## 事件关键信息
国内/国外 | 核电/QT | 日期 | 事件编码 | 事件级别 | 事件简述 | 电厂机组 （所属基地和型号） | 堆型 | 电厂活动 | 运行状态 | 班组 | 功率（%） | 直接原因 | 根本原因 | 涉及的系统 | 涉及的设备 | 受影响的设备 | 事件探测和保护 | 事件后果 | 处置措施 | 关键敏感设备 | 摘要(中文) | 摘要(外文)
国内 | 核电 | 1991-01-01 | LOER-QNPC-1-1991001 | 0 | 手动安注误动作事件 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 其它个人因素 | 反应堆冷却剂系统 | 泵、压缩机、风机 |  |  | 安注泵误启动 | 完善规程 | 泵、压缩机、风机
国内 | 核电 | 1991-01-01 | LOER-QNPC-1-1991002 | 0 | 工程安全专设柜电源投人时，安注误动作 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 直流电源 | 断路器、电源开关、熔丝 |  |  | 安注泵误启动 | 人员培训、同类问题排查 | 断路器、电源开关、熔丝
国内 | 核电 | 1991-01-01 | LOER-QNPC-1-1991003 | 0 | Tavg低-低超前触发安注误动作 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 温度异常 | 原始设计不合适 | 汽轮机旁排系统 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆 |  |  | 安注泵误启动 | 设计修改 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆
国内 | 核电 | 1991-01-01 | LOER-QNPC-1-1991004 | 0 | 安注卡件接地误发安注动作 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 接地故障 | 部件老化 | 反应堆冷却剂系统 | 泵、压缩机、风机 |  |  | 安注泵误启动 | 设备维修改造，完善规程 | 泵、压缩机、风机
国内 | 核电 | 1991-01-01 | LOER-QNPC-1-1991005 | 0 | 蒸发器液位低-低，导致自动紧急停堆 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 蒸汽发生器 |  |  |  | 反应堆紧急停堆 | 人员培训
国内 | 核电 | 1991-01-01 | LOER-QNPC-1-1991006 | 0 | 在停堆断路器定期试验过程中汽机跳闸 ，联锁自动紧急停堆 | 秦山核电厂-1 | P | 定期试验 | 稳定功率运行 |  |  | 短路、拉弧 | 原始设计不合适 | 其它电气系统 | 断路器、电源开关、熔丝 |  | 汽轮机跳闸 | 反应堆紧急停堆 | 设计修改、设备维修改造、同类问题排查 | 断路器、电源开关、熔丝
国内 | 核电 | 1991-01-01 | LOER-QNPC-1-1991007 | 1 | 降温 ( Tavg = 248℃）开堆 | 秦山核电厂-1 | P |  | 稳定功率运行 |  |  | 温度异常 | 其它个人因素 | 反应堆堆芯 | 燃料组件 |  |  | 安全系统降级 | 完善规程 | 燃料组件
国内 | 核电 | 1991-01-01 | LOER-QNPC-1-1991008 | 0 | 试验A1保护通道时安注误动作 | 秦山核电厂-1 | P | 定期试验 | 稳定功率运行 |  |  | 违反规定 | 安装工艺不合适 | 反应堆保护 |  |  |  | 安注泵误启动 | 设备维修改造
国内 | 核电 | 1992-01-01 | LOER-QNPC-1-1992001 | 0 | 蒸汽发生器高-高液位引起的停机停堆事件 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 压力异常 | 原始设计不合适 | 蒸汽发生器 |  |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设计修改
国内 | 核电 | 1992-01-01 | LOER-QNPC-1-1992003 | 0 | 1#UPS故障后掉棒因功率量程高的负变化率引起停堆事件 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其他 | 部件老化 | 直流电源 |  |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造
国内 | 核电 | 1992-01-01 | LOER-QNPC-1-1992004 | 0 | 低-低Tavg+P-15 触发安注误启动事件 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 温度异常 | 原始设计不合适 | 反应堆功率控制 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆 |  |  | 安注泵误启动 | 设计修改 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆
国内 | 核电 | 1992-01-01 | LOER-QNPC-1-1992005 | 0 | 换料水箱跑水 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 泄漏 | 原始设计不合适 | 含硼水或换料水存储系统 | 容器、压力容器、蓄压箱 |  |  | 不可控或非计划的放射性释放 | 设计修改 | 容器、压力容器、蓄压箱
国内 | 核电 | 1992-01-01 | LOER-QNPC-1-1992007 | 0 | 汽轮机保安油压力低引起停机停堆 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 压力异常 | 其它设备性能 | 主蒸汽及其辅助系统 | 容器、压力容器、蓄压箱 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造 | 容器、压力容器、蓄压箱
国内 | 核电 | 1992-01-01 | LOER-QNPC-1-1992008 | 0 | 1#汽轮机凝汽器真空突降，手动停机停堆及处理不当导致主蒸汽安全阀动作 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 压力异常 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 凝汽器及其辅助系统 |  |  | 主蒸汽安全阀动作 | 设备损坏 | 完善规程、人员培训
国内 | 核电 | 1992-01-01 | LOER-QNPC-1-1992009 | 1 | 反应堆开堆提升功率前未消除 C-12信号引起紧急停堆 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 错误响应、信号丧失、虚假信号 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 压力容器和堆内构件 | 燃料组件 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 完善规程 | 燃料组件
国内 | 核电 | 1992-01-01 | LOER-QNPC-1-1992010 | 0 | 一回路主系统主泵A跳闸引起紧急停堆 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 流量丧失 | 其它设备性能 | 其它一回路系统 | 泵、压缩机、风机 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造 | 泵、压缩机、风机
国内 | 核电 | 1992-01-01 | LOER-QNPC-1-1992011 | 0 | 一回路主系统主泵A跳闸引起 紧急停泵和低-低Tavg+R15 引起安注误启动 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 流量丧失 | 其它设备性能 | 其它一回路系统 | 泵、压缩机、风机 |  |  | 安注泵误启动 | 设备维修改造 | 泵、压缩机、风机
国内 | 核电 | 1992-01-01 | LOER-QNPC-1-1992012 | 0 | 因1#MSR大截止阀前法兰大量漏汽被迫紧急停堆 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 流量丧失 | 其它设备性能 | 循环水或凝结水冷却系统 | 泵、压缩机、风机 |  |  | 设备损坏 | 设备维修改造 | 泵、压缩机、风机
国内 | 核电 | 1992-01-01 | LOER-QNPC-1-1992013 | 0 | 2#S.G液位低-低导致紧急停堆 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 流量丧失 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 蒸汽发生器 |  |  |  | 反应堆紧急停堆 | 人员培训
国内 | 核电 | 1992-01-01 | LOER-QNPC-1-1992015 | 0 | S.G汽/水失配与液位低符合导致紧急停堆 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 流量丧失 | 设备运行不满足设计规范 | 蒸汽发生器 |  |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造
国内 | 核电 | 1992-01-01 | LOER-QNPC-1-1992016 | 1 | 因抢修辅助给水泵的柴油机烧 坏轴瓦，违反了技术规格书规定的时限 | 秦山核电厂-1 | P | 非计划维修 | 稳定功率运行 |  |  | 破损 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 辅助给水/应急给水系统 | 泵、压缩机、风机 |  |  | 安全系统降级 | 人员培训、完善规程 | 泵、压缩机、风机
国内 | 核电 | 1992-01-01 | LOER-QNPC-1-1992017 | 1 | 未履行手续临时修改S.G水位 定值，偏离技术规格书规定的 安全限值 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其它水力和气动缺陷 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 蒸汽发生器 |  |  |  | 安全系统降级 | 人员培训、完善规程
国内 | 核电 | 1992-01-01 | LOER-QNPC-1-1992018 | 1 | 因当心危及堆的安全，堆保护 和专设安全设施在1月份未做 定期试验，违反了技术规格书 规定的时限 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 违反规定 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 反应堆保护 |  |  |  | 安全系统降级 | 人员培训、完善规程
国内 | 核电 | 1992-01-01 | LOER-QNPC-1-1992019 | 1 | 检修停冷泵A泵壳法兰漏水延 误时间超过技术规格书规定的 时限3天 | 秦山核电厂-1 | P | 非计划维修 | 稳定功率运行 |  |  | 违反规定 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 设备冷却水系统 | 泵、压缩机、风机 |  |  | 安全系统降级 | 人员培训、完善规程 | 泵、压缩机、风机
国内 | 核电 | 1992-01-01 | LOER-QNPC-1-1992020 | 0 | 铁塔气象梯度仪因设计、制造的原因，其质量不合格。临界后长期未正常投入使用，违反了技术规格书的规定 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其它 | 安装的设备不满足所有的规范和要求 | 环境监测系统 | 其它仪表 |  |  | 安全系统降级 | 设备维修改造 | 其它仪表
国内 | 核电 | 1992-01-01 | LOER-QNPC-1-1992022 | 0 | SG液位高-高高引起紧急停机停堆 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 压力异常 | 设备运行不满足设计规范 | 蒸汽发生器 |  |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造
国内 | 核电 | 1992-01-01 | LOER-QNPC-1-1992023 | 0 | 因査找一回路重要仪表电源负 载接地，发生专设保护屏两路同时失电，导致误安注与喷淋启动 | 秦山核电厂-1 | P | 查找故障 | 稳定功率运行 | 仪控 |  | 接地故障 | 部件监督不足 | 重要仪表、控制装置和计算机的电源 | 电气仪表 |  |  | 电厂瞬态 | 设备维修改造 | 电气仪表
国内 | 核电 | 1992-01-01 | LOER-QNPC-1-1992025 | 0 | 汽机复位后SG液位高-高，导致汽机跳闸， 联锁自动紧急停堆 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 压力异常 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 蒸汽发生器 |  |  | 汽轮机跳闸 | 反应堆紧急停堆 | 人员培训、完善规程
国内 | 核电 | 1992-01-01 | LOER-QNPC-1-1992026 | 0 | SG汽/水失配与液位低信号符合，导致自动紧急停堆 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 压力异常 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 蒸汽发生器 |  |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造
国内 | 核电 | 1992-01-01 | LOER-QNPC-1-1992027 | 0 | 蒸发器液位低-低，导致自动紧急停堆 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 流量丧失 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 蒸汽发生器 |  |  |  | 反应堆紧急停堆 | 人员培训、完善规程
国内 | 核电 | 1992-01-01 | LOER-QNPC-1-1992028 | 1 | 停冷泵在修复前，开堆进行升模式运行 | 秦山核电厂-1 | P | 非计划维修 | 稳定功率运行 |  |  | 违反规定 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 设备冷却水系统 | 泵、压缩机、风机 |  |  | 安全系统降级 | 人员培训 | 泵、压缩机、风机
国内 | 核电 | 1993-01-01 | LOER-QNPC-1-1993002 | 1 | 蒸发器液位高-高导致汽机跳闸，紧急停堆 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 压力异常 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 蒸汽发生器 |  |  | 汽轮机跳闸 | 反应堆紧急停堆 | 人员培训
国内 | 核电 | 1993-01-01 | LOER-QNPC-1-1993003 | 0 | 蒸发器液位高-高导致汽机跳闸，紧急停堆 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 压力异常 | 设备运行不满足设计规范 | 蒸汽发生器 |  |  | 汽轮机跳闸 | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造
国内 | 核电 | 1993-01-01 | LOER-QNPC-1-1993004 | 0 | 倒换2#UPS导致紧急停堆 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 接触不良、断线 | 其它设备性能 | 反应堆功率控制 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆
国内 | 核电 | 1993-01-01 | LOER-QNPC-1-1993005 | 1 | 蒸发器液位高-高导致汽机跳闸，紧急停堆 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 压力异常 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 蒸汽发生器 |  |  |  | 反应堆紧急停堆 | 人员培训
国内 | 核电 | 1993-01-01 | LOER-QNPC-1-1993006 | 0 | 蒸发器汽/水失配与蒸发器低液位符合导致紧急停堆、汽机跳闸 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 压力异常 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 蒸汽发生器 |  |  | 汽轮机跳闸 | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造
国内 | 核电 | 1993-01-01 | LOER-QNPC-1-1993007 | 1 | 蒸发器液位高-高导致汽机跳闸联锁紧急停堆 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 压力异常 | 设备运行不满足设计规范 | 蒸汽发生器 |  |  | 汽轮机跳闸 | 反应堆紧急停堆 | 人员培训
国内 | 核电 | 1993-01-01 | LOER-QNPC-1-1993008 | 0 | 一回路主泵跳闸假信号，导致紧急停堆、汽机跳闸 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 流量丧失 | 其它设备性能 | 其它一回路系统 | 泵、压缩机、风机 |  | 汽轮机跳闸 | 反应堆紧急停堆 | 人员培训 | 泵、压缩机、风机
国内 | 核电 | 1993-01-01 | LOER-QNPC-1-1993009 | 0 | 一回路主系统泄漏率超过技术规格书的限值 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 违反规定 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 其它一回路系统 |  |  |  | 安全系统降级 | 人员培训
国内 | 核电 | 1993-01-01 | LOER-QNPC-1-1993010 | 0 | 蒸发器液位高-高，导致汽机跳闸、紧急停堆 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 压力异常 | 设备运行不满足设计规范 | 蒸汽发生器 |  |  | 汽轮机跳闸 | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造
国内 | 核电 | 1993-01-01 | LOER-QNPC-1-1993011 | 1 | 蒸发器液位低-低，导致紧急停堆 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 压力异常 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 蒸汽发生器 |  |  | 汽轮机跳闸 | 反应堆紧急停堆 | 人员培训
国内 | 核电 | 1993-01-01 | LOER-QNPC-1-1993012 | 0 | 发电机跳闸，联锁汽机/反应堆跳闸 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其它水力和气动缺陷 | 设备运行不满足设计规范 | 主蒸汽及其辅助系统 |  |  | 联锁汽机/反应堆跳闸 | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造
国内 | 核电 | 1993-01-01 | LOER-QNPC-1-1993013 | 0 | 发电机跳闸，联锁汽机/反应堆跳闸 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其它水力和气动缺陷 | 设备运行不满足设计规范 | 主蒸汽及其辅助系统 |  |  | 联锁汽机/反应堆跳闸 | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造
国内 | 核电 | 1993-01-01 | LOER-QNPC-1-1993014 | 1 | 1#辅助给水泵停役检修时间超过技术规格书规定14h | 秦山核电厂-1 | P | 计划/预防性维修 | 稳定功率运行 | 机械 |  | 违反规定 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 辅助给水/应急给水系统 | 泵、压缩机、风机 |  |  | 安全系统降级 | 人员培训 | 泵、压缩机、风机
国内 | 核电 | 1993-01-01 | LOER-QNPC-1-1993015 | 0 | 铁塔气象梯度仪故障停运 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 破损 | 设备腐蚀 | 环境监测系统 | 其它仪表 |  |  | 设备损坏 | 完善规程 | 其它仪表
国内 | 核电 | 1993-01-01 | LOER-QNPC-1-1993016 | 1 | 停冷B系列热交换器故障未修复就升模式运行 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 破损 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 设备冷却水系统 | 热交换器 |  |  | 安全系统降级 | 人员培训 | 热交换器
国内 | 核电 | 1993-01-01 | LOER-QNPC-1-1993017 | 0 | 汽机主汽门试验脱扣时汽机跳闸导致自动紧急停堆 | 秦山核电厂-1 | P | 定期试验 | 稳定功率运行 |  |  | 变形、移位 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 主蒸汽及其辅助系统 | 汽轮机、发动机 |  | 汽轮机跳闸 | 反应堆紧急停堆 | 人员培训 | 汽轮机、发动机
国内 | 核电 | 1993-01-01 | LOER-QNPC-1-1993018 | 0 | 1#主蒸汽快关隔离阀拒动（关闭） | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其它机械缺陷 | 设备腐蚀 | 主蒸汽及其辅助系统 | 阀门 |  |  | 安全系统降级 | 设备维修改造 | 阀门
国内 | 核电 | 1993-01-01 | LOER-QNPC-1-1993020 | 1 | 停冷系统未及时准备到安全注入备用状态 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 违反规定 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 反应堆冷却剂系统 |  |  |  | 安全系统降级 | 人员培训
国内 | 核电 | 1993-01-01 | LOER-QNPC-1-1993021 | 0 | 主泵跳闸，导致自动紧急停堆，并联锁停机 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 流量丧失 | 技术性错误 | 主蒸汽及其辅助系统 | 泵、压缩机、风机 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 完善规程 | 泵、压缩机、风机
国内 | 核电 | 1993-01-01 | LOER-QNPC-1-1993022 | 0 | 铁塔气象梯度仪中一台调制解调器故障 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 破损 | 部件老化 | 环境监测系统 | 其它仪表 |  |  | 设备损坏 | 设备维修改造 | 其它仪表
国内 | 核电 | 1993-01-01 | LOER-QNPC-1-1993023 | 1 | △I超目标带运行 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 违反规定 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 反应堆功率控制 |  |  |  | 安全系统降级 | 人员培训
国内 | 核电 | 1993-01-01 | LOER-QNPC-1-1993024 | 1 | 一回路应急水箱长期低水位运行 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 压力异常 | 原始设计不合适 | 辅助给水/应急给水系统 | 容器、压力容器、蓄压箱 |  |  | 安全系统降级 | 设计修改 | 容器、压力容器、蓄压箱
国内 | 核电 | 1993-01-01 | LOER-QNPC-1-1993025 | 1 | 换料水箱跑水至01#再循环地坑 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 泄漏 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 含硼水或换料水存储系统 | 容器、压力容器、蓄压箱 |  |  | 安全系统降级 | 人员培训 | 容器、压力容器、蓄压箱
国内 | 核电 | 1994-01-01 | LOER-QNPC-1-1994001 | 0 | 主冷却剂泵母线低电压，引起自动紧急停堆 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 欠压、失压 | 其它设备性能 | 高压交流电系统 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆
国内 | 核电 | 1994-01-01 | LOER-QNPC-1-1994002 | 1 | Prz低压假信号、导致安注误动作 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 错误响应、信号丧失、虚假信号 | 部件老化 | 反应堆保护 | 压力测量仪表 |  |  | 安注泵误启动 | 设备维修改造 | 压力测量仪表
国内 | 核电 | 1994-01-01 | LOER-QNPC-1-1994003 | 0 | 蒸发器液位高-高，导致汽机跳闸，自动紧急停堆 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 压力异常 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 蒸汽发生器 |  |  | 汽轮机跳闸 | 反应堆紧急停堆 | 人员培训
国内 | 核电 | 1994-01-01 | LOER-QNPC-1-1994004 | 0 | A2保护柜电源故障引起紧急停堆 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 接触不良、断线 | 部件老化 | 直流电源 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆
国内 | 核电 | 1995-01-01 | LOER-QNPC-1-1995001 | 0 | 反应堆保护动作，导致控制棒落棒 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 违反规定 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 反应堆保护 |  |  |  | 反应堆紧急停堆 | 人员培训
国内 | 核电 | 1995-01-01 | LOER-QNPC-1-1995002 | 0 | 蒸发器液位高-髙，导致汽机跳闸，联锁自动紧急停堆 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 压力异常 | 设备运行不满足设计规范 | 蒸汽发生器 |  |  | 汽轮机跳闸 | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造
国内 | 核电 | 1995-01-01 | LOER-QNPC-1-1995003 | 1 | 误按“手动安注”按钮，导致安注动作 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 疏忽 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 安全壳喷淋系统 |  |  |  | 安注泵误启动 | 人员培训
国内 | 核电 | 1995-01-01 | LOER-QNPC-1-1995004 | 0 | 蒸发器液位高-髙，导致汽机跳闸，联锁自动紧急停堆 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 压力异常 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 蒸汽发生器 |  |  | 汽轮机跳闸 | 反应堆紧急停堆 | 人员培训
国内 | 核电 | 1995-01-01 | LOER-QNPC-1-1995005 | 0 | 汽机调门突开，手动停机导致自动紧急停堆 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 磨损 | 部件监督不足 | 主蒸汽及其辅助系统 | 阀门 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造 | 阀门
国内 | 核电 | 1995-01-01 | LOER-QNPC-1-1995006 | 0 | 控制棒A2-2子组落棒、引起停堆停机 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 控制棒 | 控制棒 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 人员培训 | 控制棒
国内 | 核电 | 1995-01-01 | LOER-QNPC-1-1995007 | 1 | Runback通道试验引起自动停堆 | 秦山核电厂-1 | P | 定期试验 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 反应堆功率控制 |  |  |  | 反应堆紧急停堆 | 人员培训
国内 | 核电 | 1995-01-01 | LOER-QNPC-1-1995008 | 1 | A2-2落棒，反应堆停堆 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 控制棒 | 控制棒 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 人员培训 | 控制棒
国内 | 核电 | 1995-01-01 | LOER-QNPC-1-1995009 | 0 | 蒸汽发生器高-高水位引起停 机停堆 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 压力异常 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 蒸汽发生器 |  |  |  | 反应堆紧急停堆 | 人员培训
国内 | 核电 | 1995-01-01 | LOER-QNPC-1-1995010 | 1 | —回路系统泄漏率超过限值 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 违反规定 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 其它一回路系统 |  |  |  | 安全系统降级 | 人员培训
国内 | 核电 | 1996-01-01 | LOER-QNPC-1-1996001 | 1 | 蒸汽发生器低-低水位，引起 自动紧急停堆 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 压力异常 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 蒸汽发生器 |  |  |  | 反应堆紧急停堆 | 人员培训、完善规程
国内 | 核电 | 1996-01-01 | LOER-QNPC-1-1996002 | 0 | —回路设冷水系统一条回路运行 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 违反规定 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 设备冷却水系统 |  |  |  | 安全系统降级 | 人员培训
国内 | 核电 | 1996-01-01 | LOER-QNPC-1-1996003 | 0 | 安注箱低压力运行 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 压力异常 | 设备运行不满足设计规范 | 安全壳喷淋系统 | 容器、压力容器、蓄压箱 |  |  | 安全系统降级 | 设备维修改造 | 容器、压力容器、蓄压箱
国内 | 核电 | 1996-01-01 | LOER-QNPC-1-1996004 | 0 | 反应堆保护系统定期试验中引起安注误动作，自动停堆、停机 | 秦山核电厂-1 | P | 定期试验 | 稳定功率运行 |  |  |  | 设备运行不满足设计规范 | 安全壳喷淋系统 |  |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造
国内 | 核电 | 1996-01-01 | LOER-QNPC-1-1996005 | 0 | 专设B通道定期试验中误触发失电程序动作 | 秦山核电厂-1 | P | 定期试验 | 稳定功率运行 |  |  |  | 设备运行不满足设计规范 | 反应堆保护 |  |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造
国内 | 核电 | 1997-01-01 | LOER-QNPC-1-1997001 | 0 | 6kV安全II段、公用II段故障引起失电程序动作 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 接触不良、断线 | 部件老化 | 高压交流电系统 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆 |  |  | 安全系统降级 | 设备维修改造、完善规程 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆
国内 | 核电 | 1997-01-01 | LOER-QNPC-1-1997002 | 0 | 蒸汽发生器高-高液位引起停机停堆 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 压力异常 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 蒸汽发生器 |  |  |  | 反应堆紧急停堆 | 人员培训、完善规程
国内 | 核电 | 1997-01-01 | LOER-QNPC-1-1997003 | 0 | 中子注量率测量系统第29号 指套管泄漏 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 泄漏 |  | 堆内和堆外中子监测 | 管道、风道 |  |  | 安全系统降级 | 设备维修改造 | 管道、风道
国内 | 核电 | 1997-01-01 | LOER-QNPC-1-1997004 | 0 | 主泵B母线低电压引起停堆、停堆 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 欠压、失压 | 其它设备性能 | 高压交流电系统 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆
国内 | 核电 | 1997-01-01 | LOER-QNPC-1-1997005 | 0 | 6kV安全II段电压互感器(PT)故障引起失电程序动作 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 欠压、失压 | 其它设备性能 | 高压交流电系统 | 断路器、电源开关、熔丝 |  |  | 安全系统降级 | 设备维修改造 | 断路器、电源开关、熔丝
国内 | 核电 | 1997-01-01 | LOER-QNPC-1-1997006 | 0 | 11号强台风引起电网故障，导致停堆停机 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 强风 | 其它环境条件 | 其他 | 其他 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 人员培训 | 其他
国内 | 核电 | 1997-01-01 | LOER-QNPC-1-1997007 | 0 | DEH检修引起调门关闭，继而 停机、停堆 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 流量丧失 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 汽轮发电机及其辅助系统 | 阀门 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 人员培训 | 阀门
国内 | 核电 | 1997-01-01 | LOER-QNPC-1-1997008 | 0 | 上充止回阀V02-011闷盖外漏 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 泄漏 | 设备腐蚀 | 主蒸汽及其辅助系统 | 阀门 |  |  | 设备损坏 | 设备维修改造 | 阀门
国内 | 核电 | 1998-01-01 | LOER-QNPC-1-1998001 | 1 | 保护系统故障引起停堆，处理过程触发安注 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其他 | 设备运行不满足设计规范 | 反应堆保护 |  |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造
国内 | 核电 | 1998-01-01 | LOER-QNPC-1-1998002 | 1 | #05剂量控制气象终端故障 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 环境监测系统 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆 |  |  | 设备损坏 | 人员培训 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆
国内 | 核电 | 1998-01-01 | LOER-QNPC-1-1998003 | 0 | 外电网故障引起C通道部分仪 表电源失电，导致主泵跳闸、 停堆、停机 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 线路失效、开路 | 其它设备性能 | 电厂监测 | 电气仪表 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造 | 电气仪表
国内 | 核电 | 1998-01-01 | LOER-QNPC-1-1998004 | 1 | 中子注量率测M指套管的部分导向管故障 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 破损 | 其它设备性能 | 堆内和堆外中子监测 | 管道、风道 |  |  | 安全系统降级 | 设备维修改造 | 管道、风道
国内 | 核电 | 1998-01-01 | LOER-QNPC-1-1998005 | 1 | #1乏燃料池水位下降至8m | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其他 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 核燃料操作和存储系统 | 燃料贮存、运输器具 |  |  | 安全系统降级 | 人员培训 | 燃料贮存、运输器具
国内 | 核电 | 1999-01-01 | LOER-QNPC-1-1999001 | 0 | 2001M低频跳闸导致电厂交流电源全部丧失 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 线路失效、开路 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 高压交流电系统 | 其它电气 |  |  | 安全系统降级 | 人员培训 | 其它电气
国内 | 核电 | 1999-01-01 | LOER-QNPC-1-1999002 | 0 | 汽机EH油压低引起停机联锁停堆 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 压力异常 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 汽轮发电机及其辅助系统 | 汽轮机、发动机 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 人员培训 | 汽轮机、发动机
国内 | 核电 | 1999-01-01 | LOER-QNPC-1-1999003 | 0 | 误发汽机电超速信号引起停机联锁停堆 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 错误响应、信号丧失、虚假信号 |  | 汽轮发电机及其辅助系统 | 汽轮机、发动机 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 人员培训 | 汽轮机、发动机
国内 | 核电 | 2000-01-01 | LOER-QNPC-1-2000002 | 0 | 控制棒落棒引起停堆 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 变形、移位 | 设备运行不满足设计规范 | 控制棒 | 控制棒 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造、同类问题排查 | 控制棒
国内 | 核电 | 2000-01-01 | LOER-QNPC-1-2000003 | 1 | 控制棒组件（T3-4)下部Ω 焊缝微量泄漏 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 泄漏 | 制造或施工不当 | 控制棒 | 控制棒 |  |  | 安全系统降级 | 设备维修改造 | 控制棒
国内 | 核电 | 2000-01-01 | LOER-QNPC-1-2000005 | 0 | #3—回路海水泵检修时间超过 技术规格书规定的72h的时限 | 秦山核电厂-1 | P | 计划/预防性维修 | 稳定功率运行 | 机械 |  | 违反规定 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 辅助给水/应急给水系统 | 泵、压缩机、风机 |  |  | 其他 | 设备维修改造 | 泵、压缩机、风机
国内 | 核电 | 2000-01-01 | LOER-QNPC-1-2000001 | 0 | 专设屏送电时未最终确认安注 自保持继电器的状态，引起安注A通道误动 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 安全壳喷淋系统 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆 |  |  | 其他 | 同类问题排查、人员培训 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆
国内 | 核电 | 2000-01-01 | LOER-QNPC-1-2000004 | 0 | 汽机二段抽汽破损而手动停 机、停堆 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 破损 | 设备腐蚀 | 汽轮发电机及其辅助系统 | 汽轮机、发动机 |  |  | 临界后手动停堆 | 完善规程、设备维修改造、同类问题排查 | 汽轮机、发动机
国内 | 核电 | 2001-01-01 | LOER-QNPC-1-2001003 | 0 | 误发主泵跳闸信号引起停机、停堆 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 错误响应、信号丧失、虚假信号 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 其它一回路系统 | 泵、压缩机、风机 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 完善规程、同类问题排查、人员培训 | 泵、压缩机、风机
国内 | 核电 | 2001-01-01 | LOER-QNPC-1-2001002 | 0 | 铁塔气象梯度仪定期试验未在 技术规格书规定的时间间隔内 完成 | 秦山核电厂-1 | P | 定期试验 | 稳定功率运行 |  |  | 未使用规定的文件 | 未使用规定的文件 | 环境监测系统 | 其它仪表 |  |  | 其他 | 完善规程 | 其它仪表
国内 | 核电 | 2001-01-01 | LOER-QNPC-1-2001001 | 0 | 发电机保护动作引起停机、停堆 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 反应堆升功率 | 值班、倒班 | 0 | 其它电气失效 | 设计规范、制造及施工 | 汽轮发电机仪控系统 | 断路器、电源开关、熔丝 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造 | 断路器、电源开关、熔丝
国内 | 核电 | 2002-01-01 | LOER-QNPC-1-2002002 | 0 | 应急中心短时失电 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 欠压、失压 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 中压交流电系统 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆 |  |  | 安全系统降级 | 完善规程、人员培训 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆
国内 | 核电 | 2002-01-01 | LOER-QNPC-1-2002004 | 0 | 1#消防水泵不可运行时间超过 技术规格书规定的7天期限 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 疏忽 | 未使用规定的文件 | 防火系统 | 泵、压缩机、风机 |  |  | 其他 | 完善规程、人员培训 | 泵、压缩机、风机
国内 | 核电 | 2002-01-01 | LOER-QNPC-1-2002003 | 0 | K2-1B风机顶部照明电缆过 载冒烟 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过热 | 设备运行不满足设计规范 | 中压交流电系统 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆 |  |  | 其他 | 完善规程、设备维修改造、同类问题排查 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆
国内 | 核电 | 2002-01-01 | LOER-QNPC-1-2002007 | 0 | 安注程序误动作 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 错误响应、信号丧失、虚假信号 | 其他设备性能 | 化学和溶剂控制系统 | 计算机软件 |  |  | 安全系统降级 | 完善规程、设计修改 | 计算机软件
国内 | 核电 | 2002-01-01 | LOER-QNPC-1-2002006 | 1 | 装料时发生两组燃料组件拉伤损坏 | 秦山核电厂-1 | P | 燃料操作 | 冷停堆 | 装卸料组 | 0 | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 反应堆堆芯 | 燃料组件 |  |  | 其他 | 完善规程、人员培训、同类问题排查 | 燃料组件
国内 | 核电 | 2002-01-01 | LOER-QNPC-1-2002009 | 0 | 反应堆停堆保护系统B2通道 故障导致7#、8#停堆断路器脱扣 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其他机械缺陷 | 设计分析缺陷 | 反应堆保护 | 断路器、电源开关、熔丝 |  |  | 安全系统降级 | 设备维修改造、人员培训 | 断路器、电源开关、熔丝
国内 | 核电 | 2002-01-01 | LOER-QNPC-1-2002005 | 0 | 消防水系统短时不可用 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 流量丧失 | 原始设计不合适 | 防火系统 | 机械 |  |  | 安全系统降级 | 完善规程、设备维修改造 | 机械
国内 | 核电 | 2002-01-01 | LOER-QNPC-1-2002008 | 0 | 因处理1#主汽阀关不到位手动 停机停堆 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 变形、移位 | 其他设备性能 | 主蒸汽安全阀/主蒸汽压力释放阀 | 阀门 |  |  | 临界后手动停堆 | 设备维修改造 | 阀门
国内 | 核电 | 2003-01-01 | LOER-QNPC-1-2003001 | 0 | 主蒸汽1#大气释放阀故障 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其它机械缺陷 | 其他设备性能 | 主蒸汽安全阀/主蒸汽压力释放阀 | 阀门 |  |  | 其他 | 设备维修改造 | 阀门
国内 | 核电 | 2003-01-01 | LOER-QNPC-1-2003003 | 0 | 安全壳人员闸门未在技术规格 书规定的时间间隔内进行泄漏 率试验 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 安全壳压力控制系统 | 泵、压缩机、风机 |  |  | 其他 | 完善规程、同类问题排查 | 泵、压缩机、风机
国内 | 核电 | 2003-01-01 | LOER-QNPC-1-2003002 | 0 | 动力箱05-2A1进线开关故障 造成辅助给水泵有关阀门短时失电 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 欠压、失压 | 其他设备性能 | 高压交流电系统 | 断路器、电源开关、熔丝 | 辅助给水/应急给水系统 |  | 安全系统降级 | 完善规程、设备维修改造、同类问题排查 | 断路器、电源开关、熔丝
国内 | 核电 | 2004-01-01 | LOER-QNPC-1-2004001 | 0 | 因安注扩展继电器故障导致专 设试验时安注泵D误启动 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 状态转换操作失败 | 其他设备性能 | 化学和溶剂控制系统 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆 |  |  | 安注泵误启动 | 完善规程、设备维修改造、同类问题排查 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆
国内 | 核电 | 2004-01-01 | LOER-QNPC-1-2004002 | 0 | 1、2#EDG电压校正器故障 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 欠压、失压 | 其他设备性能 | 应急柴油发电机及其辅助系统 | 电气仪表 |  |  | 安全系统降级 | 完善规程、设备维修改造 | 电气仪表
国内 | 核电 | 2004-01-01 | LOER-QNPC-1-2004004 | 0 | 恢复检修中心变时6kV安全1 段失电引起1#EDG自启动后又失励磁 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 欠压、失压 | 其他设备性能 | 应急柴油发电机及其辅助系统 | 电气仪表 |  |  | 安全系统降级 | 完善规程、设备维修改造、人员培训、同类问题排查 | 电气仪表
国内 | 核电 | 2004-01-01 | LOER-QNPC-1-2004003 | 0 | 检査发现N-16辐射监测通道 功能试验中1项报蝥功能试验 未按T.S.要求进行 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 放射性剂量监测 | 辐射/污染探测仪表 |  |  | 其他 | 完善规程、人员培训 | 辐射/污染探测仪表
国内 | 核电 | 2005-01-01 | LOER-QNPC-1-2005005 | 0 | “部件松动” 报警 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 变形、移位 | 其他设备性能 |  |  |  |  | 其他 | 同类问题排查
国内 | 核电 | 2005-01-01 | LOER-QNPC-1-2005002 | 0 | 堆内构件测量装置塑料浮筒破损 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 破损 | 原始设计不合适 | 压力容器和堆内构件 | 位置测量仪表 |  |  | 其他 | 设备维修改造、同类问题排查 | 位置测量仪表
国内 | 核电 | 2005-01-01 | LOER-QNPC-1-2005003 | 0 | 发电机定子冷却水断水导致停 机联锁停堆 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 流量丧失 | 其他设备性能 | 设备冷却水系统 | 泵、压缩机、风机 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设计修改、设备维修改造、同类问题排查 | 泵、压缩机、风机
国内 | 核电 | 2005-01-01 | LOER-QNPC-1-2005001 | 0 | 检修人员误动继电器导致6kV 安全Ⅰ段失电 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 高压交流电系统 | 断路器、电源开关、熔丝 |  |  | 其他 | 完善规程、人员培训 | 断路器、电源开关、熔丝
国内 | 核电 | 2005-01-01 | LOER-QNPC-1-2005004 | 0 | 控制棒落棒引起自动紧急停堆 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其它机械缺陷 | 其他设备性能 | 控制棒 | 控制棒 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造 | 控制棒
国内 | 核电 | 2006-01-01 | LOER-QNPC-1-2006001 | 0 | 换料水箱硼浓度监测周期超过 TS期限规定 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 乏燃料水池或换料水池冷却和净化系统 | 其他 |  |  | 其他 | 完善规程、人员培训 | 其他
国内 | 核电 | 2007-01-01 | LOER-QNPC-1-2007001 | 0 | “主泵A转速低”误报警 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 错误响应、信号丧失、虚假信号 | 其他设备性能 | 反应堆冷却剂系统 | 速度测量仪表 |  |  | 其他 | 设备维修改造 | 速度测量仪表
国内 | 核电 | 2007-01-01 | LOER-QNPC-1-2007004 | 0 | 次级中子源棒包壳局部破损 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 破损 | 其他设备性能 | 反应堆堆芯 | 中子源 |  |  | 设备损坏 | 完善规程、设计修改、同类问题排查 | 中子源
国内 | 核电 | 2007-01-01 | LOER-QNPC-1-2007003 | 0 | 外来漂浮物对一回路海水系统 构成潜在影响 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其它机械缺陷 | 设备运行不满足设计规范 | 设备冷却水系统 | 过滤器、滤网、离子交换柱 |  |  | 安全系统降级 | 完善规程、设备维修改造、同类问题排查 | 过滤器、滤网、离子交换柱
国内 | 核电 | 2007-01-01 | LOER-QNPC-1-2007002 | 1 | 误断RB-05B柜中断路器 “Q2”引起安全壳通风隔离 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 | 值班、倒班 |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 中压交流电系统 | 断路器、电源开关、熔丝 | 泵、压缩机、风机 |  | 设备损坏 | 完善规程、人员培训、同类问题排查 | 断路器、电源开关、熔丝
国内 | 核电 | 2008-01-01 | LOER-QNPC-1-2008002 | 0 | 主给水旁路/主调节阀切换中 引发蒸发器A液位高-高停机停堆 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 | 值班、倒班 |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 凝结水和给水系统 |  | 蒸汽发生器 |  | 反应堆紧急停堆 | 人员培训、同类问题排查
国内 | 核电 | 2008-01-01 | LOER-QNPC-1-2008003 | 0 | 施工中打破电缆导致6kV安全 I段 PT 故障引起失电程序动作 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 制造或施工不当 | 中压交流电系统 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆 |  |  | 安全系统降级 | 完善规程、同类问题排查 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆
国内 | 核电 | 2008-01-01 | LOER-QNPC-1-2008001 | 0 | 稳压器喷雾头压差变送器接头 密封泄漏引起手动停堆 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 泄漏 | 制造或施工不当 | 压力控制系统 | 压力测量仪表 |  |  | 临界后手动停堆 | 完善规程、设备维修改造、同类问题排查 | 压力测量仪表
国内 | 核电 | 2009-01-01 | LOER-QNPC-1-2009001 | 0 | 反应堆保护系统空气开关故障 引发主泵脱扣假信号触发停堆 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 状态转换操作失败 | 其它设备性能 | 反应堆保护 | 断路器、电源开关、熔丝 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造、同类问题排查 | 断路器、电源开关、熔丝
国内 | 核电 | 2010-01-01 | LOER-QNPC-1-2010001 | 0 | 2P59线路断路器事故跳闸导致失去所有厂外电源 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 | 值班、倒班 |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 高压交流电系统 | 断路器、电源开关、熔丝 |  |  | 安全系统降级 | 完善规程、设备维修改造、人员培训 | 断路器、电源开关、熔丝
国内 | 核电 | 2010-01-01 | LOER-QNPC-1-2010002 | 0 | 发电机定子 95% 接地保护动作联锁停堆停机 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 接地故障 | 其它设备性能 | 汽轮发电机及其辅助系统 | 主发电机及其辅助装置 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造 | 主发电机及其辅助装置
国内 | 核电 | 2010-01-01 | LOER-QNPC-1-2010003 | 0 | 主系统TC/RTD比较校正试验（180℃台阶）中误触发安注 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 错误响应、信号丧失、虚假信号 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 反应堆冷却剂系统 | 温度测量仪表 | 化学和溶剂控制系统 |  | 安注泵误启动 | 完善规程、人员培训、同类问题排查 | 温度测量仪表
国内 | 核电 | 1993-01-01 | D-LOER-1-19930002 | 0 | 1号机组核岛应急生水系统 SEC泵异常 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 压力异常 | 其它设备性能 | 重要原水冷却系统或厂用水系统 | 泵、压缩机、风机 |  |  | 设备损坏 | 设备维修改造、同类问题排查 | 泵、压缩机、风机
国内 | 核电 | 1993-01-01 | D-LOER-1-19930003 | 1 | 失去含硼水补给 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 | 值班、倒班 |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 化学和溶剂控制系统 | 容器、压力容器、蓄压箱 |  |  | 安全系统降级 | 完善规程 | 容器、压力容器、蓄压箱
国内 | 核电 | 1993-01-01 | D-LOER-1-19930004 | 1 | 硼酸溶液贮存箱不可用 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 | 值班、倒班 |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 化学和溶剂控制系统 | 容器、压力容器、蓄压箱 |  |  | 安全系统降级 | 完善规程、人员培训 | 容器、压力容器、蓄压箱
国内 | 核电 | 1993-01-01 | D-LOER-1-19930005 | 1 | RRA失去PTR作为备用 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 | 值班、倒班 |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 余热排出系统 |  |  |  | 安全系统降级 | 完善规程、人员培训
国内 | 核电 | 1993-01-01 | D-LOER-1-19930006 | 0 | 安全注射误驱动 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 | 值班、倒班 |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 化学和溶剂控制系统 | 泵、压缩机、风机 |  |  | 安全系统降级 | 设备维修改造、完善规程、同类问题排查 | 泵、压缩机、风机
国内 | 核电 | 1993-01-01 | D-LOER-1-19930007 | 0 | 1号蒸汽发生器水位低和蒸汽/给水流量失配引起紧急停堆 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 | 值班、倒班 |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 凝结水和给水系统 | 热交换器 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 完善规程、同类问题排查 | 热交换器
国内 | 核电 | 1993-01-01 | D-LOER-1-19930010 | 0 | 安全注射误驱动 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 化学和溶剂控制系统 |  |  |  | 反应堆紧急停堆 | 完善规程、同类问题排查
国内 | 核电 | 1993-01-01 | D-LOER-1-19930011 | 0 | 安全壳喷淋系统连接支管线泄漏 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 泄漏 | 安装工艺不合适 | 安全壳喷淋系统 | 管道、风道 |  |  | 安全系统降级 | 设备维修改造、同类问题排査 | 管道、风道
国内 | 核电 | 1993-01-01 | D-LOER-1-19930012 | 1 | 失去全部厂外电源且A通道柴 油机不可用 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 应急柴油发电机及其辅助系统 | 应急发电机和备用电源 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造、完善规程、人员培训 | 应急发电机和备用电源
国内 | 核电 | 1993-01-01 | D-LOER-1-19930013 | 0 | 在PT VVP47期间由于将蒸汽 向大气排放控制置于自动方式 引起紧急停堆 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 反应堆升功率 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 主蒸汽安全阀/主蒸汽压力释放阀 | 阀门 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 完善规程 | 阀门
国内 | 核电 | 1993-01-01 | D-LOER-1-19930015 | 1 | 液体失控释放 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 泄漏 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 |  |  |  |  | 不可控或非计划的放射性释放 | 完善规程
国内 | 核电 | 1993-01-01 | D-LOER-1-19930016 | 1 | RIS 021BA硼浓度超出技术规 格书的规定 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 化学和溶剂控制系统 | 容器、压力容器、蓄压箱 |  |  | 安全系统降级 | 人员培训 | 容器、压力容器、蓄压箱
国内 | 核电 | 1993-01-01 | D-LOER-1-19930017 | 0 | 源量程和中间量程的中子通量 高引起紧急停堆 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 堆芯物理问题 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 堆内和堆外中子监测 | 中子通量测量仪表 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 人员培训、完善规程 | 中子通量测量仪表
国内 | 核电 | 1993-01-01 | D-LOER-1-19930018 | 1 | RIS 021BA硼浓度超出技术规 格书的规定 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 化学和溶剂控制系统 | 容器、压力容器、蓄压箱 |  |  | 安全系统降级 | 人员培训、完善规程 | 容器、压力容器、蓄压箱
国内 | 核电 | 1993-01-01 | D-LOER-1-19930019 | 0 | 2号蒸汽发生器水位低-低引 起紧急停堆 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 凝结水和给水系统 | 热交换器 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 完善规程 | 热交换器
国内 | 核电 | 1993-01-01 | D-LOER-1-19930020 | 1 | 反应堆厂房意外气体排放 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 泄漏 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 |  |  |  |  | 不可控或非计划的放射性释放 | 人员培训、完善规程
国内 | 核电 | 1993-01-01 | D-LOER-1-19930021 | 0 | 逆功率和低空气压力造成的失 去厂外主电源导致紧急停堆 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 反应堆降功率 |  |  | 压力异常 |  | 高压交流电系统 |  |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造
国内 | 核电 | 1993-01-01 | D-LOER-1-19930022 | 1 | 当ARE跳闸时手动启动ASG | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 流量丧失 | 安装工艺不合适 | 凝结水和给水系统 |  | 辅助给水/应急给水系统 |  | 安全系统降级 | 设备维修改造、完善规程
国内 | 核电 | 1993-01-01 | D-LOER-1-19930023 | 1 | 两台柴油机不可运行 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其它机械缺陷 | 原始设计不合适 | 应急柴油发电机及其辅助系统 | 应急发电机和备用电源 |  |  | 安全系统降级 | 设备维修改造、同类问题排查 | 应急发电机和备用电源
国内 | 核电 | 1993-01-01 | D-LOER-1-19930024 | 1 | A通道柴油发电机组（LHP)不能启动 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其它机械缺陷 | 原始设计不合适 | 应急柴油发电机及其辅助系统 | 应急发电机和备用电源 |  |  | 安全系统降级 | 设计修改、人员培训、完善规程 | 应急发电机和备用电源
国内 | 核电 | 1993-01-01 | D-LOER-1-19930025 | 1 | 机组在辅助给水箱低水位下 运行 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 压力异常 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 凝结水和给水系统 | 容器、压力容器、蓄压箱 |  |  | 安全系统降级 | 设备维修改造、人员培训 | 容器、压力容器、蓄压箱
国内 | 核电 | 1993-01-01 | D-LOER-1-19930026 | 0 | 由于S1P IV产生的错误信号导致1号机组紧急停堆 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 错误响应、信号丧失、虚假信号 | 设计分析缺陷 | 电厂过程控制管理计算机系统 | 其它仪表 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造 | 其它仪表
国内 | 核电 | 1993-01-01 | D-LOER-1-19930027 | 0 | SIP IV产生的错误信号导致紧急停堆 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 错误响应、信号丧失、虚假信号 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 电厂过程控制管理计算机系统 | 其它仪表 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 完善规程 | 其它仪表
国内 | 核电 | 1993-01-01 | D-LOER-1-19930028 | 0 | 控制棒驱动机构电源丧失导致停堆 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 欠压、失压 | 原始设计不合适 | 控制棒 | 控制棒 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造、完善规程 | 控制棒
国内 | 核电 | 1993-01-01 | D-LOER-1-19930029 | 0 | 由于ASG水箱水量不足机组后撤至热停堆 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 压力异常 | 原始设计不合适 | 辅助给水/应急给水系统 | 容器、压力容器、蓄压箱 |  |  | 安全系统降级 | 设备维修改造、完善规程 | 容器、压力容器、蓄压箱
国内 | 核电 | 1993-01-01 | D-LOER-1-19930030 | 1 | 在一回路水密实状态时未进行C类行政隔离 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 疏忽 | 未确认系统的在线或隔离 |  |  |  |  | 安全系统降级 | 完善规程
国内 | 核电 | 1993-01-01 | D-LOER-1-19930031 | 1 | 由于清洗未隔离的RRI003RF 热交换器导致SEC系统系列A不可用 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 未确认系统的在线或隔离 | 设备冷却水系统 | 热交换器 | 重要原水冷却系统或厂用水系统 |  | 安全系统降级 | 人员培训、完善规程 | 热交换器
国内 | 核电 | 1993-01-01 | D-LOER-1-19930032 | 0 | 蒸汽发生器水位髙-高和P7引起紧急停堆 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 蒸汽发生器 | 热交换器 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 完善规程 | 热交换器
国内 | 核电 | 1993-01-01 | D-LOER-1-19930033 | 1 | 由于GCT ATM在手动模式导致 VVP安全阀（102/114VV)开启 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 未实施或未有效实施自检 | 汽轮机旁排系统 | 阀门 | 主蒸汽及其辅助系统 |  | 安全系统降级 | 人员培训 | 阀门
国内 | 核电 | 1993-01-01 | D-LOER-1-19930034 | 1 | 丧失设备冷却水B系列及A系列的热交换器RRI001RF | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 设备冷却水系统 | 热交换器 |  |  | 安全系统降级 | 人员培训、完善规程、同类问题排查 | 热交换器
国内 | 核电 | 1993-01-01 | D-LOER-1-19930035 | 1 | 由于清洗未隔离的RRI003RF热交换器导致SEC系统系列A不可用 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 设备冷却水系统 | 热交换器 | 重要原水冷却系统或厂用水系统 |  | 安全系统降级 | 人员培训、完善规程 | 热交换器
国内 | 核电 | 1993-01-01 | D-LOER-1-19930036 | 1 | TER003BA意外排放 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 液态放射性废物 | 容器、压力容器、蓄压箱 |  |  | 不可控或非计划的放射性释放 | 完善规程 | 容器、压力容器、蓄压箱
国内 | 核电 | 1993-01-01 | D-LOER-1-19930037 | 0 | 由于ASG水箱低水位导致从热备用向热停堆过渡 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 流量丧失 | 其它设备性能 | 辅助给水/应急给水系统 | 容器、压力容器、蓄压箱 |  |  | 设备损坏 | 其他 | 容器、压力容器、蓄压箱
国内 | 核电 | 1993-01-01 | D-LOER-1-19930038 | 0 | 1号蒸汽发生器水位低-低引 起紧急停堆 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 流量丧失 | 其它设备性能 | 蒸汽发生器 | 热交换器 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造 | 热交换器
国内 | 核电 | 1993-01-01 | D-LOER-1-19930039 | 0 | 蒸汽发生器水位低-低引起紧急停堆 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 流量丧失 | 其它设备性能 | 蒸汽发生器 | 热交换器 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造 | 热交换器
国内 | 核电 | 1993-01-01 | D-LOER-1-19930040 | 0 | 1号蒸汽发生器水位高-高和P7引起紧急停堆 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 压力异常 | 原始设计不合适 | 蒸汽发生器 | 热交换器 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设计修改 | 热交换器
国内 | 核电 | 1993-01-01 | D-LOER-1-19930041 | 0 | 由于蒸汽发生器高电导率导致 反应堆被带到热停堆 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 化学污染、沉淀 | 其它设计规范、制造及施工 | 蒸汽发生器 | 热交换器 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造、完善规程 | 热交换器
国内 | 核电 | 1993-01-01 | D-LOER-1-19930042 | 0 | RR1/SEC系列A的两台热交换 器不可用 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 设备冷却水系统/重要原水冷却系统或厂用水系统 | 热交换器 |  |  | 安全系统降级 | 人员培训、完善规程 | 热交换器
国内 | 核电 | 1993-01-01 | D-LOER-1-19930043 | 0 | 源量程通道丧失引起紧急停堆 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 错误响应、信号丧失、虚假信号 | 原始设计不合适 | 堆内和堆外中子监测 | 中子通量测量仪表 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造 | 中子通量测量仪表
国内 | 核电 | 1993-01-01 | D-LOER-1-19930044 | 0 | 由于ASG001BA低水位导致机组从热备用转到热停堆 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 流量丧失 | 原始设计不合适 | 辅助给水/应急给水系统 | 容器、压力容器、蓄压箱 |  |  | 设备损坏 | 设备维修改造、人员培训、完善规程 | 容器、压力容器、蓄压箱
国内 | 核电 | 1993-01-01 | D-LOER-1-19930045 | 0 | ATWT保护引起紧急停堆 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 计算机软件缺陷 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 反应堆保护 |  |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造、完善规程
国内 | 核电 | 1993-01-01 | D-LOER-1-19930046 | 0 | 1号蒸汽发生器水位高-高引 起紧急停堆 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 压力异常 | 技术性错误 | 蒸汽发生器 | 热交换器 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 完善规程 | 热交换器
国内 | 核电 | 1993-01-01 | D-LOER-1-19930047 | 0 | ATWT保护引起紧急停堆 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 计算机软件缺陷 | 其它设备性能 | 反应堆保护 |  |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造、完善规程
国内 | 核电 | 1993-01-01 | D-LOER-1-19930048 | 0 | C8和GCT不可运行同P16相符合引起紧急停堆 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 压力异常 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 汽轮机旁排系统 | 阀门 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 完善规程 | 阀门
国内 | 核电 | 1993-01-01 | D-LOER-1-19930049 | 0 | C8和P16以及GCT不可运行信号引起紧急停堆 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 压力异常 | 其它设备性能 | 汽轮机旁排系统 | 阀门 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 完善规程 | 阀门
国内 | 核电 | 1993-01-01 | D-LOER-1-19930050 | 0 | 源量程中子通量高引起紧急停堆 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 堆芯物理问题 | 原始设计不合适 | 堆内和堆外中子监测 | 中子通量测量仪表 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设计修改 | 中子通量测量仪表
国内 | 核电 | 1993-01-01 | D-LOER-1-19930051 | 0 | 3号蒸汽发生器水位高-高和P7引起紧急停堆 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 压力异常 | 设备运行不满足设计规范 | 蒸汽发生器 | 热交换器 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造 | 热交换器
国内 | 核电 | 1993-01-01 | D-LOER-1-19930052 | 0 | 1号蒸汽发生器水位髙-高和P7引起紧急停堆 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 压力异常 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 蒸汽发生器 | 热交换器 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 人员培训、完善规程 | 热交换器
国内 | 核电 | 1993-01-01 | D-LOER-1-19930053 | 0 | 汽轮机跳闸后由于冷凝器不可 用和P16引起紧急停堆 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 压力异常 | 制造或施工不当 | 凝汽器及其辅助系统 | 热交换器 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造、设计修改 | 热交换器
国内 | 核电 | 1993-01-01 | D-LOER-1-19930054 | 0 | ATWT保护引起紧急停堆 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 计算机软件缺陷 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 反应堆保护 |  |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造
国内 | 核电 | 1993-01-01 | D-LOER-1-19930055 | 0 | 2号蒸汽发生器水位低和蒸/给水流量失配引起紧急停堆 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 流量丧失 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 蒸汽发生器 | 热交换器 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 人员培训、完善规程 | 热交换器
国内 | 核电 | 1993-01-01 | D-LOER-1-19930056 | 1 | 向泵1SEC001PO/002PO/003P0/004PO和2SEC002PO/003PO补充了不适当类型的润滑酯 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 重要原水冷却系统或厂用水系统 | 泵、压缩机、风机 |  |  | 安全系统降级 | 人员培训、完善规程 | 泵、压缩机、风机
国内 | 核电 | 1993-01-01 | D-LOER-1-19930057 | 0 | TER001BA在没有活度控制的情况下排放 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 液态放射性废物 | 容器、压力容器、蓄压箱 |  |  | 不可控或非计划的放射性释放 | 人员培训、完善规程 | 容器、压力容器、蓄压箱
国内 | 核电 | 1993-01-01 | D-LOER-1-19930058 | 0 | 蒸汽发生器水位低-低引起紧急停堆 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 流量丧失 | 制造或施工不当 | 蒸汽发生器 | 热交换器 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造、同类问题排查 | 热交换器
国内 | 核电 | 1993-01-01 | D-LOER-1-19930059 | 1 | 隔离安全壳喷淋系统A系列与技术规格书不符 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 设备运行不满足设计规范 | 安全壳喷淋系统 |  |  |  | 安全系统降级 | 人员培训、完善规程
国内 | 核电 | 1993-01-01 | D-LOER-1-19930060 | 0 | P16和C8以及C9引起紧急停堆 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 堆芯物理问题 | 制造或施工不当 | 反应堆功率控制 | 中子通量测量仪表 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造 | 中子通量测量仪表
国内 | 核电 | 1993-01-01 | D-LOER-1-19930061 | 0 | 失去降压变压器后一个环路低 流量与P8信号符合造成紧急停堆 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 流量丧失 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 反应堆冷却剂系统 | 泵、压缩机、风机 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 人员培训、完善规程、同类问题排查 | 泵、压缩机、风机
国内 | 核电 | 1993-01-01 | D-LOER-1-19930062 | 0 | 蒸汽发生器水位低-低引起紧急停堆 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 流量丧失 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 蒸汽发生器 | 热交换器 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 完善规程 | 热交换器
国内 | 核电 | 1993-01-01 | D-LOER-1-19930063 | 0 | 蒸汽发生器水位高-高和P7引起紧急停堆 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 压力异常 | 设备运行不满足设计规范 | 蒸汽发生器 | 热交换器 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造 | 热交换器
国内 | 核电 | 1994-01-01 | D-LOER-1-19940001 | 0 | 3号蒸汽发生器意外的水位低-低信号引起紧急停堆 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 流量丧失 | 设备运行不满足设计规范 | 蒸汽发生器 | 热交换器 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造 | 热交换器
国内 | 核电 | 1994-01-01 | D-LOER-1-19940002 | 0 | 1RRI544TY3/4"管线破裂 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 破损 | 设备运行不满足设计规范 | 设备冷却水系统 | 管道、风道 |  |  | 安全系统降级 | 设备维修改造、同类问题排查 | 管道、风道
国内 | 核电 | 1994-01-01 | D-LOER-1-19940003 | 0 | A通道柴油机（LHP)不可运行 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其它机械缺陷 | 安装的设备不满足所有的规范和要求 | 应急柴油发电机及其辅助系统 | 应急发电机和备用电源 |  |  | 安全系统降级 | 设备维修改造 | 应急发电机和备用电源
国内 | 核电 | 1994-01-01 | D-LOER-1-19940004 | 0 | 在负荷跟踪运行期间“△I”失去控制 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 反应堆功率控制 | 中子通量测量仪表 |  |  | 安全系统降级 | 人员培训、完善规程 | 中子通量测量仪表
国内 | 核电 | 1994-01-01 | D-LOER-1-19940005 | 0 | 安装过程中KRT APG通道的不协调 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其它机械缺陷 | 安装的设备不满足所有的规范和要求 | 放射性剂量监测 | 辐射/污染探测仪表 |  |  | 安全系统降级 | 设备维修改造 | 辐射/污染探测仪表
国内 | 核电 | 1994-01-01 | D-LOER-1-19940006 | 0 | 反应堆轴向功率偏差△I超出限值 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 堆芯物理问题 | 安装的设备不满足所有的规范和要求 | 反应堆功率控制 | 中子通量测量仪表 |  |  | 安全系统降级 | 人员培训 | 中子通量测量仪表
国内 | 核电 | 1994-01-01 | D-LOER-1-19940007 | 0 | 正常给水流董部分丧失引起紧急停堆 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 流量丧失 | 原始设计不合适 | 凝结水和给水系统 | 泵、压缩机、风机 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设计修改 | 泵、压缩机、风机
国内 | 核电 | 1994-01-01 | D-LOER-1-19940008 | 0 | 9TEG 003BA 意外排放 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 泄漏 | 设备运行不满足设计规范 | 气体放射性废物 | 容器、压力容器、蓄压箱 |  |  | 不可控或非计划的放射性释放 | 设备维修改造 | 容器、压力容器、蓄压箱
国内 | 核电 | 1994-01-01 | D-LOER-1-19940009 | 1 | 在低功率运行过程中G棒组下插时间超过技术规格书的要求 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 |  |  |  |  | 其他 | 人员培训、完善规程
国内 | 核电 | 1994-01-01 | D-LOER-1-19940010 | 0 | 稳压器压力低和P7引起紧急停堆 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 压力异常 |  | 反应堆冷却剂系统 | 容器、压力容器、蓄压箱 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 完善规程 | 容器、压力容器、蓄压箱
国内 | 核电 | 1994-01-01 | D-LOER-1-19940011 | 0 | 蒸汽发生器水位髙-高和P7引起紧急停堆 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  |  |  | 蒸汽发生器 | 液位测量仪表 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 完善规程 | 液位测量仪表
国内 | 核电 | 1994-01-01 | D-LOER-1-19940012 | 1 | DVC 碘过滤器不可用 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其它机械缺陷 | 技术不完整 | 气体放射性废物 | 过滤器、滤网、离子交换柱 |  |  | 安全系统降级 | 人员培训、完善规程 | 过滤器、滤网、离子交换柱
国内 | 核电 | 1994-01-01 | D-LOER-1-19940013 | 0 | ATWT信号导致反应堆紧急停堆 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 尚未明确 |  | 反应堆冷却剂系统 | 其他 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 人员培训、完善规程 | 其他
国内 | 核电 | 1994-01-01 | D-LOER-1-19940014 | 1 | 一些定期试验未在预定时间内进行 | 大亚湾核电厂-1 | P | 定期试验 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技术不完整 |  |  |  |  | 其他 | 完善规程
国内 | 核电 | 1994-01-01 | D-LOER-1-19940015 | 0 | TEG006/007BA在没有经过足够衰变时间的情况下被排放 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 违反规定 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 气体放射性废物 | 辐射/污染探测仪表 |  |  | 不可控或非计划的放射性释放 | 人员培训、完善规程 | 辐射/污染探测仪表
国内 | 核电 | 1994-01-01 | D-LOER-1-19940016 | 0 | 9TEU002BA液体废物排放自动触发报警 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 违反规定 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 液态放射性废物 | 辐射/污染探测仪表 |  |  | 不可控或非计划的放射性释放 | 人员培训、完善规程 | 辐射/污染探测仪表
国内 | 核电 | 1994-01-01 | D-LOER-1-19940017 | 0 | RIS 2 1000xHK-6环路不可用时间超过技术规格书的要求 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 违反规定 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 |  |  |  |  | 安全系统降级 | 人员培训、完善规程、同类问题排查
国内 | 核电 | 1994-01-01 | D-LOER-1-19940018 | 0 | 2号蒸汽发生器水位低-低引起紧急停堆 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 腐蚀、侵蚀 | 设备腐蚀 | 蒸汽发生器 | 容器、压力容器、蓄压箱 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造 | 容器、压力容器、蓄压箱
国内 | 核电 | 1994-01-01 | D-LOER-1-19940019 | 1 | 临界后由于ASG01BA水位低于 10.41m使反应堆转换到热停堆模式 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 计算机软件缺陷 | 技术不完整 | 蒸汽发生器 | 容器、压力容器、蓄压箱 |  |  | 其他 | 同类问题排查、人员培训、完善规程 | 容器、压力容器、蓄压箱
国内 | 核电 | 1994-01-01 | D-LOER-1-19940020 | 1 | 某些RPR定期试验未在预定时间内进行 | 大亚湾核电厂-1 | P | 定期试验 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 |  |  |  |  | 其他 | 完善规程
国内 | 核电 | 1994-01-01 | D-LOER-1-19940021 | 0 | 2号蒸汽发生器水位高-高和P7引起自动停堆 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其它水力和气动缺陷 | 技术性错误 | 蒸汽发生器 | 容器、压力容器、蓄压箱 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 完善规程 | 容器、压力容器、蓄压箱
国内 | 核电 | 1994-01-01 | D-LOER-1-19940022 | 0 | 2号蒸汽发生器水位低-低引起紧急停堆 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其它水力和气动缺陷 | 技术性错误 | 蒸汽发生器 | 容器、压力容器、蓄压箱 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 完善规程 | 容器、压力容器、蓄压箱
国内 | 核电 | 1994-01-01 | D-LOER-1-19940023 | 0 | 在RRI002RF解除隔离时，RRI002BA 达到危急水位 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其它水力和气动缺陷 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 设备冷却水系统 | 热交换器 |  |  | 安全系统降级 | 人员培训 | 热交换器
国内 | 核电 | 1994-01-01 | D-LOER-1-19940024 | 0 | RCV014VP阀下游的RCV下泄管线上的焊接开裂 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 腐蚀、侵蚀 | 设备腐蚀 | 化学和溶积控制系统 | 管道、风道 |  |  | 其他 | 完善规程、设备维修改造 | 管道、风道
国内 | 核电 | 1994-01-01 | D-LOER-1-19940026 | 1 | 错误实施B类行政隔离 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 |  |  |  |  | 安全系统降级 | 同类问题排查、人员培训、完善规程
国内 | 核电 | 1994-01-01 | D-LOER-1-19940027 | 1 | 在进行定期试验期间1LHQ跳闸 | 大亚湾核电厂-1 | P | 定期试验 | 稳定功率运行 |  |  | 接触不良、断线 | 部件老化 | 应急柴油发电机厂房 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆 |  |  | 安全系统降级 | 设备维修改造 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆
国内 | 核电 | 1994-01-01 | D-LOER-1-19940028 | 0 | 在3号蒸汽发生器排水期间意外的紧急停堆信号和辅助给水泵启动 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 蒸汽发生器 | 泵、压缩机、风机 |  |  | 安全系统降级 | 人员培训、完善规程 | 泵、压缩机、风机
国内 | 核电 | 1994-01-01 | D-LOER-1-19940029 | 0 | 在EPP RIS263试验中违反了技术规格书 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 |  |  |  |  | 安全系统降级 | 人员培训、完善规程
国内 | 核电 | 1995-01-01 | D-LOER-1-19950001 | 0 | 1LCC供电时1RPB发出虚假的安全壳喷淋信号 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 计算机软件缺陷 | 技术不完整 | 反应堆保护 | 计算机软件 |  |  | 其他 | 完善规程 | 计算机软件
国内 | 核电 | 1995-01-01 | D-LOER-1-19950002 | 1 | 不正确设置R棒组的低和低-低插人限值 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 计算机软件缺陷 | 技术不完整 | 反应堆功率控制 | 计算机软件 |  |  | 安全系统降级 | 完善规程 | 计算机软件
国内 | 核电 | 1995-01-01 | D-LOER-1-19950003 | 0 | 在1号机组第一循环期间KRT022MA不可运行 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 |  |  |  |  | 安全系统降级 | 完善规程、同类问题排查
国内 | 核电 | 1995-01-01 | D-LOER-1-19950004 | 1 | 控制棒落棒时间偏差 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其它机械缺陷 | 部件老化 | 控制棒 | 控制棒 |  |  | 安全系统降级 | 设备维修改造、同类问题排查 | 控制棒
国内 | 核电 | 1995-01-01 | D-LOER-1-19950005 | 0 | 在反应堆水池排水期间水位监测失效 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 乏燃料水池或换料水池冷却和净化系统 | 液位测量仪表 |  |  | 安全系统降级 | 完善规程、人员培训 | 液位测量仪表
国内 | 核电 | 1995-01-01 | D-LOER-1-19950006 | 0 | 1RPB安全壳喷淋和PTR水位保护后备通道中电阻遗漏 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 安全壳喷淋系统 | 管道、风道 |  |  | 安全系统降级 | 同类问题排查 | 管道、风道
国内 | 核电 | 1995-01-01 | D-LOER-1-19950007 | 0 | 1RRA018VP的接管焊点处有裂纹 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 破损 | 设备运行不满足设计规范 | 余热排出系统 | 管道、风道 |  |  | 安全系统降级 | 设备维修改造、同类问题排查 | 管道、风道
国内 | 核电 | 1995-01-01 | D-LOER-1-19950008 | 0 | 虚假的功率量程通量变化率高信号引起紧急停堆 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 错误响应、信号丧失、虚假信号 | 设备运行不满足设计规范 | 电厂监测 | 电气仪表 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造 | 电气仪表
国内 | 核电 | 1995-01-01 | D-LOER-1-19950009 | 0 | 1LCB电汛瞬时扰动引起紧急停堆 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 |  |  |  |  | 反应堆紧急停堆 | 完善规程、人员培训
国内 | 核电 | 1995-01-01 | D-LOER-1-19950010 | 0 | 意外放射性气体排放 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其他 | 尚未明确 | 气体放射性废物 | 辐射/污染探测仪表 |  |  | 不可控或非计划的放射性释放 | 完善规程 | 辐射/污染探测仪表
国内 | 核电 | 1995-01-01 | D-LOER-1-19950011 | 0 | LGA/LGD失电导致反应堆紧急停堆 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 线路失效、开路 | 部件老化 | 应急柴油发电机厂房 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造、同类问题排查 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆
国内 | 核电 | 1995-01-01 | D-LOER-1-19950012 | 1 | 运行期间温度调节棒组超过低-低限值 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 反应堆堆芯 | 控制棒 |  |  | 安全系统降级 | 完善规程、人员培训 | 控制棒
国内 | 核电 | 1995-01-01 | D-LOER-1-19950013 | 1 | 对GSE系统实施TCA使一个RPA通道部分不可运行 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 汽轮发电机及其辅助系统 | 汽轮机、发动机 |  |  | 安全系统降级 | 完善规程、同类问题排查 | 汽轮机、发动机
国内 | 核电 | 1995-01-01 | D-LOER-1-19950014 | 1 | 丧失正常加硼功能 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 化学和溶剂控制系统 | 配件 |  |  | 安全系统降级 | 完善规程、同类问题排查 | 配件
国内 | 核电 | 1995-01-01 | D-LOER-1-19950015 | 0 | 向环境的失控排放 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 疏忽 | 技术性错误 |  |  |  |  | 不可控或非计划的放射性释放 | 完善规程、人员培训
国内 | 核电 | 1995-01-01 | D-LOER-1-19950016 | 0 | 由于部件的频繁失效应急柴油机的可靠性降级 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其它电气失效 | 部件老化 | 应急柴油发电机厂房 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆 |  |  | 安全系统降级 | 设备维修改造 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆
国内 | 核电 | 1995-01-01 | D-LOER-1-19950017 | 0 | P7和两台冷却剂泵流量低导致紧急停堆 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 反应堆冷却剂系统 | 泵、压缩机、风机 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 完善规程、人员培训 | 泵、压缩机、风机
国内 | 核电 | 1995-01-01 | D-LOER-1-19950023 | 0 | 在RRI002RF解除隔离时，KRI002BA水位达到危急水位 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 设备冷却水系统 | 容器、压力容器、蓄压箱 |  |  | 安全系统降级 | 完善规程、人员培训 | 容器、压力容器、蓄压箱
国内 | 核电 | 1996-01-01 | D-LOER-1-19960001 | 0 | 设备冷却水系统电动机制造缺陷 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其它电气失效 | 设备运行不满足设计规范 | 设备冷却水系统 | 电动机 |  |  | 设备损坏 | 设备维修改造、同类问题排查 | 电动机
国内 | 核电 | 1996-01-01 | D-LOER-1-19960002 | 0 | 由RGL R棒组故障产生的功率量程通量变化率高引起紧急停堆 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其它机械缺陷 | 部件老化 | 控制棒 | 中子通量测量仪表 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备更换 | 中子通量测量仪表
国内 | 核电 | 1996-01-01 | D-LOER-1-19960003 | 0 | “3号蒸汽发生器水位高-高+P7” 保护信号引起紧急停堆 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其它机械缺陷 | 部件老化 | 蒸汽发生器 | 热交换器 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造、同类问题排查 | 热交换器
国内 | 核电 | 1996-01-01 | D-LOER-1-19960004 | 0 | 失去厂外主电源引起反应堆紧急停堆 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 应急柴油发电机及其辅助系统 | 应急发电机和备用电源 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 完善规程、人员培训 | 应急发电机和备用电源
国内 | 核电 | 1996-01-01 | D-LOER-1-19960005 | 0 | 9TEG 006 BA 氮气吹扫导致KRT 017 MA第二级报警 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 化学和溶剂控制系统 | 泵、压缩机、风机 |  |  | 不可控或非计划的放射性释放 | 完善规程、人员培训 | 泵、压缩机、风机
国内 | 核电 | 1996-01-01 | D-LOER-1-19960006 | 0 | 由于LHB01TU 125 VDC电源断开导致失去一个厂内电源 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 直流电源 | 应急发电机和备用电源 |  |  | 安全系统降级 | 人员培训 | 应急发电机和备用电源
国内 | 核电 | 1996-01-01 | D-LOER-1-19960007 | 0 | 1RCV620VP下游管子插套焊接处裂口 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 破损 | 设计分析缺陷 | 化学和溶剂控制系统 | 管道、风道 |  |  | 不可控或非计划的放射性释放 | 设计修改 | 管道、风道
国内 | 核电 | 1996-01-01 | D-LOER-1-19960008 | 0 | 放射性气体意外排放 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 违反规定 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 气体放射性废物 | 管道、风道 |  |  | 不可控或非计划的放射性释放 | 人员培训 | 管道、风道
国内 | 核电 | 1996-01-01 | D-LOER-1-19960009 | 0 | 在满功率下失去LGA和LGD引起反应堆紧急停堆 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  | 100% | 线路失效、开路 | 部件老化 | 应急柴油发电机及其辅助系统 | 应急发电机和备用电源 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备更换 | 应急发电机和备用电源
国内 | 核电 | 1996-01-01 | D-LOER-1-19960010 | 0 | 一回路中硼浓度监测失效 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 错误响应、信号丧失、虚假信号 | 技术性错误 | 化学和溶剂控制系统 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆 |  |  | 安全系统降级 | 完善规程 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆
国内 | 核电 | 1996-01-01 | D-LOER-1-19960011 | 0 | 2号蒸气发生器低-低水位触发反应堆紧急停堆 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 流量丧失 | 部件老化 | 蒸汽发生器 | 容器、压力容器、蓄压箱 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修 | 容器、压力容器、蓄压箱
国内 | 核电 | 1996-01-01 | D-LOER-1-19960012 | 0 | SG3高-高水位+P7保护动作导致反应堆自动停堆 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其它水力和气动缺陷 | 部件老化 | 蒸汽发生器 | 容器、压力容器、蓄压箱 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修 | 容器、压力容器、蓄压箱
国内 | 核电 | 1997-01-01 | D-LOER-1-19970001 | 1 | 运行点在允许区域外运行 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 违反规定 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 |  |  |  |  | 其他 | 人员培训
国内 | 核电 | 1997-01-01 | D-LOER-1-19970002 | 0 | 热停堆下停堆棒组落至堆芯底部导致反应堆后备负反应性余量下降 | 大亚湾核电厂-1 | P | 停运操作 | 热停堆 |  |  | 其它仪表和控制缺陷 | 部件老化 | 反应堆堆芯 | 燃料组件 |  |  | 其他 | 设备更换 | 燃料组件
国内 | 核电 | 1997-01-01 | D-LOER-1-19970003 | 0 | EAS A列被隔离导致不可用而违反技术规范 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 违反规定 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 安全壳喷淋系统 | 阀门 |  |  | 设备损坏 | 人员培训 | 阀门
国内 | 核电 | 1997-01-01 | D-LOER-1-19970004 | 1 | RPR试验引起安注启动造成人员沾污和反应堆厂房部分污染 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 反应堆保护 | 泵、压缩机、风机 |  |  | 不可控或非计划的放射性释放 | 人员培训、完善规程 | 泵、压缩机、风机
国内 | 核电 | 1997-01-01 | D-LOER-1-19970005 | 0 | TEG101VY关闭导致TEG系统无法接收含氢废气 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 气体放射性废物 | 阀门 |  |  | 安全系统降级 | 人员培训 | 阀门
国内 | 核电 | 1997-01-01 | D-LOER-1-19970006 | 1 | 1LCA电压保护功能因保护逻辑的改变而降低 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其它电气失效 | 部件老化 | 应急柴油发电机及其辅助系统 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆 |  |  | 设备损坏 | 设备维修、人员培训 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆
国内 | 核电 | 1997-01-01 | D-LOER-1-19970007 | 0 | 1GRE023MP和024MP被人为关闭导致 RPR保护和自动调节丧失 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 管理方针执行力度不够 | 反应堆保护 | 其它机械 |  |  | 安全系统降级 | 人员培训、严格管理 | 其它机械
国内 | 核电 | 1998-01-01 | D-LOER-1-19980002 | 0 | PT1RGL002定期试验超期 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 尚未明确 | 尚未明确 | 其他 | 其他 |  |  | 其他 | 记录跟踪 | 其他
国内 | 核电 | 1998-01-01 | D-LOER-1-19980003 | 0 | 1RCV系统在线问题导致2RRI跑水 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 化学和容积控制系统 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆 |  |  | 安全系统降级 | 同类问题排查、完善规程 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆
国内 | 核电 | 1998-01-01 | D-LOER-1-19980004 | 1 | SR25型电动头传动蜗轮磨损 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 磨损 | 部件老化 | 汽轮发电机及其辅助系统 | 汽轮机、发动机 |  |  | 设备损坏 | 更换设备 | 汽轮机、发动机
国内 | 核电 | 1998-01-01 | D-LOER-1-19980005 | 0 | 1RCP036MD、012MN工作压力与要求不符（升版） | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 反应堆冷却剂系统 | 泵、压缩机、风机 |  |  | 安全系统降级 | 人员培训 | 泵、压缩机、风机
国内 | 核电 | 1998-01-01 | D-LOER-1-19980006 | 0 | ETY氢复合器与RIS053-054VP未按GOR IX要求定期试验 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其他 | 技术性错误 | 安全壳易燃气体控制系统 | 其他 |  |  | 其他 | 编写规程 | 其他
国内 | 核电 | 1998-01-01 | D-LOER-1-19980007 | 0 | 大修定期试验PT9RIS010不合格违反技术规范要求 | 大亚湾核电厂-1 | P | 定期试验 | 稳定功率运行 |  |  | 违反规定 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 其他 | 其他 |  |  | 安全系统降级 | 修改规程 | 其他
国内 | 核电 | 1998-01-01 | D-LOER-1-19980008 | 1 | 1ARE040VL阀盖泄漏 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 泄漏 | 部件老化 | 辅助给水/应急给水系统 | 阀门 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 更换设备、人员培训、修改规程 | 阀门
国内 | 核电 | 1998-01-01 | D-LOER-1-19980009 | 1 | 1EAS183VB上游母管焊缝趾处裂纹 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 破损 | 部件老化 | 安全壳喷淋系统 | 管道、风道 |  |  | 安全系统降级 | 维修改造 | 管道、风道
国内 | 核电 | 1998-01-01 | D-LOER-1-19980010 | 1 | 1LNE配电盘完全失电 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 应急柴油发电机及其辅助系统 | 主发电机及其辅助装置 |  |  | 安全系统降级 | 人员培训、完善规程 | 主发电机及其辅助装置
国内 | 核电 | 1999-01-01 | D-LOER-1-19990001 | 0 | 1DVC碘过滤器积水造成主控室事故状态备用通风功能丧失 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其他 | 技术性错误 | 化学和容积控制系统 | 过滤器、滤网、离子交换柱 |  |  | 安全系统降级 | 修改规程 | 过滤器、滤网、离子交换柱
国内 | 核电 | 1999-01-01 | D-LOER-1-19990002 | 0 | 1DVC002、102VA风门开关状态与要求相反 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其它机械缺陷 | 制造或施工不当 | 核辅助厂房通风系统 | 贯穿件、门 |  |  | 其他 | 知识培训 | 贯穿件、门
国内 | 核电 | 1999-01-01 | D-LOER-1-19990003 | 0 | 1RCV001PO和1ASG001PO同时处于隔离状态不满足技术规范要求 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其他 | 原始设计不合适 | 化学和容积控制系统 | 其他 |  |  | 安全系统降级 | 设计修改 | 其他
国内 | 核电 | 1999-01-01 | D-LOER-1-19990004 | 1 | 1-2LHP-LHQ柴油发电机抗震支撑设计缺陷 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 地震 | 原始设计不合适 | 应急柴油发电机及其辅助系统 | 应急发电机和备用电源 |  |  | 安全系统降级 | 设计修改 | 应急发电机和备用电源
国内 | 核电 | 1999-01-01 | D-LOER-1-19990005 | 0 | 使用硼浓度超标的1REA004BA而违反技术规范要求 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 违反规定 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 辅助给水/应急给水系统 | 其他 |  |  | 安全系统降级 | 人员培训 | 其他
国内 | 核电 | 1999-01-01 | D-LOER-1-19990006 | 1 | 应急柴油机冷却水系统软管破裂导致柴油机不可用 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 破损 | 部件老化 | 应急柴油发电机及其辅助系统 | 应急发电机和备用电源 |  |  | 设备损坏 | 更换设备 | 应急发电机和备用电源
国内 | 核电 | 1999-01-01 | D-LOER-1-19990007 | 0 | 部分KRT通道阈值检查超期 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 放射性剂量监测 | 管道、风道 |  |  | 安全系统降级 | 人员培训 | 管道、风道
国内 | 核电 | 1999-01-01 | D-LOER-1-19990008 | 1 | 9RRI系统2个支架漏装和2个支架功能需要修改 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其他 | 原始设计不合适 | 设备冷却水系统 | 配件 |  |  | 安全系统降级 | 设计修改 | 配件
国内 | 核电 | 2000-01-01 | D-LOER-1-20000001 | 0 | 106大修期间1RCP018VP先导阀Rl、R2泄漏 | 大亚湾核电厂-1 | P | 计划/预防性维修 | 稳定功率运行 |  |  | 泄漏 | 部件老化 | 反应堆冷却剂系统 | 泵、压缩机、风机 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修、升版规程 | 泵、压缩机、风机
国内 | 核电 | 2000-01-01 | D-LOER-1-20000002 | 1 | 1ASG003PO不可用时间超过安全期限 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 疲劳 | 原始设计不合适 | 蒸汽发生器 | 阀门 |  |  | 设备损坏 | 设计修改 | 阀门
国内 | 核电 | 2000-01-01 | D-LOER-1-20000003 | 1 | 主变零序差动保护动作，反应堆自动停堆 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其它仪表和控制缺陷 | 原始设计不合适 | 反应堆保护 | 其它机械 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设计修改、完善规程 | 其它机械
国内 | 核电 | 2000-01-01 | D-LOER-1-20000004 | 1 | 机组两台PTR001BA水箱缺少吸人弯管 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其他 | 原始设计不合适 | 乏燃料水池或换料水池冷却和净化系统 | 容器、压力容器、蓄压箱 |  |  | 安全系统降级 | 设计修改 | 容器、压力容器、蓄压箱
国内 | 核电 | 2000-01-01 | D-LOER-1-20000005 | 0 | DVK/DVW风管软连接漏气 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 泄漏 | 制造或施工不当 | 核辅助厂房通风系统 | 管道、风道 |  |  | 不可控或非计划的放射性释放 | 完善规程 | 管道、风道
国内 | 核电 | 2001-01-01 | D-LOER-1-20010001 | 0 | IRCP081MN故障上漂导致RCP排水不当水位低于10.73m | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其它水力和气动缺陷 | 原始设计不合适 | 其它反应堆辅助系统 | 液位测量仪表 |  |  | 安全系统降级 | 设备维修改造、设计修改、完善规程 | 液位测量仪表
国内 | 核电 | 2001-01-01 | D-LOER-1-20010002 | 0 | 同时打开多个排气阀导致一回路水位下降到10.75m | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 主蒸汽安全阀/主蒸汽压力释放阀 | 阀门 |  |  | 安全系统降级 | 人员培训、完善规程 | 阀门
国内 | 核电 | 2001-01-01 | D-LOER-1-20010003 | 0 | 107大修发现1LLJ002PJ极性接反 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 安装工艺不合适 | 汽轮发电机仪控系统 | 主发电机及其辅助装置 |  |  | 设备损坏 | 设备维修改造 | 主发电机及其辅助装置
国内 | 核电 | 2001-01-01 | D-LOER-1-20010004 | 1 | 1GCT132VV因控制故障只能开启10% | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其它机械缺陷 | 其它维修、试验和监督 | 其它仪控系统 | 其它机械 |  |  | 设备损坏 | 同类问题排查、设备维修改造 | 其它机械
国内 | 核电 | 2001-01-01 | D-LOER-1-20010005 | 0 | 1LHP和1RRA002RF同时不可用 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其它机械缺陷 | 设备运行不满足设计规范 | 反应堆冷却剂系统 | 应急发电机和备用电源 |  |  | 设备损坏 | 设备维修改造 | 应急发电机和备用电源
国内 | 核电 | 2001-01-01 | D-LOER-1-20010006 | 1 | 8m气闸门双开情况下提前恢复ETY 系统在线 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 环隙气体系统 | 贯穿件、门 |  |  | 不可控或非计划的放射性释放 | 完善规程、人员培训、同类问题排查 | 贯穿件、门
国内 | 核电 | 2001-01-01 | D-LOER-1-20010007 | 0 | 1LHP200LP取样管断裂导致1LHP不可用 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 违反规定 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 蒸汽发生器 | 热交换器 |  |  | 安全系统降级 | 完善规程、人员培训 | 热交换器
国内 | 核电 | 2001-01-01 | D-LOER-1-20010008 | 0 | 1RCP001PO跳阐，导致机组自动停堆 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 短路、拉弧 | 制造或施工不当 | 设备冷却水系统 | 泵、压缩机、风机 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造、设计修改、完善规程 | 泵、压缩机、风机
国内 | 核电 | 2001-01-01 | D-LOER-1-20010009 | 0 | 9TEG033LP密封不严导致9TEG003BA废气泄漏 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 变形、移位 | 安装工艺不合适 | 应急柴油发电机及其辅助系统 | 管道、风道 |  |  | 不可控或非计划的放射性释放 | 完善规程 | 管道、风道
国内 | 核电 | 2002-01-01 | D-LOER-1-20020001 | 0 | 2号蒸汽发生器水位低和汽水失配触发紧急停堆 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 流量丧失 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 蒸汽发生器 | 热交换器 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造、完善规程、同类问题排查 | 热交换器
国内 | 核电 | 2002-01-01 | D-LOER-1-20020002 | 0 | 1号机2号蒸发器水位高-高加P7信号触发紧急停堆 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 压力异常 | 设备运行不满足设计规范 | 蒸汽发生器 | 热交换器 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 完善规程、同类问题排查、人员培训 | 热交换器
国内 | 核电 | 2002-01-01 | D-LOER-1-20020003 | 0 | D1VVP001VV在SG1二次侧眼孔/手孔开启时部分打开导致安全壳完整性被破坏 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 蒸汽发生器 | 阀门 |  |  | 安全系统降级 | 完善规程、人员培训、同类问题排查 | 阀门
国内 | 核电 | 2002-01-01 | D-LOER-1-20020004 | 0 | 反应堆热功率超过技术规范限值 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 违反规定 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 反应堆堆芯 | 容器、压力容器、蓄压箱 |  |  | 安全系统降级 | 人员培训、完善规程、设计修改 | 容器、压力容器、蓄压箱
国内 | 核电 | 2002-01-01 | D-LOER-1-20020005 | 0 | 机组安全相关设备不可用累积个数超过技术规范要求 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 违反规定 | 部件监督不足 | 专设安全设施驱动 | 其它机械 |  |  | 设备损坏 | 完善规程、人员培训 | 其它机械
国内 | 核电 | 2002-01-01 | D-LOER-1-20020006 | 0 | 一回路热功率超过102%Pth | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 反应堆功率控制 | 其它机械 |  |  | 安全系统降级 | 设计修改、完善规程 | 其它机械
国内 | 核电 | 2002-01-01 | D-LOER-1-20020007 | 1 | RX厂房压缩空气流世测量的设计缺陷导致无法进人事故规程ISAR2 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其它水力和气动缺陷 | 设计分析缺陷 | 环隙气体系统 | 电气仪表 |  |  | 安全系统降级 | 设计修改、完善规程 | 电气仪表
国内 | 核电 | 2003-01-01 | D-LOER-1-20030001 | 0 | 1SEC-B列管道腐蚀不能满足RCCM规范要求 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 违反规定 | 设备腐蚀 | 重要原水冷却系统或厂用水系统 | 管道、风道 |  |  | 安全系统降级 | 设备维修改造、完善规程、同类问题排查 | 管道、风道
国内 | 核电 | 2003-01-01 | D-LOER-1-20030002 | 0 | 没有在线1RRI003RF导致RRI-A列冷却能力不符合安全要求 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 循环水或凝结水冷却系统 | 热交换器 |  |  | 安全系统降级 | 完善规程 | 热交换器
国内 | 核电 | 2003-01-01 | D-LOER-1-20030003 | 0 | 0KRT901MA闭锁情况下排放0TER | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 放射性剂量监测 | 管道、风道 |  |  | 不可控或非计划的放射性释放 | 完善规程 | 管道、风道
国内 | 核电 | 2003-01-01 | D-LOER-1-20030004 | 0 | 目标负荷设定错误导致堆芯热功率超过运行限值 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 反应堆功率控制 |  |  |  | 安全系统降级 | 完善规程
国内 | 核电 | 2003-01-01 | D-LOER-1-20030005 | 0 | SEC泵叶轮锁紧螺钉的防转螺钉腐蚀共模问题可能导致最终热阱丧失 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 腐蚀、侵蚀 | 设备腐蚀 | 重要原水冷却系统或厂用水系统 | 泵、压缩机、风机 |  |  | 安全系统降级 | 设备维修改造 | 泵、压缩机、风机
国内 | 核电 | 2004-01-01 | D-LOER-1-20040001 | 1 | RX厂房外约290个火警探头没有按时执行监督大纲中要求的通道定期试验 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 未使用规定的文件 | 防火系统 | 火灾探测器 |  |  | 安全系统降级 | 人员培训 | 火灾探测器
国内 | 核电 | 2004-01-01 | D-LOER-1-20040002 | 1 | 未在《安全相关系统与设备定期试验监督要求》的周期限制内执行PT1SAP001 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 未使用规定的文件 | 控制用和一般厂用压缩空气系统 |  |  |  | 安全系统降级 | 完善规程、同类问题排查、人员培训
国内 | 核电 | 2004-01-01 | D-LOER-1-20040003 | 1 | 气闸门电气年检期间气闸门状态设置不满足技术规范要求 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 未使用规定的文件 |  |  |  |  | 安全系统降级 | 完善规程、同类问题排查
国内 | 核电 | 2005-01-01 | D-LOER-1-20050001 | 0 | D0SEL002BA在失去放射性连续监测下排放 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 非放射性废物 | 容器、压力容器、蓄压箱 |  |  | 安全系统降级 | 完善规程、同类问题排查、人员培训 | 容器、压力容器、蓄压箱
国内 | 核电 | 2005-01-01 | D-LOER-1-20050002 | 0 | D9KHT501MA放射性高自动停运D1RPE023PO/D2RPE024PO功能长期不可用 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 未使用规定的文件 | 放射性剂量监测 | 泵、压缩机、风机 | 其它废物处理系统 |  | 安全系统降级 | 完善规程、同类问题排查 | 泵、压缩机、风机
国内 | 核电 | 2006-01-01 | D-LOER-1-20060001 | 1 | 使用误差超出规范值的试验装置标定大亚湾1、2号机VVP安全阀 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 未使用规定的文件 | 主蒸汽及其辅助系统 | 阀门 |  |  | 安全系统降级 | 完善规程、同类问题排查、人员培训 | 阀门
国内 | 核电 | 2006-01-01 | D-LOER-1-20060002 | 0 | 堆芯装料期间8m气闸门同时打开的情况下外门的塑料门帘被拆除 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 环隙气体系统 | 贯穿件、门 |  |  | 安全系统降级 | 完善规程、人员培训 | 贯穿件、门
国内 | 核电 | 2007-01-01 | D-LOER-1-20070001 | 1 | 1/2VVP安全阀控制柜的整定未按监督要求的周期执行 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 未使用规定的文件 | 主蒸汽及其辅助系统 | 阀门 |  |  | 安全系统降级 | 人员培训 | 阀门
国内 | 核电 | 2009-01-01 | D-LOER-1-20090001 | 0 | 参数修改导致硼表报警D1REN055AA延迟触发 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 未使用规定的文件 | 取样 | 阀门 |  |  | 安全系统降级 | 完善规程、同类问题排查、人员培训 | 阀门
国内 | 核电 | 2009-01-01 | D-LOER-1-20090002 | 0 | D1/2LHP应急柴油机使用存在制造质设缺陷的连杆轴瓦 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其它机械缺陷 | 制造或施工不当 | 应急柴油发电机及其辅助系统 | 应急发电机和备用电源 |  |  | 设备损坏 | 设备维修改造、完善规程 | 应急发电机和备用电源
国内 | 核电 | 2010-01-01 | D-LOER-1-20100001 | 0 | 试验开关异常导致一环路超温超功△T保护定值设置超差 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 错误响应、信号丧失、虚假信号 | 原始设计不合适 | 反应堆功率控制 |  |  |  | 设备损坏 | 完善规程、同类问题排查
国内 | 核电 | 2010-01-01 | D-LOER-1-20100002 | 1 | 大亚湾1号机D1RCP212VP上游一回路管道存在裂纹 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 破损 | 安装的设备不满足所有的规范和要求 | 反应堆冷却剂系统 | 管道、风道 |  |  | 安全系统降级 | 完善规程、同类问题排查 | 管道、风道
国内 | 核电 | 1993-01-01 | D-LOER-2-19930001 | 1 | 硼酸储存箱2REA004BA不可运行 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 化学和容积控制系统 | 容器、压力容器、蓄压箱 |  |  | 安全系统降级 | 完善规程、人员培训 | 容器、压力容器、蓄压箱
国内 | 核电 | 1993-01-01 | D-LOER-2-19930002 | 1 | RCP081MN故障导致主控制室中一回路水位的不正确指示 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 压力异常 | 技术不完整 | 反应堆冷却剂系统 | 液位测量仪表 |  |  | 安全系统降级 | 完善规程 | 液位测量仪表
国内 | 核电 | 1993-01-01 | D-LOER-2-19930003 | 0 | 正常冷停堆工况下由于P11解除闭锁引起安全注射 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 化学和容积控制系统 |  |  |  | 安注泵误动作 | 完善规程
国内 | 核电 | 1993-01-01 | D-LOER-2-19930004 | 0 | 一回路硼浓度过高（2900x10-6) | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 化学和容积控制系统 |  |  |  | 其他 | 同类问题排查
国内 | 核电 | 1993-01-01 | D-LOER-2-19930005 | 0 | 正常冷停堆工况下由于P11解除闭锁引起安全注射 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 化学和容积控制系统 |  |  |  | 安注泵误动作 | 完善规程
国内 | 核电 | 1994-01-01 | D-LOER-2-19940001 | 0 | 1号蒸汽发生器水位低-低引起紧急停堆 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 流量丧失 | 设备运行不满足设计规范 | 蒸汽发生器 | 热交换器 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 人员培训、完善规程 | 热交换器
国内 | 核电 | 1994-01-01 | D-LOER-2-19940002 | 0 | 源量程中子通量高引起紧急停堆 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 堆芯物理问题 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 堆内和堆外中子监测 | 中子通量测量仪表 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造 | 中子通量测量仪表
国内 | 核电 | 1994-01-01 | D-LOER-2-19940003 | 0 | ATWT信号导致反应堆紧急停堆 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 计算机软件缺陷 | 其它设备性能 | 反应堆保护 |  |  |  | 反应堆紧急停堆 | 人员培训
国内 | 核电 | 1994-01-01 | D-LOER-2-19940004 | 0 | 三台蒸汽发生器的GCTatm不可运行 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 蒸汽发生器 | 阀门 |  |  | 安全系统降级 | 人员培训、完善规程 | 阀门
国内 | 核电 | 1994-01-01 | D-LOER-2-19940005 | 0 | 2号蒸汽发生器水位低-低引起紧急停堆 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 流量丧失 | 安装工艺不合适 | 蒸汽发生器 | 热交换器 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造 | 热交换器
国内 | 核电 | 1994-01-01 | D-LOER-2-19940006 | 0 | 3号蒸汽发生器水位低-低引起紧急停堆 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 流量丧失 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 蒸汽发生器 | 热交换器 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 人员培训、完善规程 | 热交换器
国内 | 核电 | 1994-01-01 | D-LOER-2-19940007 | 0 | 蒸汽发生器水位高-高引起紧急停堆 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 压力异常 | 设备运行不满足设计规范 | 蒸汽发生器 | 热交换器 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造 | 热交换器
国内 | 核电 | 1994-01-01 | D-LOER-2-19940008 | 0 | 1号蒸汽发生器水位高-高和P7引起紧急停堆 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 压力异常 | 设备运行不满足设计规范 | 蒸汽发生器 | 热交换器 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造 | 热交换器
国内 | 核电 | 1994-01-01 | D-LOER-2-19940009 | 0 | 稳压器压力低和P7引起紧急停堆 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 压力异常 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 压力控制系统 | 容器、压力容器、蓄压箱 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 人员培训、完善规程 | 容器、压力容器、蓄压箱
国内 | 核电 | 1994-01-01 | D-LOER-2-19940010 | 0 | ATWT信号导致反应堆紧急停堆 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 计算机软件缺陷 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 反应堆保护 |  |  |  | 反应堆紧急停堆 | 人员培训、完善规程
国内 | 核电 | 1994-01-01 | D-LOER-2-19940011 | 0 | 主给水丧失产生的ATWT信号引起紧急停堆 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 流量丧失 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 反应堆保护 |  |  |  | 反应堆紧急停堆 | 人员培训
国内 | 核电 | 1994-01-01 | D-LOER-2-19940012 | 0 | 源量程通道通量高信号引起紧急停堆 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 堆芯物理问题 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 堆内和堆外中子监测 | 中子通量测量仪表 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 完善规程 | 中子通量测量仪表
国内 | 核电 | 1994-01-01 | D-LOER-2-19940013 | 0 | ASG01BA水位低于技术规格书的要求值 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 压力异常 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 蒸汽发生器 | 泵、压缩机、风机 |  |  | 安全系统降级 | 人员培训、同类问题排查 | 泵、压缩机、风机
国内 | 核电 | 1994-01-01 | D-LOER-2-19940014 | 0 | 当汽轮机降负荷时蒸汽发生器安全阀102/105/108VV开启 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 欠压、失压 | 设备运行不满足设计规范 | 汽轮发电机及其辅助系统 | 阀门 |  |  | 安全系统降级 | 设备维修改造 | 阀门
国内 | 核电 | 1994-01-01 | D-LOER-2-19940015 | 0 | 1号蒸汽发生器水位低和蒸汽/给水流量失配引起紧急停堆 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 压力异常 | 设备运行不满足设计规范 | 蒸汽发生器 | 热交换器 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造 | 热交换器
国内 | 核电 | 1994-01-01 | D-LOER-2-19940016 | 0 | 在汽轮机跳闸试验期间紧急停堆 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 短路、拉弧 | 原始设计不合适 | 其它电气系统 | 断路器、电源开关、熔丝 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设计修改 | 断路器、电源开关、熔丝
国内 | 核电 | 1994-01-01 | D-LOER-2-19940017 | 0 | 主蒸汽系统（VVP)安全阀动作 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 主蒸汽及其辅助系统 | 阀门 |  |  | 安全系统降级 | 人员培训、同类问题排查 | 阀门
国内 | 核电 | 1994-01-01 | D-LOER-2-19940018 | 0 | 虚假的P13和两个反应堆冷却剂环路的流量低引起紧急停堆 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 流量丧失 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 反应堆冷却剂系统 | 汽轮机、发动机 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 完善规程 | 汽轮机、发动机
国内 | 核电 | 1994-01-01 | D-LOER-2-19940019 | 0 | 蒸汽发生器水位低和蒸汽/给水流量失配引起紧急停堆 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 流量丧失 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 蒸汽发生器 | 热交换器 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 完善规程 | 热交换器
国内 | 核电 | 1994-01-01 | D-LOER-2-19940020 | 0 | 换料水箱PTR001BA满溢 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其它水力和气动缺陷 | 原设计不满足当前要求 | 乏燃料水池或换料水池冷却和净化系统 | 容器、压力容器、蓄压箱 |  |  | 安全系统降级 | 完善规程 | 容器、压力容器、蓄压箱
国内 | 核电 | 1994-01-01 | D-LOER-2-19940021 | 0 | 安全壳喷淋系统系列B因KRI888VN上有裂纹而不可用 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 破损 | 部件老化 | 安全壳喷淋系统 | 管道、风道 |  |  | 安全系统降级 | 设备维修改造、同类问题排查 | 管道、风道
国内 | 核电 | 1994-01-01 | D-LOER-2-19940022 | 1 | 用ASG003PO向SG2提供辅助给水不可运行 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 蒸汽发生器 | 泵、压缩机、风机 |  |  | 安全系统降级 | 人员培训、完善规程 | 泵、压缩机、风机
国内 | 核电 | 1994-01-01 | D-LOER-2-19940023 | 0 | LGA-LGD失电导致反应堆紧急停堆 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 欠压、失压 | 部件监督不足 | 其它电气系统 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆
国内 | 核电 | 1994-01-01 | D-LOER-2-19940024 | 1 | 仪表和控制定期试验不符合周期 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 违反规定 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 其它仪控系统 | 其它仪表 |  |  | 安全系统降级 | 人员培训、同类问题排查 | 其它仪表
国内 | 核电 | 1994-01-01 | D-LOER-2-19940025 | 1 | 定期试验的进行使SEC系列A不可用 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 预防性维修不足 | 设备冷却水系统/重要原水冷却系统或厂用水系统 | 热交换器 |  |  | 安全系统降级 | 完善规程 | 热交换器
国内 | 核电 | 1995-01-01 | D-LOER-2-19950001 | 0 | 由 RGL N棒组落棒产生的通量变化率高引起紧急停堆 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 控制棒 | 控制棒 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 完善规程 | 控制棒
国内 | 核电 | 1995-01-01 | D-LOER-2-19950002 | 0 | 硼补给系统不可运行 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 其它机械缺陷 | 含硼水或换料水存储系统 | 其它机械 |  |  | 安全系统降级 | 人员培训、完善规程 | 其它机械
国内 | 核电 | 1995-01-01 | D-LOER-2-19950003 | 0 | 由热平衡给出的反应堆功率估计偏低 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 欠压、失压 | 其它设计技术状态和分析 | 反应堆堆芯 | 计算机软件 |  |  | 其他 | 人员培训、完善规程 | 计算机软件
国内 | 核电 | 1995-01-01 | D-LOER-2-19950004 | 0 | R棒组插入低于低-低限值 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 违反规定 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 控制棒 | 控制棒 |  |  | 安全系统降级 | 人员培训、完善规程 | 控制棒
国内 | 核电 | 1995-01-01 | D-LOER-2-19950005 | 0 | 1号蒸汽发生器水位低-低引起紧急停堆 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 流量丧失 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 蒸汽发生器 | 热交换器 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造 | 热交换器
国内 | 核电 | 1995-01-01 | D-LOER-2-19950006 | 0 | 2号蒸汽发生器水位高-高引起自动紧急停堆 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 压力异常 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 蒸汽发生器 | 热交换器 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造 | 热交换器
国内 | 核电 | 1995-01-01 | D-LOER-2-19950007 | 0 | 功率运行期间G棒组插入超过24小时 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 违反规定 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 控制棒 | 控制棒 |  |  | 安全系统降级 | 人员培训、完善规程 | 控制棒
国内 | 核电 | 1995-01-01 | D-LOER-2-19950008 | 0 | 正常冷停堆时无蒸汽发生器可用 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 未执行状态监督 | 蒸汽发生器 | 热交换器 |  |  | 安全系统降级 | 人员培训、完善规程、同类问题排查 | 热交换器
国内 | 核电 | 1995-01-01 | D-LOER-2-19950009 | 1 | 反应堆和乏燃料水池冷却和处理系统的 B 系列作为余热排出系统的备用不可运行 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 流量丧失 | 未执行状态监督 | 乏燃料水池或换料水池冷却和净化系统 | 燃料组件 |  |  | 安全系统降级 | 人员培训、完善规程、同类问题排查 | 燃料组件
国内 | 核电 | 1995-01-01 | D-LOER-2-19950010 | 1 | RCP水位被意外排放至9.6m而违反了技术规格书 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 违反规定 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 反应堆堆芯冷却剂系统 | 容器、压力容器、蓄压箱 |  |  | 安全系统降级 | 人员培训、完善规程、同类问题排查 | 容器、压力容器、蓄压箱
国内 | 核电 | 1995-01-01 | D-LOER-2-19950011 | 1 | 在维修冷停堆时丧失余热排出系统系列B | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 流量丧失 | 未进行正确的维修 | 余热排出系统 | 余热排出系统 |  |  | 安全系统降级 | 人员培训、完善规程、同类问题排查 | 余热排出系统
国内 | 核电 | 1995-01-01 | D-LOER-2-19950012 | 0 | 在反应堆冷却剂系统排水期间水位监测失效 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 反应堆堆芯冷却剂系统 | 液位测量仪表 |  |  | 设备损坏 | 完善规程 | 液位测量仪表
国内 | 核电 | 1995-01-01 | D-LOER-2-19950013 | 0 | 中间量程通道通量高引起紧急停堆 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 堆芯物理问题 | 原始设计不合适 | 堆内和堆外中子监测 | 中子通量测量仪表 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设计修改 | 中子通量测量仪表
国内 | 核电 | 1995-01-01 | D-LOER-2-19950014 | 0 | 反应堆冷却剂泵丧失引起紧急停堆 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 流量丧失 | 未执行状态监督 | 反应堆堆芯冷却剂系统 | 其他 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造 | 其他
国内 | 核电 | 1995-01-01 | D-LOER-2-19950015 | 0 | 2号蒸汽发生器水位低-低导致紧急停堆 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 流量丧失 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 蒸汽发生器 | 热交换器 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设计修改 | 热交换器
国内 | 核电 | 1995-01-01 | D-LOER-2-19950016 | 0 | 3号蒸汽发生器水位低和蒸汽/给水流量失配引起紧急停堆 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 流量丧失 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 蒸汽发生器 | 热交换器 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造 | 热交换器
国内 | 核电 | 1995-01-01 | D-LOER-2-19950017 | 0 | 贯穿件2EPP223TW反常地打开 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 违反规定 | 未执行状态监督 | 其它电气系统 | 贯穿件、门 |  |  | 安全系统降级 | 完善规程、同类问题排查 | 贯穿件、门
国内 | 核电 | 1995-01-01 | D-LOER-2-19950018 | 0 | 因主隔离失误而丧失硼汁量仪 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 含硼水或换料水存储系统 | 浓度测量仪表 |  |  | 安全系统降级 | 完善规程、同类问题排查 | 浓度测量仪表
国内 | 核电 | 1996-01-01 | D-LOER-2-19960001 | 0 | 乏燃料池失去冷却 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 流量丧失 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 乏燃料水池或换料水池冷却和净化系统 | 燃料组件 |  |  | 安全系统降级 | 人员培训 | 燃料组件
国内 | 核电 | 1996-01-01 | D-LOER-2-19960002 | 0 | 乏燃料池失去冷却 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 流量丧失 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 乏燃料水池或换料水池冷却和净化系统 | 燃料组件 |  |  | 安全系统降级 | 人员培训、同类问题排查 | 燃料组件
国内 | 核电 | 1996-01-01 | D-LOER-2-19960003 | 1 | 设备冷却水泵2RRI002PO/004PO因稳流器2RRI02ED/04ED故障而损坏 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其它机械缺陷 | 其它设备性能 | 反应堆冷却剂系统 | 热交换器 |  |  | 设备损坏 | 设备更换 | 热交换器
国内 | 核电 | 1996-01-01 | D-LOER-2-19960004 | 0 | 2号蒸汽发生器水位低-低导致紧急停堆 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 流量丧失 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 蒸汽发生器 | 热交换器 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 人员培训 | 热交换器
国内 | 核电 | 1996-01-01 | D-LOER-2-19960005 | 0 | RPN源量程通道通量高引起紧急停堆 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其它化学和堆芯物理缺陷 | 设计分析缺陷 | 重要仪表、控制装置和计算机的电源 | 中子吸收组件 |  |  | 紧急停堆 | 设计修改 | 中子吸收组件
国内 | 核电 | 1996-01-01 | D-LOER-2-19960006 | 0 | RPB007UP失电引起紧急停堆 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 欠压、失压 | 未执行状态监督 | 其它电气系统 | 其它电气 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 人员培训 | 其它电气
国内 | 核电 | 1996-01-01 | D-LOER-2-19960007 | 0 | 2RCV545VP的维修工作导致KRT017MA二级报警 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 未进行正确的维修 | 化学和容积控制系统 | 辐射/污染探测仪表 |  |  | 不可控或非计划的放射性释放 | 人员培训 | 辐射/污染探测仪表
国内 | 核电 | 1996-01-01 | D-LOER-2-19960008 | 0 | 3号蒸汽发生器水位高-高和P7引起紧急停堆 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 压力异常 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 蒸汽发生器 | 热交换器 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 人员培训 | 热交换器
国内 | 核电 | 1996-01-01 | D-LOER-2-19960009 | 1 | 电源切换时2LHP/Q启动后跳闸 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 接触不良、断线 | 部件老化 | 应急柴油发电机厂房 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆 |  |  | 设备损坏 | 设备更换 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆
国内 | 核电 | 1996-01-01 | D-LOER-2-19960010 | 1 | 2LHQ柴油机出水管垫片漏水动作柴油机不可用 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 变形、移位 | 部件监督不足 | 应急柴油发电机及其辅助系统 | 应急发电机和备用电源 |  |  | 设备损坏 | 设备更换 | 应急发电机和备用电源
国内 | 核电 | 1996-01-01 | D-LOER-2-19960011 | 0 | 由于误开2RIS023VP造成RRA115VP安全阀动作 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 反应堆堆芯冷却剂系统 | 阀门 |  |  | 不可控或非计划的放射性释放 | 人员培训 | 阀门
国内 | 核电 | 1996-01-01 | D-LOER-2-19960012 | 0 | 两台主泵II级消防喷淋失效 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 疲劳 | 部件监督不足 | 安全壳喷淋系统 | 泵、压缩机、风机 |  |  | 安全系统降级 | 完善规程、人员培训 | 泵、压缩机、风机
国内 | 核电 | 1996-01-01 | D-LOER-2-19960013 | 0 | 2RRA013VP严重外漏事件报告 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 泄漏 | 部件监督不足 | 汽轮发电机及其辅助系统 | 阀门 |  |  | 设备损坏 | 完善规程、人员培训 | 阀门
国内 | 核电 | 1996-01-01 | D-LOER-2-19960014 | 0 | 误隔离2RIS020VP造成一回路失去补水源 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 余热排出系统 | 阀门 |  |  | 安全系统降级 | 人员培训 | 阀门
国内 | 核电 | 1997-01-01 | D-LOER-2-19970001 | 0 | 在线PTR002PO为PTR001PO备用过程中导致乏燃料水池跑水 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其它水力和气动缺陷 | 没有实现组织熟悉工作过程 | 乏燃料水池或换料水池冷却和净化系统 | 泵、压缩机、风机 |  |  | 不可控或非计划的放射性释放 | 修改规程、人员培训 | 泵、压缩机、风机
国内 | 核电 | 1997-01-01 | D-LOER-2-19970002 | 0 | 6.6kV断路器2LGA201-301-401合闸时拒动 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 接触不良、断线 | 售期内失效 | 其它电气系统 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆 |  |  | 无后果或未遂 | 更换设备 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆
国内 | 核电 | 1997-01-01 | D-LOER-2-19970003 | 0 | “P16+C8+GCT不可用”保护动作导致反应堆自动停堆 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 反应堆保护 | 汽轮机、发动机 |  |  | 自动停堆 | 人员培训 | 汽轮机、发动机
国内 | 核电 | 1997-01-01 | D-LOER-2-19970004 | 0 | 2LCA绝缘值报警持续超过72h未执行RPR定期试验 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 绝缘失效 | 未按要求执行试验 | 反应堆保护 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆 |  |  | 无后果或未遂 | 更换设备、人员培训 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆
国内 | 核电 | 1997-01-01 | D-LOER-2-19970005 | 1 | 2RIS012VP电动头故障 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其它机械缺陷 | 未执行状态监督 | 反应堆堆芯冷却剂系统 | 阀门 |  |  | 无后果或未遂 | 设备维修改造 | 阀门
国内 | 核电 | 1997-01-01 | D-LOER-2-19970006 | 0 | 蒸汽发生器SG2+P7引发反应堆自动停堆 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过电压 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 蒸汽发生器 | 汽轮机、发动机 |  |  | 自动停堆 | 人员培训 | 汽轮机、发动机
国内 | 核电 | 1997-01-01 | D-LOER-2-19970007 | 0 | SG2低-低水位导致反应堆停堆 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 欠压、失压 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 蒸汽发生器 | 容器、压力容器、蓄压箱 |  |  | 临界后停堆 | 人员培训 | 容器、压力容器、蓄压箱
国内 | 核电 | 1998-01-01 | D-LOER-2-19980001 | 0 | 临时修改技术规范以消除LND火灾风险 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其它人因 | 原设计不满足当前要求 | 火警探测系统 | 火灾探测器 |  |  | 设备损坏 | 人员培训 | 火灾探测器
国内 | 核电 | 1998-01-01 | D-LOER-2-19980002 | 1 | 错误关闭2DVC118VA导致2DVC过滤器长期不可用 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 其它废物处理系统 | 过滤器、滤网、离子交换柱 |  |  | 设备损坏 | 人员培训 | 过滤器、滤网、离子交换柱
国内 | 核电 | 1998-01-01 | D-LOER-2-19980003 | 0 | 机组装料期间安全壳完整性破坏 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 安全壳压力控制系统 | 容器、压力容器、蓄压箱 |  |  | 安全系统降级 | 同类问题排查 | 容器、压力容器、蓄压箱
国内 | 核电 | 1998-01-01 | D-LOER-2-19980004 | 0 | 低压安注及安全壳喷淋管线因充水排气不充分导致不可用 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 安全壳喷淋系统 | 管道、风道 |  |  | 设备损坏 | 人员排查 | 管道、风道
国内 | 核电 | 1998-01-01 | D-LOER-2-19980005 | 0 | 设备舱门和生物屏蔽门同时开启和不能快速关闭 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其它厂内环境 | 设备运行不满足设计规范 | 反应堆厂房 | 贯穿件、门 |  |  | 安全系统降级 | 设备维修、人员培训 | 贯穿件、门
国内 | 核电 | 1999-01-01 | D-LOER-2-19990001 | 0 | 2RCP002和003PO主泵一级消防自205大修以来不可用 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 未执行状态监督 | 设备冷却水系统 | 泵、压缩机、风机 |  |  | 设备损坏 | 人员培训、修改程序 | 泵、压缩机、风机
国内 | 核电 | 1999-01-01 | D-LOER-2-19990002 | 1 | 2ASG002PU疏水器故障导致2ASG001TC汽机积水而不可用 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其它机械缺陷 | 未执行状态监督 | 辅助给水/应急给水系统 | 汽轮机、发动机 |  |  | 设备损坏 | 设备更换、修改大纲 | 汽轮机、发动机
国内 | 核电 | 1999-01-01 | D-LOER-2-19990003 | 0 | 205大修期间部分项目未按G0R9的要求进行校验 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 维修后试验不足 | 其他 | 其他 |  |  | 安全系统降级 | 培训讨论与反馈 | 其他
国内 | 核电 | 1999-01-01 | D-LOER-2-19990004 | 1 | 2号机2号蒸发器给水母管反应堆厂房段设计应力不符合要求 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其它机械缺陷 | 原设计不满足当前要求 | 含硼水或换料水存储系统 | 管道、风道 |  |  | 无后果或未遂 | 设计修改 | 管道、风道
国内 | 核电 | 1999-01-01 | D-LOER-2-19990005 | 0 | 2LGB101故障导致A列电源失去辅助电源 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 欠压、失压 | 部件老化 | 应急柴油发电机及其辅助系统 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆 |  |  | 设备损坏 | 设备更换、人员培训 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆
国内 | 核电 | 1999-01-01 | D-LOER-2-19990006 | 1 | 未正确使用专用增力工具导致RCP主泵2、3轴封压盖螺拴力矩不足 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 安装工艺不合适 | 设备冷却水系统 | 泵、压缩机、风机 |  |  | 安全系统降级 | 人员培训、修改规程 | 泵、压缩机、风机
国内 | 核电 | 1999-01-01 | D-LOER-2-19990007 | 0 | 2LHA001JA的125V直流操作电源跳闸导致2LHA失电 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 短路、拉弧 | 控制手段不足 | 直流电源 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆 |  |  | 安全系统降级 | 设备维修、同类问题排查 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆
国内 | 核电 | 1999-01-01 | D-LOER-2-19990008 | 0 | 给2PTR001BA补水不当导致乏燃料水池水位低于19.3m | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 乏燃料水池或换料水池冷却和净化系统 | 容器、压力容器、蓄压箱 |  |  | 安全系统降级 | 人员培训、修改规程、同类问题排查 | 容器、压力容器、蓄压箱
国内 | 核电 | 2000-01-01 | D-LOER-2-20000001 | 0 | 执行PT2GRE01时因功率扰动违反技术规范对机组换料后提升功率的限制 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 振荡 | 开工前未确认工作状况 | 汽轮发电机及其辅助系统 | 汽轮机、发动机 |  |  | 无后果或未遂 | 修改规程 | 汽轮机、发动机
国内 | 核电 | 2000-01-01 | D-LOER-2-20000002 | 0 | 2GCT113VV误动导致反应堆热功率超标 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 汽轮机旁排系统 | 阀门 |  |  | 安全系统降级 | 人员培训、同类问题排查 | 阀门
国内 | 核电 | 2000-01-01 | D-LOER-2-20000003 | 0 | LGA/LGB由辅变倒厂变时2LHP启动后跳闸 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 接触不良、断线 | 部件老化 | 应急柴油发电机厂房 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆 |  |  | 设备损坏 | 设备维修、同类问题排查 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆
国内 | 核电 | 2000-01-01 | D-LOER-2-20000004 | 0 | 功率运行时打开RRA热交换器RRI侧隔离阀违反技术规范要求 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 违反规定 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 余热排出系统 | 热交换器 |  |  | 安全系统降级 | 人员培训 | 热交换器
国内 | 核电 | 2000-01-01 | D-LOER-2-20000005 | 1 | 2EAS133VB下游支管出现裂纹并有泄漏 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 泄漏 | 部件老化 | 安全壳喷淋系统 | 管道、风道 |  |  | 安全系统降级 | 更换设备、设计改造 | 管道、风道
国内 | 核电 | 2000-01-01 | D-LOER-2-20000006 | 0 | 蒸汽发生器手孔/眼孔打开后丧失安全壳完整性 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 蒸汽发生器 | 管道、风道 |  |  | 安全系统降级 | 完善规程、人员培训、同类问题排查 | 管道、风道
国内 | 核电 | 2000-01-01 | D-LOER-2-20000007 | 1 | 错误隔离2PTR001VB导致PTR乏燃料水池失去冷却 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 乏燃料水池或换料水池冷却和净化系统 | 阀门 |  |  | 安全系统降级 | 人员培训、同类问题排查 | 阀门
国内 | 核电 | 2000-01-01 | D-LOER-2-20000008 | 0 | 2ASG135VV部分超速保护功能失去 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其他机械缺陷 | 设备运行不满足设计规范 | 辅助给水/应急给水系统 | 阀门 |  |  | 设备损坏 | 升版规程、同类问题排查 | 阀门
国内 | 核电 | 2000-01-01 | D-LOER-2-20000009 | 0 | 热停堆工况LGB由主变向辅变倒电不成功 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 状态转换操作失败 | 售期内失效 | 应急柴油发电机厂房 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆 |  |  | 安全系统降级 | 设备维修改造 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆
国内 | 核电 | 2001-01-01 | D-LOER-2-20010001 | 0 | 2RCP温度偏差阶跃变化导致R棒下插超过低-低限值 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 温度异常 | 环境温度过高或过低 | 设备冷却水系统 | 控制棒 |  |  | 安全系统降级 | 设备维修改造 | 控制棒
国内 | 核电 | 2001-01-01 | D-LOER-2-20010002 | 0 | 2LCA母线失电导致紧急停堆 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 线路失效、开路 | 部件监督不足 | 低压交流电系统 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 完善规程、人员培训 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆
国内 | 核电 | 2001-01-01 | D-LOER-2-20010003 | 0 | 2号机组在功率运行时KRT007MA失效 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 放射性剂量监测 | 辐射/污染探测仪表 |  |  | 设备损坏 | 完善规程、人员培训、同类问题排查 | 辐射/污染探测仪表
国内 | 核电 | 2001-01-01 | D-LOER-2-20010004 | 0 | 吊卸堆芯上部构件时一组控制棒束被意外拔出堆芯 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 违反规定 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 控制棒 | 控制棒 |  |  | 安全系统降级 | 完善规程、人员培训、同类问题排查 | 控制棒
国内 | 核电 | 2001-01-01 | D-LOER-2-20010005 | 0 | 换料停堆工况下丧失RCP环路温度测量 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 部件监督不足 | 设备冷却水系统 | 温度测量仪表 |  |  | 安全系统降级 | 完善规程、人员培训 | 温度测量仪表
国内 | 核电 | 2001-01-01 | D-LOER-2-20010006 | 1 | 工作人员受照剂量超过电站年剂量管理标准 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 辐照 | 放射性高 | 其他 | 其他 |  |  | 其他 | 完善规程、人员培训 | 其他
国内 | 核电 | 2002-01-01 | D-LOER-2-20020001 | 0 | 2RRA SEBIM安全阀整定值超出GOR标准 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其他机械缺陷 | 设备运行不满足设计规范 | 余热排出系统 | 阀门 |  |  | 安全系统降级 | 完善规程、人员培训、同类问题排查 | 阀门
国内 | 核电 | 2002-01-01 | D-LOER-2-20020002 | 1 | 2号机主变压器C相故障导致停机停堆 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 流量丧失 | 设备运行不满足设计规范 | 保卫及出入控制 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆
国内 | 核电 | 2002-01-01 | D-LOER-2-20020003 | 0 | 2LLS系统漏装刚性拉杆以及SSE下受力超标 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 违反规定 | 安装的设备不满足所有的规范和要求 | 汽轮发电机及其辅助系统 | 汽轮机、发动机 |  |  | 安全系统降级 | 设备维修改造、同类问题排查 | 汽轮机、发动机
国内 | 核电 | 2002-01-01 | D-LOER-2-20020004 | 1 | 验证柴油机启动方式切换钥匙发现9LHT长期不可用 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 未执行状态监督 | 应急柴油发电机厂房 | 应急发电机和备用电源 |  |  | 安全系统降级 | 完善规程、人员培训 | 应急发电机和备用电源
国内 | 核电 | 2003-01-01 | D-LOER-2-20030001 | 0 | 核燃料全部在KX厂房时不适当隔离导致2PTR002PO不可用 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 工作前对任务研究不充分 | 乏燃料水池或换料水池冷却和净化系统 | 泵、压缩机、风机 |  |  | 安全系统降级 | 完善规程 | 泵、压缩机、风机
国内 | 核电 | 2003-01-01 | D-LOER-2-20030002 | 0 | 一组燃料组件装入堆芯后倾斜 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 反应堆堆芯 | 燃料贮存、运输器具 |  |  | 其他 | 完善规程、人员培训、同类问题排查 | 燃料贮存、运输器具
国内 | 核电 | 2003-01-01 | D-LOER-2-20030003 | 0 | 关闭RRA002RF二次侧隔离阀导致 RRA002RF二次侧安全阀动作 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 余热排出系统 | 阀门 |  |  | 安全系统降级 | 完善规程、人员培训 | 阀门
国内 | 核电 | 2003-01-01 | D-LOER-2-20030004 | 0 | 使用不适宜的规程导致低压安注A列不可用 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 专设安全设施驱动 | 泵、压缩机、风机 |  |  | 安全系统降级 | 完善规程、同类问题排查 | 泵、压缩机、风机
国内 | 核电 | 2003-01-01 | D-LOER-2-20030005 | 0 | 大修后升功率阶段30%FP物理试验前堆功率达38.5%FP | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过电压 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 反应堆功率控制 | 压力测量仪表 |  |  | 其他 | 完善规程、人员培训 | 压力测量仪表
国内 | 核电 | 2003-01-01 | D-LOER-2-20030006 | 0 | 机组安全相关设备不可用累积个数超过技术规范要求 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 违反规定 | 未执行状态监督 | 专设安全设施驱动 | 其它机械 |  |  | 安全系统降级 | 完善规程 | 其它机械
国内 | 核电 | 2004-01-01 | D-LOER-2-20040001 | 0 | NS-RRA模式下打开RX厂房生物屏蔽门 | 大亚湾核电厂-2 | P | 停运操作 | 冷停堆 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 反应堆厂房 | 贯穿件、门 |  |  | 不可控或非计划的放射性释放 | 完善规程、人员培训、同类问题排查 | 贯穿件、门
国内 | 核电 | 2004-01-01 | D-LOER-2-20040002 | 0 | 维修冷停堆模式切换硼表回路人为产生第一组事件 | 大亚湾核电厂-2 | P | 计划/预防性维修 | 冷停堆 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 化学和容积控制系统 |  |  |  | 安全系统降级 | 完善规程、人员培训
国内 | 核电 | 2004-01-01 | D-LOER-2-20040003 | 0 | 换料停堆模式下源量程停堆通量髙报警同时被闭锁 | 大亚湾核电厂-2 | P | 燃料操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 反应堆保护 | 中子通量测量仪表 |  |  | 安全系统降级 | 完善规程、人员培训 | 中子通量测量仪表
国内 | 核电 | 2004-01-01 | D-LOER-2-20040004 | 1 | 装料过程中装料机意外移动导致燃料组件弯曲 | 大亚湾核电厂-2 | P | 燃料操作 | 稳定功率运行 |  |  | 变形、移位 | 制造或施工不当 | 不停堆燃料操作系统 | 燃料贮存、运输器具 |  |  | 其他 | 完善规程、人员培训 | 燃料贮存、运输器具
国内 | 核电 | 2004-01-01 | D-LOER-2-20040005 | 0 | D2RRA013/024/025VP中性点设置错误丧失主控室遥控功能 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 错误响应、信号丧失、虚假信号 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 余热排出系统 | 压力测量仪表 |  |  | 安全系统降级 | 完善规程、人员培训 | 压力测量仪表
国内 | 核电 | 2004-01-01 | D-LOER-2-20040006 | 0 | 误合发电机负荷开关导致主变跳闸主厂外电源丧失 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 热停堆 |  |  | 欠压、失压 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 高压交流电系统 | 主发电机及其辅助装置 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 完善规程、人员培训 | 主发电机及其辅助装置
国内 | 核电 | 2004-01-01 | D-LOER-2-20040007 | 1 | 中间量程ATWT和25%FP RT反应堆保护定值给定错误 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 反应堆保护 | 中子通量测量仪表 |  |  | 安全系统降级 | 完善规程、人员培训、同类问题排查 | 中子通量测量仪表
国内 | 核电 | 2005-01-01 | D-LOER-2-20050001 | 0 | D2JPL1301消防设备故障时间超过技术规范要求的维修期限 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 防火系统 |  |  |  | 安全系统降级 | 设备维修改造、同类问题排查
国内 | 核电 | 2005-01-01 | D-LOER-2-20050002 | 1 | 柴油机200/700FL等软管安装偏差超标导致柴油机安全可靠性降低 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 变形、移位 | 制造或施工不当 | 应急柴油发电机及其辅助系统 | 应急发电机和备用电源 |  |  | 安全系统降级 | 设备维修改造、同类问题排查、人员培训 | 应急发电机和备用电源
国内 | 核电 | 2007-01-01 | D-LOER-2-20070001 | 0 | 大亚湾2号汽机在D212大修解列过程中因2GSY501SP故障导致超高压断路器跳闸和反应堆自动停堆 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 热停堆 |  |  | 欠压、失压 | 技术性错误 | 高压交流电系统 | 开关站设备 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 完善规程 | 开关站设备
国内 | 核电 | 2007-01-01 | D-LOER-2-20070002 | 1 | NS/RRA模式下一回路压力超过技术规范要求 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 冷停堆 |  |  | 压力异常 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 压力控制系统 | 容器、压力容器、蓄压箱 |  |  | 安全系统降级 | 完善规程、人员培训 | 容器、压力容器、蓄压箱
国内 | 核电 | 2007-01-01 | D-LOER-2-20070003 | 1 | 发电机定子100%接地保护动作导致反应堆自动停堆及操作失误导致稳压器安全阀动作 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 热停堆 |  |  | 接地故障 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 汽轮发电机及其辅助系统 | 汽轮机、发动机 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 完善规程、人员培训 | 汽轮机、发动机
国内 | 核电 | 2008-01-01 | D-LOER-2-20080001 | 0 | 大亚湾2号机组主变高压侧T区差动保护误动导致反应堆自动停堆 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 热停堆 |  |  | 其它电气失效 | 制造或施工不当 | 高压交流电系统 | 开关站设备 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造 | 开关站设备
国内 | 核电 | 2010-01-01 | D-LOER-2-20100001 | 0 | 坪核线跳闸导致大亚湾核电站2号机组失去所有外电源 | 大亚湾核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 欠压、失压 | 外界干扰 | 高压交流电系统 |  |  |  | 安全系统降级 | 设备维修改造
国内 | 核电 | 2001-01-01 | LOER-NPQJVC-1-2001001 | 0 | 主系统误稀释 | 秦山第二核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 化学反应失控 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 化学和容积控制系统 |  |  |  | 安全系统降级 | 完善规程、人员培训
国内 | 核电 | 2002-01-01 | LOER-NPQJVC-1-2002017 | 0 | 1号机组故障停机停堆 | 秦山第二核电厂-1 | P | 正常操作 | 热停堆 |  |  | 其它机械缺陷 | 制造或施工不当 |  |  |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造
国内 | 核电 | 2002-01-01 | LOER-NPQJVC-1-2002006 | 0 | 甩厂用电试验不成功导致停机停堆 | 秦山第二核电厂-1 | P | 特殊试验 | 热停堆 |  |  | 欠压、失压 | 原始设计不合适 | 高压交流电系统 | 开关站设备 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设计修改 | 开关站设备
国内 | 核电 | 2002-01-01 | LOER-NPQJVC-1-2002016 | 0 | 220kV线路未按期恢复供电，机组超过退防时限 | 秦山第二核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 欠压、失压 | 外界干扰 | 高压交流电系统 |  |  |  | 安全系统降级 | 完善规程
国内 | 核电 | 2002-01-01 | LOER-NPQJVC-1-2002004 | 0 | 500kV超高压断路器分闸导致反应堆停堆 | 秦山第二核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 状态转换操作失败 | 技术性错误 | 高压交流电系统 |  |  |  | 反应堆紧急停堆 | 完善规程
国内 | 核电 | 2002-01-01 | LOER-NPQJVC-1-2002014 | 0 | APA泵全跳导致反应堆紧急停堆 | 秦山第二核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 流量丧失 | 制造或施工不当 | 凝结水和给水系统 | 泵、压缩机、风机 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造、完善规程 | 泵、压缩机、风机
国内 | 核电 | 2002-01-01 | LOER-NPQJVC-1-2002003 | 0 | RPN中间量程通道检査导致控制棒落棒 | 秦山第二核电厂-1 | P | 正常操作 | 热停堆 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 反应堆保护 | 中子通量测量仪表 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 完善规程 | 中子通量测量仪表
国内 | 核电 | 2002-01-01 | LOER-NPQJVC-1-2002001 | 0 | 从临界退到热停堆过程中意外发生自动紧急停堆 | 秦山第二核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其它仪表和控制缺陷 | 制造或施工不当 | 反应堆保护 | 中子通量测量仪表 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设计修改 | 中子通量测量仪表
国内 | 核电 | 2002-01-01 | LOER-NPQJVC-1-2002015 | 1 | 短时丧失安全厂用水事件 | 秦山第二核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 流量丧失 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 重要原水冷却系统或厂用水系统 |  |  |  | 安全系统降级 | 完善规程、人员培训
国内 | 核电 | 2002-01-01 | LOER-NPQJVC-1-2002019 | 0 | 汽机8号瓦振动大跳机 | 秦山第二核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 振动 | 安装工艺不合适 | 汽轮发电机及其辅助系统 | 汽轮机、发动机 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造 | 汽轮机、发动机
国内 | 核电 | 2002-01-01 | LOER-NPQJVC-1-2002005 | 0 | 汽机打闸试验后反应堆停堆 | 秦山第二核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 汽轮发电机及其辅助系统 | 汽轮机、发动机 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 完善规程、人员培训 | 汽轮机、发动机
国内 | 核电 | 2002-01-01 | LOER-NPQJVC-1-2002008 | 0 | 甩厂用电试验不成功导致停机停堆 | 秦山第二核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其它电气失效 | 制造或施工不当 | 高压交流电系统 | 开关站设备 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造 | 开关站设备
国内 | 核电 | 2002-01-01 | LOER-NPQJVC-1-2002010 | 0 | 甩厂用电试验不成功导致停机停堆 | 秦山第二核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其它电气失效 | 制造或施工不当 | 高压交流电系统 | 开关站设备 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造 | 开关站设备
国内 | 核电 | 2002-01-01 | LOER-NPQJVC-1-2002012 | 0 | 甩厂用电试验不成功导致停机停堆 | 秦山第二核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其它电气失效 | 原始设计不合适 | 高压交流电系统 | 开关站设备 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设计修改 | 开关站设备
国内 | 核电 | 2002-01-01 | LOER-NPQJVC-1-2002002 | 0 | 一台主给水泵跳闸导致反应堆停堆 | 秦山第二核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 流量丧失 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 反应堆冷却剂系统 | 泵、压缩机、风机 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造、同类问题排查 | 泵、压缩机、风机
国内 | 核电 | 2002-01-01 | LOER-NPQJVC-1-2002011 | 0 | 一台主给水泵跳闸导致反应堆停堆 | 秦山第二核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 流量丧失 | 原始设计不合适 | 反应堆冷却剂系统 | 泵、压缩机、风机 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造 | 泵、压缩机、风机
国内 | 核电 | 2002-01-01 | LOER-NPQJVC-1-2002020 | 0 | 应急停堆盘（KPR)被误动导致下泄隔离 | 秦山第二核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 化学和容积控制系统 | 泵、压缩机、风机 |  |  | 不可控或非计划的放射性释放 | 完善规程、人员培训 | 泵、压缩机、风机
国内 | 核电 | 2002-01-01 | LOER-NPQJVC-1-2002007 | 0 | 蒸汽发生器低-低水位导致停堆 | 秦山第二核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 流量丧失 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 蒸汽发生器 |  |  |  | 安全系统降级 | 完善规程、人员培训
国内 | 核电 | 2002-01-01 | LOER-NPQJVC-1-2002021 | 0 | 蒸汽发生器水位高-高与P7符合导致反应堆停堆 | 秦山第二核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 压力异常 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 蒸汽发生器 |  |  |  | 反应堆紧急停堆 | 完善规程、人员培训
国内 | 核电 | 2002-01-01 | LOER-NPQJVC-1-2002018 | 0 | 蒸汽发生器水质超标 | 秦山第二核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其它水力和气动缺陷 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 化学添加剂和补给系统 |  |  |  | 安全系统降级 | 完善规程、设备维修改造
国内 | 核电 | 2002-01-01 | LOER-NPQJVC-1-2002009 | 0 | 蒸汽发生器液位高导致反应堆紧急停堆 | 秦山第二核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 压力异常 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 蒸汽发生器 |  |  |  | 反应堆紧急停堆 | 人员培训、设备维修改造
国内 | 核电 | 2002-01-01 | LOER-NPQJVC-1-2002013 | 0 | 蒸汽发生器液位髙导致反应堆 紧急停堆 | 秦山第二核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 压力异常 | 制造或施工不当 | 蒸汽发生器 |  |  |  | 反应堆紧急停堆 | 人员培训、设计修改
国内 | 核电 | 2003-01-01 | LOER-NPQJVC-1-2003006 | 0 | BOP仓库区变压器单相接地导致1号机组停机停堆 | 秦山第二核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 接地故障 | 原始设计不合适 |  |  |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造、同类问题排查
国内 | 核电 | 2003-01-01 | LOER-NPQJVC-1-2003004 | 0 | 定期预防性维修发现安全厂用水泵 (1SEC002PO)受损 | 秦山第二核电厂-1 | P | 计划/预防性维修 | 稳定功率运行 |  |  | 其它机械缺陷 | 制造或施工不当 | 重要原水冷却系统或厂用水系统 | 泵、压缩机、风机 |  |  | 设备损坏 | 设备维修改造、同类问题排查 | 泵、压缩机、风机
国内 | 核电 | 2003-01-01 | LOER-NPQJVC-1-2003005 | 0 | 101大修期间发现主蒸汽管道支撑、稳压器支撑焊缝超标缺陷 | 秦山第二核电厂-1 | P | 计划/预防性维修 | 稳定功率运行 |  |  | 其它机械缺陷 | 制造或施工不当 |  |  |  |  | 安全系统降级 | 设备维修改造、同类问题排查
国内 | 核电 | 2003-01-01 | LOER-NPQJVC-1-2003003 | 0 | CRF202TF鼓网故障，手动降负荷停机；升功率过程中氙振荡引起△I超出运行带 | 秦山第二核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其它机械缺陷 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 其它给水、蒸汽、凝水和功率转换系统 | 过滤器、滤网、离子交换柱 |  |  | 其他 | 人员培训、同类问题排查 | 过滤器、滤网、离子交换柱
国内 | 核电 | 2003-01-01 | LOER-NPQJVC-1-2003001 | 0 | 低压给水加热器1C/2C/3B隔离，导致核功率超过102%FP | 秦山第二核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其它机械缺陷 | 原始设计不合适 | 其它给水、蒸汽、凝水和功率转换系统 | 热交换器 |  |  | 设备损坏 | 设计修改、完善规程 | 热交换器
国内 | 核电 | 2003-01-01 | LOER-NPQJVC-1-2003002 | 0 | 低压给水加热器液位高-高，机组降负荷并停机停堆 | 秦山第二核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 压力异常 | 原始设计不合适 | 其它给水、蒸汽、凝水和功率转换系统 | 热交换器 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设计修改、同类问题排查 | 热交换器
国内 | 核电 | 2004-01-01 | LOER-NPQJVC-1-2004003 | 0 | 核辅助厂房送风机9DVN002ZV驱动端轴承损坏 | 秦山第二核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 破损 | 原始设计不合适 | 核辅助厂房通风系统 | 泵、压缩机、风机 |  |  | 设备损坏 | 设备维修改造、完善改造 | 泵、压缩机、风机
国内 | 核电 | 2004-01-01 | LOER-NPQJVC-1-2004001 | 0 | 双相中间停堆状态下，2#蒸汽发生器水位低-低导致落棒 | 秦山第二核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 流量丧失 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 蒸汽发生器 |  |  |  | 反应堆紧急停堆 | 人员培训、同类问题排查、完善规程
国内 | 核电 | 2004-01-01 | LOER-NPQJVC-1-2004004 | 0 | 1、2号机组，因计划遗漏导致部分定期试验超期 | 秦山第二核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 未分配任务或日常事务 |  |  |  |  | 其他 | 人员培训、同类问题排查、完善规程
国内 | 核电 | 2004-01-01 | LOER-NPQJVC-1-2004002 | 0 | 1号蒸汽发生器低水位与汽水失配导致紧急停堆 | 秦山第二核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 流量丧失 | 制造或施工不当 | 蒸汽发生器 | 热交换器 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造、完善改造 | 热交换器
国内 | 核电 | 2006-01-01 | QSII-l#-CN04-06-01 | 0 | 手动停机后，因1#蒸汽发生器水位高-高自动停堆 | 秦山第二核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 压力异常 | 制造或施工不当 | 蒸汽发生器 | 热交换器 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造 | 热交换器
国内 | 核电 | 2006-01-01 | QSII-l#-CN04-06-02 | 1 | 液体渗透检査发现部分核辅助管道焊缝存在超标显示 | 秦山第二核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其它机械缺陷 | 制造或施工不当 |  | 管道、风道 |  |  | 安全系统降级 | 设备维修改造 | 管道、风道
国内 | 核电 | 2008-01-01 | LOER-NPQJVC-1-2008001 | 0 | 关于在日常运行期间执行特许申请对1PTR001BA实施净化的报告 | 秦山第二核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 乏燃料水池或换料水池冷却和净化系统 | 容器、压力容器、蓄压箱 |  |  | 安全系统降级 | 完善规程、人员培训 | 容器、压力容器、蓄压箱
国内 | 核电 | 2008-01-01 | LOER-NPQJVC-1-2008002 | 0 | 装料时发生两组燃料组件搅混翼格架刮伤 | 秦山第二核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 破损 | 制造或施工不当 | 不停堆燃料操作系统 | 燃料贮存、运输器具 |  |  | 其他 | 设备维修改造 | 燃料贮存、运输器具
国内 | 核电 | 2009-01-01 | LOER-NPQJVC-1-2009001 | 0 | 107大修在役检査发现部分核辅助系统管道焊缝存在超标显示 | 秦山第二核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 破损 | 制造或施工不当 |  |  |  |  | 安全系统降级 | 设备维修改造、完善规程
国内 | 核电 | 2011-01-01 | LOER-NPQJVC-1-2011001 | 0 | 1号机组2号蒸汽发生器主给水调节阀异常关闭导致紧急停堆 | 秦山第二核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 流量丧失 | 制造或施工不当 | 凝结水和给水系统 | 阀门 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造、完善规程 | 阀门
国内 | 核电 | 2004-01-01 | LOER-NPQJVC-2-2004004 | 0 | 2LCC1-KD开关接触不良导致停堆停机 | 秦山第二核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 接触不良、断线 | 制造或施工不当 | 高压交流电系统 | 断路器、电源开关、熔丝 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造、同类问题排查 | 断路器、电源开关、熔丝
国内 | 核电 | 2004-01-01 | LOER-NPQJVC-2-2004003 | 1 | 2号机组热停堆状态下2RPN023/013MA机柜异常触发ATWT动作 | 秦山第二核电厂-2 | P | 正常操作 | 热停堆 |  |  | 其它电气失效 | 制造或施工不当 | 反应堆保护 | 中子通量测量仪表 |  |  | 其他 | 设备维修改造 | 中子通量测量仪表
国内 | 核电 | 2004-01-01 | LOER-NPQJVC-2-2004001 | 0 | 2号机组热停堆状态下RPN中间量程通道检査时误触发停堆信号 | 秦山第二核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 错误响应、信号丧失、虚假信号 | 制造或施工不当、技能不足/不熟悉工作执行标准 | 反应堆保护 | 中子通量测量仪表 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 完善规程、设备维修改造 | 中子通量测量仪表
国内 | 核电 | 2004-01-01 | LOER-NPQJVC-2-2004002 | 0 | 2号机组，20%FP功率下+10%FP负荷阶跃试验引发安注 | 秦山第二核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 制造或施工不当、技能不足/不熟悉工作执行标准 | 其它反应堆辅助系统 |  |  |  | 引发安注 | 设备维修改造、同类问题排查
国内 | 核电 | 2008-01-01 | LOER-NPQJVC-2-2008001 | 0 | RRA投入的双相中间停堆状态下，试验误触发自动停堆信号 | 秦山第二核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 余热排出系统 |  |  |  | 反应堆紧急停堆 | 完善规程、同类问题排查
国内 | 核电 | 2008-01-01 | LOER-NPQJVC-2-2008003 | 0 | 单相中间停堆状态下处理2RPN013MA故障过程中控制棒落棒 | 秦山第二核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 错误响应、信号丧失、虚假信号 | 制造或施工不当 | 反应堆保护 | 中子通量测量仪表 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造 | 中子通量测量仪表
国内 | 核电 | 2008-01-01 | LOER-NPQJVC-2-2008002 | 0 | 雷电致500kV线路故障，主变高压侧分相差动保护动作引起自动停堆 | 秦山第二核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其它电气失效 | 制造或施工不当 | 高压交流电系统 | 开关站设备 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造 | 开关站设备
国内 | 核电 | 2010-01-01 | LOER-NPQJVC-2-2010001 | 0 | 虚假P4信号导致停机停堆 | 秦山第二核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 错误响应、信号丧失、虚假信号 | 制造或施工不当 | 反应堆保护 | 中子通量测量仪表 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造 | 中子通量测量仪表
国内 | 核电 | 2011-01-01 | LOER-NPQJVC-3-2011001 | 1 | 柴油机启动压缩空气分配盘存在缺陷导致柴油机无法启动 | 秦山第二核电厂-3 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其它机械缺陷 | 制造或施工不当 | 应急柴油机厂房通风系统 | 应急发电机和备用电源 |  |  | 设备损坏 | 完善规程、设备维修改造 | 应急发电机和备用电源
国内 | 核电 | 2011-01-01 | LOER-NPQJVC-3-2011002 | 1 | 主蒸汽大气释放阀故障全开导致反应堆热功率超限 | 秦山第二核电厂-3 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 错误响应、信号丧失、虚假信号 | 制造或施工不当 | 主蒸汽安全阀/主蒸汽压力释放阀 | 阀门 |  |  | 安全系统降级 | 完善规程、设备维修改造、同类问题排查 | 阀门
国内 | 核电 | 2010-01-01 | QSII-3#-CN14-10-02 | 0 | 1号蒸汽发生器水位低-低停堆 | 秦山第二核电厂-3 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 流量丧失 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 蒸汽发生器 |  |  |  | 反应堆紧急停堆 | 完善规程、人员培训
国内 | 核电 | 2010-01-01 | QSII-3#-CN14-10-05 | 0 | 3LNB母线意外失电导致机组停堆 | 秦山第二核电厂-3 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 欠压、失压 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 高压交流电系统 |  |  |  | 反应堆紧急停堆 | 完善规程、设备维修改造、同类问题排查
国内 | 核电 | 2010-01-01 | QSII-3#-CN14-10-04 | 0 | 3号机组调试期间MW回路退出导致停机停堆 | 秦山第二核电厂-3 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 | [8 empty] | 反应堆紧急停堆 | 完善规程、设备维修改造
国内 | 核电 | 2010-01-01 | QSII-3#-CN14-10-07 | 0 | 3号机组误发跳机信号导致停机停堆 | 秦山第二核电厂-3 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 错误响应、信号丧失、虚假信号 | 制造或施工不当 | 反应堆保护 |  |  |  | 反应堆紧急停堆 | 完善规程、设备维修改造、同类问题排查
国内 | 核电 | 2010-01-01 | QSII-3#-CN14-10-03 | 0 | 3号机组应急柴油发电机试验导致停堆 | 秦山第二核电厂-3 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其它机械缺陷 | 制造或施工不当 | 应急柴油机厂房通风系统 | 应急发电机和备用电源 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 完善规程、设备维修改造、同类问题排查 | 应急发电机和备用电源
国内 | 核电 | 2010-01-01 | QSII-3#-CN14-10-06 | 0 | 3号机组在硼表不可用时从正常冷停转到维修冷停 | 秦山第二核电厂-3 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 |  |  |  |  | 其他 | 完善规程、同类问题排查、人员培训
国内 | 核电 | 2010-01-01 | QSII-3#-CN14-10-01 | 1 | 一回路平均温度试验两次导致功率量程变化率高停堆 | 秦山第二核电厂-3 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 反应堆保护 | 中子通量测量仪表 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 完善规程、设备维修改造 | 中子通量测量仪表
国内 | 核电 | 2011-01-01 | LOER-NPQJVC-4-2011001 | 0 | 4 号机组设冷水泄漏 | 秦山第二核电厂-4 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 泄漏 | 制造或施工不当 | 设备冷却水系统 |  |  |  | 临界前手动停堆 | 设备维修改造、同类问题排查
国内 | 核电 | 2011-01-01 | LOER-NPQJVC-4-2011002 | 0 | 4号机组因GCTc手动闭锁信号误发自动停堆 | 秦山第二核电厂-4 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 错误响应、信号丧失、虚假信号 | 制造或施工不当、技能不足/不熟悉工作执行标准 | 反应堆保护 |  |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造
国内 | 核电 | 2011-01-01 | LOER-NPQJVC-4-2011003 | 0 | 4号机组主给水切换试验导致两列高加解列，核功率上升 | 秦山第二核电厂-4 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其它水力和气动缺陷 | 制造或施工不当 | 凝结水和给水系统 | 容器、压力容器、蓄压箱 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造、人员培训 | 容器、压力容器、蓄压箱
国内 | 核电 | 2001-01-01 | L-L0ER-1-20010001 | 0 | 处理1KRT009MA故障引起二级报警并导致EBA隔离 | 岭澳核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 放射性剂量监测 | 辐射/污染探测仪表 |  |  | 安全系统降级 | 完善规程、人员培训、同类问题排查 | 辐射/污染探测仪表
国内 | 核电 | 2001-01-01 | L-L0ER-1-20010002 | 0 | 反应堆水池排水期间，1RCP090MN不可用 | 岭澳核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 |  |  |  |  | 安全系统降级 | 完善规程、人员培训
国内 | 核电 | 2002-01-01 | L-L0ER-1-20020001 | 0 | SUT在解除1APD的TCA时,导致1ASG001/002PO启动 | 岭澳核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 辅助给水/应急给水系统 | 泵、压缩机、风机 |  |  | 设备损坏 | 设计修改、人员培训 | 泵、压缩机、风机
国内 | 核电 | 2002-01-01 | L-L0ER-1-20020002 | 0 | 机组升功率过程中ATWT信号触发反应堆自动停堆 | 岭澳核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 反应堆保护 |  |  |  | 反应堆紧急停堆 | 完善规程、人员培训
国内 | 核电 | 2002-01-01 | L-L0ER-1-20020003 | 0 | 1ASG001BA不可用持续时间超过技术规范规定的安全期限 | 岭澳核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 辅助给水/应急给水系统 | 容器、压力容器、蓄压箱 |  |  | 设备损坏 | 完善规程、人员培训、同类问题排查 | 容器、压力容器、蓄压箱
国内 | 核电 | 2002-01-01 | L-L0ER-1-20020004 | 0 | 1GPA发变组发电机差动保护模拟试验造成跳堆、停机 | 岭澳核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 汽轮发电机仪控系统 |  |  |  | 反应堆紧急停堆 | 完善规程、人员培训、同类问题排查
国内 | 核电 | 2002-01-01 | L-L0ER-1-20020005 | 0 | 执行1RPN系统定值调整时引发停堆 | 岭澳核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 其它仪控系统 | 其它仪表 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 完善规程、人员培训 | 其它仪表
国内 | 核电 | 2002-01-01 | L-L0ER-1-20020006 | 0 | 蒸汽发生器水位高-高触发紧急停堆 | 岭澳核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 压力异常 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 蒸汽发生器 |  |  |  | 反应堆紧急停堆 | 完善规程、人员培训
国内 | 核电 | 2002-01-01 | L-L0ER-1-20020007 | 0 | L1GRE 上位机死机引发反应堆紧急停堆 | 岭澳核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 错误响应、信号丧失、虚假信号 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 汽轮发电机仪控系统 | 计算机软件 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造、完善规程 | 计算机软件
国内 | 核电 | 2002-01-01 | L-L0ER-1-20020008 | 0 | 蒸汽发生器水质恶化 | 岭澳核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 化学品质差或化学控制不足 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 化学添加剂和补给系统 |  |  |  | 设备损坏 | 完善规程、人员培训、设备维修改造
国内 | 核电 | 2002-01-01 | L-L0ER-1-20020009 | 0 | 蒸汽发生器水位高-高+P7触发反应堆紧急停堆 | 岭澳核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 压力异常 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 蒸汽发生器 |  |  |  | 反应堆紧急停堆 | 完善规程、人员培训
国内 | 核电 | 2002-01-01 | L-L0ER-1-20020010 | 0 | 1 ASG001BA 不可用，按技术规范规定的要求停堆 | 岭澳核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 辅助给水/应急给水系统 | 容器、压力容器、蓄压箱 |  |  | 设备损坏 | 完善规程、人员培训 | 容器、压力容器、蓄压箱
国内 | 核电 | 2002-01-01 | L-L0ER-1-20020011 | 0 | 100% Pn跳机不跳堆试验中反应堆异常跳闸 | 岭澳核电厂-1 | P | 特殊试验 | 稳定功率运行 |  |  | 其它机械缺陷 | 制造或施工不当 |  |  |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造
国内 | 核电 | 2002-01-01 | L-L0ER-1-20020012 | 0 | 机组安全相关设备不可用IO数量累计超过计数规范要求 | 岭澳核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其它机械缺陷 | 制造或施工不当 |  |  |  |  | 安全系统降级 | 设备维修改造、完善规程
国内 | 核电 | 2002-01-01 | L-L0ER-1-20020013 | 0 | 9TEG008BA 意外排放 | 岭澳核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 非放射性废物 | 容器、压力容器、蓄压箱 |  |  | 不可控或非计划的放射性释放 | 完善规程、人员培训 | 容器、压力容器、蓄压箱
国内 | 核电 | 2002-01-01 | L-L0ER-1-20020014 | 0 | 一回路热功率短时超过102% RP | 岭澳核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其它机械缺陷 | 制造或施工不当 |  |  |  |  | 安全系统降级 | 设备维修改造
国内 | 核电 | 2003-01-01 | L-L0ER-1-20030001 | 0 | 1/2 DVC 001/002 PI 长期不可用 | 岭澳核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其它机械缺陷 | 制造或施工不当 | 主控室和控制厂房通风系统 | 过滤器、滤网、离子交换柱 |  |  | 安全系统降级 | 设备维修改造 | 过滤器、滤网、离子交换柱
国内 | 核电 | 2003-01-01 | L-L0ER-1-20030002 | 0 | 停机降负荷过程中ARE水位高 - 高产生P14信号 | 岭澳核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 给水控制 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 完善规程、人员培训 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆
国内 | 核电 | 2003-01-01 | L-L0ER-1-20030003 | 0 | IRCP运行点离开运行PT图 | 岭澳核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 反应堆功率控制 |  |  |  | 安全系统降级 | 完善规程、同类问题排查
国内 | 核电 | 2003-01-01 | L-L0ER-1-20030004 | 0 | 0TER002BA 使用 0SEL002BA 化验结果导致未经化验排放 | 岭澳核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 其它废物处理系统 | 容器、压力容器、蓄压箱 |  |  | 不可控或非计划的放射性释放 | 完善规程、同类问题排查 | 容器、压力容器、蓄压箱
国内 | 核电 | 2003-01-01 | L-L0ER-1-20030005 | 0 | 1号机反应堆升功率速率超过 技术规范限制值 | 岭澳核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 反应堆功率控制 |  |  |  | 安全系统降级 | 完善规程、人员培训
国内 | 核电 | 2003-01-01 | L-L0ER-1-20030006 | 0 | 1RRA 连接双向中间停堆状态下没有执行 RCP 泄漏率试验违反运行技术规范监督要求 | 岭澳核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 余热排出系统 |  |  |  | 其他 | 完善规程、同类问题排查
国内 | 核电 | 2003-01-01 | L-L0ER-1-20030007 | 0 | L1号机在双相中间停堆 RRA连接状态下停运全部L1RCP主泵违反运行技术规范 | 岭澳核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其它人因 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 余热排出系统 |  |  |  | 安全系统降级 | 设备维修改造
国内 | 核电 | 2004-01-01 | L-L0ER-1-20040001 | 0 | L1RGL故障导致反应堆自动停堆 | 岭澳核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 控制棒 | 燃料贮存、运输器具 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造、完善规程 | 燃料贮存、运输器具
国内 | 核电 | 2005-01-01 | L-L0ER-1-20050001 | 0 | L1RGL控制棒驱动机构CRDM(P10位置）顶部焊缝泄漏 | 岭澳核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 泄漏 | 制造或施工不当 | 控制棒 | 燃料贮存、运输器具 |  |  | 安全系统降级 | 设备维修改造、完善规程 | 燃料贮存、运输器具
国内 | 核电 | 2005-01-01 | L-L0ER-1-20050002 | 0 | L103零功率物理试验期间RPN中间量程通量高保护动作导致反应堆自动停堆 | 岭澳核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 反应堆保护 | 中子通量测量仪表 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 完善规程、同类问题排查 | 中子通量测量仪表
国内 | 核电 | 2005-01-01 | L-L0ER-1-20050003 | 0 | L9KRT501 MA 放射性高自动停运 L1RPE023PO/L2RPE024PO 功能长期不可用 | 岭澳核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 放射性剂量监测 |  |  |  | 安全系统降级 | 完善规程、同类问题排查
国内 | 核电 | 2005-01-01 | L-L0ER-1-20050004 | 0 | 柴油机 200/700FL 等软管安装偏差超标导致柴油机安全可靠性降低 | 岭澳核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 变形、移位 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 应急柴油发电机及其辅助系统 | 应急发电机和备用电源 |  |  | 安全系统降级 | 设备维修改造、同类问题排查、人员培训 | 应急发电机和备用电源
国内 | 核电 | 2007-01-01 | L-L0ER-1-20070001 | 0 | L1RCP002P0 主泵径向轴承损坏 | 岭澳核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 磨损 | 制造或施工不当 | 反应堆冷却剂系统 | 泵、压缩机、风机 |  |  | 设备损坏 | 设备维修改造 | 泵、压缩机、风机
国内 | 核电 | 2007-01-01 | L-L0ER-1-20070002 | 0 | L1RGL 控制棒驱动机构部分CRDM 上部密封焊缝区域发现泄漏及缺陷 | 岭澳核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 泄漏 | 制造或施工不当 | 控制棒 | 燃料贮存、运输器具 |  |  | 设备缺陷 | 设备维修改造、完善规程、同类问题排查 | 燃料贮存、运输器具
国内 | 核电 | 2008-01-01 | L-L0ER-1-20080001 | 0 | 中压安注罐水压试验未按照在役检查大纲要求的周期执行 | 岭澳核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其它人因 | 技术不完整 |  |  |  |  | 其他 | 完善规程
国内 | 核电 | 2009-01-01 | L-L0ER-1-20090001 | 0 | L1PTR728VB 关闭不严违反运行技术规范要求 | 岭澳核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 乏燃料水池或换料水池冷却和净化系统 | 阀门 |  |  | 安全系统降级 | 完善规程、人员培训 | 阀门
国内 | 核电 | 2011-01-01 | L-L0ER-1-20110001 | 0 | 岭澳核电厂1号机 L1RPE027 VP 密封性试验不合格 | 岭澳核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 反应堆冷却剂系统 | 阀门 |  |  | 安全系统降级 | 完善规程、同类问题排查 | 阀门
国内 | 核电 | 2002-01-01 | L-L0ER-2-20020001 | 0 | 2EBA 快速隔离功能丧失 | 岭澳核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 反应堆厂房加热、通风和空调系统 | 阀门 |  |  | 安全系统降级 | 完善规程、人员培训 | 阀门
国内 | 核电 | 2002-01-01 | L-L0ER-2-20020002 | 0 | 拆除临时接线引起超温超功率△T保护动作 | 岭澳核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 错误响应、信号丧失、虚假信号 | 制造或施工不当 | 反应堆功率控制 |  |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造、完善规程
国内 | 核电 | 2002-01-01 | L-L0ER-2-20020003 | 0 | 2ASG001BA 未按技术规范要求进行水质化验 | 岭澳核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 辅助给水/应急给水系统 | 容器、压力容器、蓄压箱 |  |  | 其他 | 完善规程 | 容器、压力容器、蓄压箱
国内 | 核电 | 2002-01-01 | L-L0ER-2-20020004 | 0 | —回路核功率时间超过102%FP | 岭澳核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 反应堆功率控制 |  |  |  | 安全系统降级 | 完善规程、同类问题排查
国内 | 核电 | 2002-01-01 | L-L0ER-2-20020005 | 1 | 丧失两路外电源 | 岭澳核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 欠压、失压 | 制造或施工不当 | 高压交流电系统 |  |  |  | 安全系统降级 | 设备维修改造、完善规程
国内 | 核电 | 2003-01-01 | L-L0ER-2-20030001 | 0 | L201大修停机过程中L2RRA013/024 VP 阀门拒动 | 岭澳核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其它机械缺陷 | 制造或施工不当 | 余热排出系统 | 阀门 |  |  | 安全系统降级 | 设备维修改造 | 阀门
国内 | 核电 | 2003-01-01 | L-L0ER-2-20030002 | 1 | L2RRA001 PO 机械密封泄漏 | 岭澳核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 泄漏 | 安装工艺不合适 | 余热排出系统 | 泵、压缩机、风机 |  |  | 安全系统降级 | 设备维修改造 | 泵、压缩机、风机
国内 | 核电 | 2003-01-01 | L-L0ER-2-20030003 | 0 | L2RIC 热电偶拆除违反技术规范 | 岭澳核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 其它重要辅助系统 | 温度测量仪表 |  |  | 设备损坏 | 完善规程、同类问题排查 | 温度测量仪表
国内 | 核电 | 2003-01-01 | L-L0ER-2-20030004 | 0 | TSD 误实施导致L2RIS B列再循环不可用 | 岭澳核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其它人因 | 安装工艺不合适 | 其它重要辅助系统 |  |  |  | 安全系统降级 | 设备维修改造、完善规程
国内 | 核电 | 2003-01-01 | L-L0ER-2-20030005 | 1 | L2机组在不满足状态转换条件下向维修冷停堆过渡 | 岭澳核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 |  |  |  |  | 安全系统降级 | 人员培训
国内 | 核电 | 2004-01-01 | L-L0ER-2-20040001 | 0 | 装料期间L2ETY 碘过滤器回路不可用 | 岭澳核电厂-2 | P | 燃料操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 反应堆厂房加热、通风和空调系统 | 过滤器、滤网、离子交换柱 |  |  | 安全系统降级 | 完善规程、人员培训、同类问题排查 | 过滤器、滤网、离子交换柱
国内 | 核电 | 2004-01-01 | L-L0ER-2-20040002 | 0 | L2RCV013VP 关闭导致 RCP压力超出P-T运行图 | 岭澳核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 压力异常 | 制造或施工不当 | 反应堆冷却剂系统 | 阀门 |  |  | 安全系统降级 | 设备维修改造 | 阀门
国内 | 核电 | 2004-01-01 | L-L0ER-2-20040003 | 0 | L201 大修运行定期试验执行异常违反运行技术规范监督要求规定 | 岭澳核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 |  |  |  |  | 其他 | 完善规程、同类问题排查
国内 | 核电 | 2004-01-01 | L-L0ER-2-20040004 | 0 | L2ETY001PI 更换后未按时执行碘过滤器效率试验 | 岭澳核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 反应堆厂房加热、通风和空调系统 | 过滤器、滤网、离子交换柱 |  |  | 安全系统降级 | 完善规程 | 过滤器、滤网、离子交换柱
国内 | 核电 | 2005-01-01 | L-L0ER-2-20050001 | 0 | L2ARE033 VL 机械故障全开导致反应堆因3号蒸发器水位髙 - 髙信号自动停堆 | 岭澳核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 压力异常 | 制造或施工不当 | 给水控制 | 阀门 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造、完善规程 | 阀门
国内 | 核电 | 2006-01-01 | L-L0ER-2-20060001 | 1 | 使用误差超出规范值的试验装置标定大亚湾 1、2号机VVP安全阀 | 岭澳核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 主蒸汽及其辅助系统 | 阀门 |  |  | 安全系统降级 | 完善规程、人员培训 | 阀门
国内 | 核电 | 2006-01-01 | L-L0ER-2-20060002 | 0 | 岭澳核电站2号机组自动停堆 | 岭澳核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 |  |  |  |  | 反应堆紧急停堆 | 完善规程、人员培训、同类问题排查
国内 | 核电 | 2007-01-01 | L-L0ER-2-20070001 | 1 | LBA 配电盘失电导致岭澳2号机状态不能满足运行技术规范的要求 | 岭澳核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 欠压、失压 | 技能不足/不熟悉工作执行标准、技术性错误 | 低压交流电系统 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆 |  |  | 安全系统降级 | 完善规程、同类问题排查 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆
国内 | 核电 | 2007-01-01 | L-L0ER-2-20070002 | 0 | 岭澳2号机RX厂房设备舱门螺栓被提前拆除不符合安全壳完整性的要求 | 岭澳核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准、技术性错误 | 安全壳负压和泄压系统 | 贯穿件、门 |  |  | 安全系统降级 | 完善规程、同类问题排查 | 贯穿件、门
国内 | 核电 | 2007-01-01 | L-L0ER-2-20070003 | 0 | 岭澳2号机主变跳闸引起反应堆停堆 | 岭澳核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其它电气失效 | 制造或施工不当 | 高压交流电系统 |  |  |  | 反应堆紧急停堆 | 完善规程、人员培训、同类问题排查
国内 | 核电 | 2007-01-01 | L-L0ER-2-20070004 | 1 | 岭澳核电厂2号机组 RCP一、三环路冷端宽量程温度探头故障 | 岭澳核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其它机械缺陷 | 制造或施工不当 | 反应堆冷却剂系统 | 温度测量仪表 |  |  | 安全系统降级 | 设备维修改造 | 温度测量仪表
国内 | 核电 | 2008-01-01 | L-L0ER-2-20080001 | 0 | 稳压器人孔关闭期间阀门状态设置不满足技术规范要求 | 岭澳核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准、技术性错误 | 压力控制系统 | 容器、压力容器、蓄压箱 |  |  | 安全系统降级 | 完善规程、人员培训、同类问题排查 | 容器、压力容器、蓄压箱
国内 | 核电 | 2010-01-01 | L-L0ER-2-20100001 | 0 | 岭澳核电站2号机 RCP一环路流量超差 | 岭澳核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 压力异常 | 原始设计不合适 | 反应堆冷却剂系统 |  |  |  | 安全系统降级 | 设备维修改造
国内 | 核电 | 2010-01-01 | L-L0ER-3-20100001 | 0 | L3RCP625 VP关闭导致REN硼表不可用 | 岭澳核电厂-3 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准、技术性错误 | 反应堆冷却剂系统 | 阀门 |  |  | 设备损坏 | 完善规程、同类问题排查 | 阀门
国内 | 核电 | 2010-01-01 | L-L0ER-3-20100002 | 0 | 3号机主控室L3 KIC全部失去 | 岭澳核电厂-3 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准、技术性错误 | 电厂过程控制管理计算机系统 |  |  |  | 设备损坏 | 完善规程、同类问题排查
国内 | 核电 | 2010-01-01 | L-L0ER-3-20100003 | 0 | ATWT信号误动导致控制棒落棒 | 岭澳核电厂-3 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 错误响应、信号丧失、虚假信号 | 设备运行不满足设计规范 | 不停堆燃料操作系统 | 控制棒 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设计修改、完善规程 | 控制棒
国内 | 核电 | 2010-01-01 | L-L0ER-3-20100004 | 0 | L3GCT12 VV 故障引发自动停堆和安注 | 岭澳核电厂-3 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其它机械缺陷 | 设计分析缺陷 | 汽轮机旁排系统 | 阀门 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造、完善规程 | 阀门
国内 | 核电 | 2010-01-01 | L-L0ER-3-20100005 | 0 | 岭澳核电厂3号机组 DWS001/003/005/007ST 定值设置错误 | 岭澳核电厂-3 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 其它电气系统 | 计算机硬件 |  |  | 安全系统降级 | 完善规程、同类问题排查 | 计算机硬件
国内 | 核电 | 2010-01-01 | L-L0ER-3-20100006 | 0 | 岭澳核电站3号机组防误稀释保护剩余功率低信号延时时间 T2 错误 | 岭澳核电厂-3 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 反应堆保护 | 电气仪表 |  |  | 安全系统降级 | 完善规程、同类问题排查 | 电气仪表
国内 | 核电 | 2010-01-01 | L-L0ER-3-20100007 | 0 | 岭澳3号机在50%PN功率平台进行发电机甩厂用电试验时反应堆自动停堆 | 岭澳核电厂-3 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过电压 | 对工作进程监督不够 | 反应堆功率控制 | 主发电机及其辅助装置 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设计修改 | 主发电机及其辅助装置
国内 | 核电 | 2010-01-01 | L-L0ER-3-20100008 | 0 | 岭澳核电厂3号机组L3RGL009GD 数据修改错误造成功率补偿棒意外下插 | 岭澳核电厂-3 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 控制棒 | 控制棒 |  |  | 安全系统降级 | 完善规程、人员培训、同类问题排查 | 控制棒
国内 | 核电 | 2010-01-01 | L-L0ER-3-20100009 | 0 | 岭澳核电厂3号机组因 CEX冷凝器海水泄漏被迫后撤至 NS/SG 模式 | 岭澳核电厂-3 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 泄漏 | 对人员解决意外事件或问题的过程未予以监督 | 凝汽器及其辅助系统 | 流量测量仪表 |  |  | 设备损坏 | 设备维修改造 | 流量测量仪表
国内 | 核电 | 2010-01-01 | L-L0ER-3-20100010 | 0 | 岭澳核电站3号机组 NS/RRA模式下一回路压力超出运行 P - T 图范围 | 岭澳核电厂-3 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 压力控制系统 | 压力测量仪表 |  |  | 安全系统降级 | 完善规程、人员培训、同类问题排查 | 压力测量仪表
国内 | 核电 | 2010-01-01 | L-L0ER-3-20100011 | 0 | 岭澳核电厂4号机组L4RCV114/214VP 动作后未完全回座导致L8TEP008BA 放射性废水返水至L4RCV002BA | 岭澳核电厂-3 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 设备运行不满足设计规范 | 化学和容积控制系统 | 容器、压力容器、蓄压箱 |  |  | 不可控或非计划的放射性释放 | 完善规程 | 容器、压力容器、蓄压箱
国内 | 核电 | 2010-01-01 | L-L0ER-3-20100012 | 0 | 岭澳核电厂3号机组由于L3GCT127VL 幵启缓慢导致自动停机停堆 | 岭澳核电厂-3 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其它机械缺陷 | 试验验收准则不合适 | 凝汽器及其辅助系统 | 阀门 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造、完善规程 | 阀门
国内 | 核电 | 2010-01-01 | L-L0ER-3-20100013 | 0 | 岭澳核电厂3号机组一回路1、2环路流量超过机械设计流量准则 | 岭澳核电厂-3 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 压力异常 | 设备运行不满足设计规范 | 反应堆冷却剂系统 | 流量测量仪表 |  |  | 安全系统降级 | 同类问题排查 | 流量测量仪表
国内 | 核电 | 2010-01-01 | L-L0ER-3-20100014 | 0 | 岭澳核电厂3号机组部分安全壳隔离阀在安全壳压力升高时可能会意外开启 | 岭澳核电厂-3 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 压力异常 | 原设计不满足当前要求 | 安全壳压力控制系统 | 阀门 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设计修改、同类问题排查 | 阀门
国内 | 核电 | 2010-01-01 | L-L0ER-3-20100015 | 0 | 停运L3RRI B列冷却水泵导致RRA002RF 二次侧安全阀动作 | 岭澳核电厂-3 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 蒸汽发生器 | 泵、压缩机、风机 |  |  | 安全系统降级 | 完善规程、人员培训 | 泵、压缩机、风机
国内 | 核电 | 2011-01-01 | L-L0ER-3-20110001 | 0 | L3EAS001BA 液位不满足定期试验监督要求 | 岭澳核电厂-3 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 违反规定 | 未按要求执行试验 | 安全壳喷淋系统 | 容器、压力容器、蓄压箱 |  |  | 安全系统降级 | 完善规程、人员培训、同类问题排查 | 容器、压力容器、蓄压箱
国内 | 核电 | 2011-01-01 | L-L0ER-4-20110001 | 0 | L3DY 厂房 JDT 火瞥探测功能长期不可用 | 岭澳核电厂-4 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 违反规定 | 未执行状态监督 | 火警探测系统 | 火灾探测器 |  |  | 安全系统降级 | 完善规程、人员培训、同类问题排查 | 火灾探测器
国内 | 核电 | 2011-01-01 | L-L0ER-4-20110002 | 0 | 岭澳核电厂4号机组L4ETY003/005VA 关闭不严密 | 岭澳核电厂-4 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 变形、移位 | 安装的设备不满足所有的规范和要求 | 安全壳易燃气体控制系统 | 阀门 |  |  | 安全系统降级 | 设备维修管理、同类问题排查 | 阀门
国内 | 核电 | 2011-01-01 | L-L0ER-4-20110003 | 0 | 岭澳核电厂4 号机组降功率次临界期间源量程故障触发反应堆保护停堆 | 岭澳核电厂-4 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其它仪表和控制缺陷 | 设备运行不满足设计规范 | 反应堆功率控制 | 电气仪表 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修管理、同类问题排查 | 电气仪表
国内 | 核电 | 2011-01-01 | L-L0ER-4-20110007 | 0 | 岭澳核电厂4号机组一回路 二、 三环路流量及堆芯总流量超过机械设计流量准则 | 岭澳核电厂-4 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 压力异常 | 设备运行不满足设计规范 | 反应堆堆芯冷却剂系统 | 流量测量仪表 |  |  | 安全系统降级 | 同类问题排查 | 流量测量仪表
国内 | 核电 | 2011-01-01 | L-L0ER-4-20110004 | 0 | 岭澳核电厂4号机防误稀释保护的T2 时间设置错误 | 岭澳核电厂-4 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 反应堆冷却剂系统 | 电气仪表 |  |  | 安全系统降级 | 设备维修管理、同类问题排查、完善规程 | 电气仪表
国内 | 核电 | 2011-01-01 | L-L0ER-4-20110005 | 0 | 岭澳核电站4号机2号蒸汽发生器水位高- 高叠加P7 信号导致反应堆自动停堆 | 岭澳核电厂-4 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 压力异常 | 蒸汽发生器 | 热交换器 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 完善规程、人员培训 | 热交换器
国内 | 核电 | 2011-01-01 | L-L0ER-4-20110006 | 0 | 岭澳核电厂4号机组因蒸汽发生器 NA 含量超标导致机组后撤 | 岭澳核电厂-4 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其它水力和气动缺陷 | 未执行状态监督 | 蒸汽发生器 | 浓度测量仪表 |  |  | 安全系统降级 | 设备维修管理、同类问题排查 | 浓度测量仪表
国内 | 核电 | 2011-01-01 | L-L0ER-4-20110008 | 0 | 岭澳核电厂4号机组主控室工作站短时停运 | 岭澳核电厂-4 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其他机械缺陷 | 未确认系统的在线或隔离 | 主控室和控制厂房通风系统 | 电气仪表 |  |  | 安全系统降级 | 设备维修管理、同类问题排查、完善规程、人员培训 | 电气仪表
国内 | 核电 | 2003-01-01 | TQNPC 1#-CN08-2003-07 | 0 | 主热传输系统扫气导致安全壳隔离系统动作 | 秦山第三核电厂-1 | PH | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 流致振动 | 原设计不满足当前要求 | 安全壳压力控制系统 | 热交换器 |  |  | 其他 | 设计修改、完善规程 | 热交换器
国内 | 核电 | 2003-01-01 | TQNPC 1#-CN08-2003-01 | 0 | 环隙系统扫气导致安全壳隔离系统动作 | 秦山第三核电厂-1 | PH | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 流致振动 | 原设计不满足当前要求 | 环隙气体系统 | 贯穿件、门 |  |  | 其他 | 设计修改、完善规程 | 贯穿件、门
国内 | 核电 | 2002-01-01 | TQNPC 1#-CN08-2002-01 | 0 | 1号机组首次装料至首次临界期间停堆系统误动作 | 秦山第三核电厂-1 | PH | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过失 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 乏燃料水池或换料水池冷却和净化系统 | 电气仪表 |  |  | 安全系统降级 | 同类问题排查 | 电气仪表
国内 | 核电 | 2004-01-01 | TQNPC 1#-CN08-2004-02 | 0 | 1号机组蒸发器给水流量信号失效汽机停机反应堆中毒停堆 | 秦山第三核电厂-1 | PH | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 流量丧失 | 其它设计技术状态和分析 | 蒸汽发生器 | 汽轮机、发动机 |  |  | 临界后停堆 | 完善规程 | 汽轮机、发动机
国内 | 核电 | 2004-01-01 | TQNPC 1#-CN08-2004-09 | 0 | 1号机组执行98-91140-OM-403Q 时安全壳隔离阀N系列动作 | 秦山第三核电厂-1 | PH | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其他机械缺陷 | 技术性错误 | 安全壳压力控制系统 | 阀门 |  |  | 安全系统降级 | 设备维修改造 | 阀门
国内 | 核电 | 2004-01-01 | TQNPC 1#-CN08-2004-01 | 0 | 1号机组C11等通道燃料包壳破损 | 秦山第三核电厂-1 | PH | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 破损 | 对工作进程监督不够 | 乏燃料水池或换料水池冷却和净化系统 | 燃料组件 |  |  | 安全系统降级 | 同类问题排查 | 燃料组件
国内 | 核电 | 2005-01-01 | TQNPC 1#-CN08-2005-03 | 0 | 1号机组UPS A通道故障机组手动停堆停机 | 秦山第三核电厂-1 | PH | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其它电气失效 | 对工作进程监督不够 | 应急柴油发电机及其辅助系统 | 应急发电机和备用电源 |  |  | 临界后停堆 | 同类问题排查 | 应急发电机和备用电源
国内 | 核电 | 2004-01-01 | TQNPC 1#-CN08-2004-08 | 0 | 1号机组破损燃料棒束BP010Z出现单根元件脱落 | 秦山第三核电厂-1 | PH | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 变形、移位 | 反应堆堆芯 | 燃料组件 |  |  | 安全系统降级 | 人员培训 | 燃料组件
国内 | 核电 | 2003-01-01 | TQNPC 1#-CN08-2003-02 | 0 | 慢化剂毒物添加系统重水泄漏导致手动隔离安全壳 | 秦山第三核电厂-1 | PH | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 泄漏 | 部件老化 | 慢化剂和辅助系统 | 容器、压力容器、蓄压箱 |  |  | 不可控或非计划的放射性释放 | 设备维修改造 | 容器、压力容器、蓄压箱
国内 | 核电 | 2004-01-01 | TQNPC 1#-CN08-2004-07 | 0 | 1号机组卸料操作过程中一个乏燃料棒束意外脱落 | 秦山第三核电厂-1 | PH | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 变形、移位 | 对工作进程监督不够 | 乏燃料水池或换料水池冷却和净化系统 | 燃料贮存、运输器具 |  |  | 安全系统降级 | 设备维修改造、同类问题排查、人员培训 | 燃料贮存、运输器具
国内 | 核电 | 2003-01-01 | TQNPC 1#-CN08-2003-03 | 0 | 1号机组装卸料机C侧料仓驱动失效手动停堆 | 秦山第三核电厂-1 | PH | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 变形、移位 | 售期内失效 | 乏燃料水池或换料水池冷却和净化系统 | 燃料贮存、运输器具 |  |  | 临界后停堆 | 设备维修改造 | 燃料贮存、运输器具
国内 | 核电 | 2004-01-01 | TQNPC 1#-CN08-2004-04 | 0 | SST1跳闸导致1号机组丧失四级电源 | 秦山第三核电厂-1 | PH | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 短路、拉弧 | 对工作进程监督不够 | 重要仪表、控制装置和计算机的电源 | 断路器、电源开关、熔丝 |  |  | 安全系统降级 | 设计修改 | 断路器、电源开关、熔丝
国内 | 核电 | 2005-01-01 | TQNPC 1#-CN08-2005-02 | 0 | 定期试验时1号机组 ECC 重水隔离阀3432-MV45误开启导致少量冷却剂旁通堆芯 | 秦山第三核电厂-1 | PH | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 压力异常 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 反应堆堆芯冷却剂系统 | 阀门 |  |  | 安全系统降级 | 设备维修改造 | 阀门
国内 | 核电 | 2002-01-01 | TQNPC 1#-CN08-2002-04 | 0 | 反应堆功率异常波动手动触发1号停堆系统 | 秦山第三核电厂-1 | PH | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 振荡 | 对工作进程监督不够 | 反应堆功率控制 | 电气仪表 |  |  | 临界后停堆 | 完善规程、人员培训 | 电气仪表
国内 | 核电 | 2003-01-01 | TQNPC 1#-CN08-2003-04 | 0 | 1号机组失去四级电源 | 秦山第三核电厂-1 | PH | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 线路失效、开路 | 未实施或未有效实施自检 | 应急柴油发电机及其辅助系统 | 应急发电机和备用电源 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造 | 应急发电机和备用电源
国内 | 核电 | 2002-01-01 | TQNPC 1#-CN08-2002-07 | 0 | 凝汽器真空下降手动触发1号停堆系统 | 秦山第三核电厂-1 | PH | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过失 | 过分依靠人为操作 | 凝汽器及其辅助系统 | 电气仪表 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造 | 电气仪表
国内 | 核电 | 2002-01-01 | TQNPC 1#-CN08-2002-05 | 0 | 启动仪表计数率低导致1号停堆系统动作 | 秦山第三核电厂-1 | PH | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 重要仪表、控制装置和计算机的电源 | 电气仪表 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 完善规程、人员培训 | 电气仪表
国内 | 核电 | 2003-01-01 | TQNPC 1#-CN08-2003-05 | 0 | 1号机组海水倒灌至蒸汽管线 | 秦山第三核电厂-1 | PH | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 水淹 | 应急准备不足 | 主蒸汽及其辅助系统 | 管道、风道 |  |  | 设备损坏 | 设计修改 | 管道、风道
国内 | 核电 | 2002-01-01 | TQNPC 1#-CN08-2002-03 | 0 | 因120V失电导致1号停堆系统动作 | 秦山第三核电厂-1 | PH | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 欠压、失压 | 对工作进程监督不够 | 反应堆功率控制 | 电气仪表 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设计修改、人员培训 | 电气仪表
国内 | 核电 | 2003-01-01 | TQNPC 1#-CN08-2003-06 | 0 | 除气冷凝器喷淋管线重水泄漏 | 秦山第三核电厂-1 | PH | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 泄漏 | 其他设备性能 | 凝汽器及其辅助系统 | 管道、风道 |  |  | 临界后停堆 | 设备维修改造 | 管道、风道
国内 | 核电 | 2004-01-01 | TQNPC 1#-CN08-2004-03 | 0 | 1号反应堆厂房底板建筑找坡层裂缝和1号反应堆筒墙环氧树脂裂纹 | 秦山第三核电厂-1 | PH | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 变形、移位 | 安装的设备不满足所有的规范和要求 | 反应堆厂房 | 容器、压力容器、蓄压箱 |  |  | 安全系统降级 | 设备维修改造 | 容器、压力容器、蓄压箱
国内 | 核电 | 2004-01-01 | TQNPC 1#-CN08-2004-06 | 0 | 1号机组101大修期间1号停堆系统误动作 | 秦山第三核电厂-1 | PH | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 反应堆功率控制 | 电气仪表 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 完善规程 | 电气仪表
国内 | 核电 | 2006-01-01 | TQNPC 1#-CN08-2006-01 | 0 | 1号机组GSS状态下D通道试验时因E通道误触发 | 秦山第三核电厂-1 | PH | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过失 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 反应堆保护 | 其它机械 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造 | 其它机械
国内 | 核电 | 2003-01-01 | TQNPC 1#-CN08-2003-08 | 0 | 1号机组燃料棒束包壳破损 | 秦山第三核电厂-1 | PH | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 破损 | 对工作进程监督不够 | 乏燃料水池或换料水池冷却和净化系统 | 燃料组件 |  |  | 安全系统降级 | 完善规程 | 燃料组件
国内 | 核电 | 2005-01-01 | TQNPC 1#-CN08-2005-04 | 0 | 1号机组大修期间发现异种金属焊缝表面缺陷 | 秦山第三核电厂-1 | PH | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 变形、移位 | 部件老化 | 其它反应堆辅助系统 | 贯穿件、门 |  |  | 安全系统降级 | 设备维修改造 | 贯穿件、门
国内 | 核电 | 2011-01-01 | TQNPC 1#-CN08-2011-01 | 0 | 1号机组1号停堆系统奇系列停堆棒异常落入堆芯 | 秦山第三核电厂-1 | PH | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 未执行状态监督 | 控制棒 | 控制棒 |  |  | 其他 | 设备维修改造、完善规程 | 控制棒
国内 | 核电 | 2005-01-01 | TQNPC 1#-CN08-2005-01 | 0 | 1号机组换料过程中误开H-18通道 | 秦山第三核电厂-1 | PH | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 乏燃料水池或换料水池冷却和净化系统 | 管道、风道 |  |  | 安全系统降级 | 人员培训 | 管道、风道
国内 | 核电 | 2011-01-01 | TQNPC 1#-CN08-2011-02 | 0 | 1号机组因装卸料机故障降功率停堆 | 秦山第三核电厂-1 | PH | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 设备运行不满足设计规范 | 乏燃料水池或换料水池冷却和净化系统 | 燃料贮存、运输器具 |  |  | 临界后停堆 | 设计修改、完善规程、同类问题排查 | 燃料贮存、运输器具
国内 | 核电 | 2008-01-01 | TQNPC 1#-CN08-2008-01 | 0 | 1号机组执行安全壳隔离高放射性Q通道逻辑试验时安全壳隔离阀奇系列动作 | 秦山第三核电厂-1 | PH | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 变形、移位 | 放射性高 | 安全壳压力控制系统 | 阀门 |  |  | 其他 | 设备维修改造、完善规程 | 阀门
国内 | 核电 | 2003-01-01 | TQNPC 1#-CN08-2003-09 | 0 | 维修人员走错间隔导致1号机组反应堆自动停堆 | 秦山第三核电厂-1 | PH | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 反应堆保护 | 其它机械 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 完善规程 | 其它机械
国内 | 核电 | 2003-01-01 | TQNPC 1#-CN08-2003-10 | 0 | 1号停堆系统因 F 通道对数功率变化率高触发 | 秦山第三核电厂-1 | PH | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过电压 | 对工作进程监督不够 | 反应堆功率控制 | 中子通量测量仪表 |  |  | 其他 | 设备维修改造 | 中子通量测量仪表
国内 | 核电 | 2010-01-01 | TQNPC 1#-CN08-2010-01 | 0 | 秦山第三核电厂1号机组保证停堆工况下1#停堆系统误动作 | 秦山第三核电厂-1 | PH | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过失 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 反应堆保护 | 电气仪表 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造 | 电气仪表
国内 | 核电 | 2007-01-01 | TQNPC 1#-CN08-2007-02 | 0 | 秦山第三核电厂1号机组因总放射性活度监测系统取样管线泄漏手动停堆 | 秦山第三核电厂-1 | PH | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 泄漏 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 放射性剂量监测 | 管道、风道 |  |  | 临界后停堆 | 设备维修改造 | 管道、风道
国内 | 核电 | 2004-01-01 | TQNPC 1#-CN08-2004-05 | 0 | 秦重5421线路差动保护动作导致丧失500kV一路外电源 | 秦山第三核电厂-1 | PH | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 线路失效、开路 | 设备运行不满足设计规范 | 反应堆保护 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆 |  |  | 安全系统降级 | 设备维修改造 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆
国内 | 核电 | 2002-01-01 | TQNPC 1#-CN08-2002-08 | 1 | 失去厂外电源反应堆停堆 | 秦山第三核电厂-1 | PH | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 线路失效、开路 | 外部不利条件未予以适当分析或制定应对措施 | 应急柴油发电机及其辅助系统 | 应急发电机和备用电源 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造 | 应急发电机和备用电源
国内 | 核电 | 2003-01-01 | TQNPC 1#-CN08-2003-11 | 0 | 1号机组 SDS #2 动作反应堆停堆 | 秦山第三核电厂-1 | PH | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其他机械缺陷 | 部件监督不足 | 反应堆保护 | 其它机械 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造 | 其它机械
国内 | 核电 | 2007-01-01 | TQNPC 1#-CN08-2007-01 | 0 | 1号机组停堆大修期间1号停堆系统因干扰信号误动作 | 秦山第三核电厂-1 | PH | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 错误响应、信号丧失、虚假信号 | 外界干扰 | 反应堆保护 | 电气仪表 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设计修改 | 电气仪表
国内 | 核电 | 2002-01-01 | TQNPC 1#-CN08-2002-02 | 0 | 主慢化剂泵启动电流的干扰信号导致1号停堆系统动作 | 秦山第三核电厂-1 | PH | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 错误响应、信号丧失、虚假信号 | 外界干扰 | 慢化剂和辅助系统 | 泵、压缩机、风机 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设计修改 | 泵、压缩机、风机
国内 | 核电 | 2002-01-01 | TQNPC 1#-CN08-2002-06 | 0 | 主慢化剂泵启动电流的干扰信号导致1号停堆系统动作 | 秦山第三核电厂-1 | PH | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 错误响应、信号丧失、虚假信号 | 外界干扰 | 慢化剂和辅助系统 | 泵、压缩机、风机 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设计修改 | 泵、压缩机、风机
国内 | 核电 | 2003-01-01 | TQNPC 2#-CN08-2003-03 | 0 | 2号机组临界后1号停堆系统误动作 | 秦山第三核电厂-2 | PH | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 反应堆保护 | 报警装置 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 完善规程 | 报警装置
国内 | 核电 | 2004-01-01 | TQNPC 2#-CN08-2004-03 | 0 | 2号机组汽机再热调门意外关闭导致机组停机停堆 | 秦山第三核电厂-2 | PH | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其他机械缺陷 | 未实施或未有效实施自检 | 汽轮机旁排系统 | 汽轮机、发动机 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造 | 汽轮机、发动机
国内 | 核电 | 2003-01-01 | TQNPC 2#-CN08-2001-01 | 0 | 2号机组首次装料至首次临界期间1号停堆系统误动作 | 秦山第三核电厂-2 | PH | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 反应堆功率控制 | 燃料组件 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 同类问题排查、完善规程 | 燃料组件
国内 | 核电 | 2005-01-01 | TQNPC 2#-CN08-2005-04 | 0 | 2号机组ECC系统备用状态下3432-RD2 破裂及轻水侧公用管线不满水 | 秦山第三核电厂-2 | PH | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 欠压、失压 | 未实施或未有效实施自检 | 反应堆堆芯冷却剂系统 | 管道、风道 |  |  | 安全系统降级 | 设备维修改造、同类问题排查 | 管道、风道
国内 | 核电 | 2003-01-01 | TQNPC 2#-CN08-2003-11 | 0 | 2号机组M03和N14通道燃料包壳破损 | 秦山第三核电厂-2 | PH | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 破损 | 对工作进程监督不够 | 乏燃料水池或换料水池冷却和净化系统 | 燃料组件 |  |  | 安全系统降级 | 设备维修改造 | 燃料组件
国内 | 核电 | 2004-01-01 | TQNPC 2#-CN08-2004-02 | 0 | 2号机组厂变（ UST) 共箱母线故障导致停机停堆 | 秦山第三核电厂-2 | PH | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 其它电气失效 | 对工作进程监督不够 | 其它电气系统 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆 |  |  | 反应堆紧急停堆 | 设计修改 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆
国内 | 核电 | 2003-01-01 | TQNPC 2#-CN08-2003-11 | 0 | 2号机组循环冷却水系统短时间不可用 | 秦山第三核电厂-2 | PH | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 流量丧失 | 未执行状态监督 | 设备冷却水系统 | 液位测量仪表 |  |  | 安全系统降级 | 人员培训 | 液位测量仪表
国内 | 核电 | 2005-01-01 | TQNPC 2#-CN08-2005-01 | 1 | 2号机组重水储存箱3333-TK1覆盖气体氢气浓度与热传输系统溶解氢超标 | 秦山第三核电厂-2 | PH | 正常操作 | 稳定功率运行 |  |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 其它加热系统 | 氢探测器 |  |  | 人员差错 | 完善规程、人员培训 | 氢探测器
国内 | 核电 | 2005-01-01 | TQNPC 2#-CN08-2005-03 | 0 | 2号机组主给水泵定期试验过程中因3号蒸汽发生器低液位自动停堆 | 秦山第三核电厂-2 | PH | 定期试验 | 稳定功率运行 | 主控室当值班 | 100 | 疏忽 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 蒸汽发生器 | 液位测量仪表 | 反应堆堆芯 | 2号机组主给水泵定期试验过程中因3号蒸汽发生器低液位自动停堆 | 反应堆紧急停堆 | 人员培训 | 反应堆堆芯
国内 | 核电 | 2003-01-01 | TQNPC 2#-CN08-2003-09 | 0 | 低压缸末级叶片拉筋断裂导致凝汽器钛管泄漏2号机组停堆检修 | 秦山第三核电厂-2 | PH | 正常操作 | 稳定功率运行 | 主控室当值班 | 100 | 其它机械缺陷 | 制造或施工不当 | 凝汽器及其辅助系统 | 配件 | 反应堆堆芯 | 低压缸末级叶片拉筋断裂导致凝汽器钛管泄漏2号机组停堆检修 | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造 | 反应堆堆芯
国内 | 核电 | 2003-01-01 | TQNPC 2#-CN08-2003-08 | 0 | 2号机组 RCW 系统低压慢化剂温度上升反应堆降功率后中毒停堆 | 秦山第三核电厂-2 | PH | 正常操作 | 稳定功率运行 | 主控室当值班 | 100 | 其它化学和堆芯物理缺陷 | 设计分析缺陷 | 慢化剂和辅助系统 | 管道、风道 | 反应堆堆芯 | 2号机组 RCW 系统低压慢化剂温度上升反应堆降功率后中毒停堆 | 反应堆紧急停堆 | 设计修改 | 反应堆堆芯
国内 | 核电 | 2003-01-01 | TQNPC 2#-CN08-2003-12 | 0 | 2号机组机械脱扣阀动作导致汽轮机跳机 | 秦山第三核电厂-2 | PH | 正常操作 | 稳定功率运行 | 主控室当值班 | 100 | 破损 | 制造或施工不当 | 汽轮发电机及其辅助系统 | 断路器、电源开关、熔丝 | 反应堆堆芯 | 2号机组机械脱扣阀动作导致汽轮机跳机 | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造 | 反应堆堆芯
国内 | 核电 | 2003-01-01 | TQNPC 2#-CN08-2003-06 | 0 | 蒸发器液位控制阀切换过程中因蒸发器低液位反应堆停堆 | 秦山第三核电厂-2 | PH | 正常操作 | 稳定功率运行 | 主控室当值班 | 100 | 错误响应、信号丧失、虚假信号 | 制造或施工不当 | 蒸汽发生器 | 液位测量仪表 | 反应堆堆芯 | 蒸发器液位控制阀切换过程中因蒸发器低液位反应堆停堆 | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造 | 反应堆堆芯
国内 | 核电 | 2008-01-01 | TQNPC 2#-CN08-2008-01 | 0 | 2号机组1号停堆系统偶系列停堆棒意外落人堆芯 | 秦山第三核电厂-2 | PH | 正常操作 | 稳定功率运行 | 主控室当值班 | 100 | 其它机械缺陷 | 制造或施工不当 | 控制棒 | 控制配件 | 反应堆堆芯 | 2号机组1号停堆系统偶系列停堆棒意外落人堆芯 | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造 | 反应堆堆芯
国内 | 核电 | 2004-01-01 | TQNPC 2#-CN08-2004-01 | 0 | 2号机组2号停堆系统毒物部分注人慢化剂导致停堆停机 | 秦山第三核电厂-2 | PH | 正常操作 | 稳定功率运行 | 主控室当值班 | 100 | 违反规定 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 应急毒物添加系统 | 泵、压缩机、风机 | 反应堆堆芯 | 2号机组2号停堆系统毒物部分注人慢化剂导致停堆停机 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 完善规程、人员培训 | 反应堆堆芯
国内 | 核电 | 2008-01-01 | TQNPC 2#-CN08-2008-03 | 0 | 2号机组保证停堆状态下1号停堆系统误动作 | 秦山第三核电厂-2 | PH | 正常操作 | 冷停堆 | 主控室当值班 | 0 | 计算机软件缺陷 | 设计分析缺陷 | 反应堆保护 | 其它电气 | 反应堆堆芯 | 2号机组保证停堆状态下1号停堆系统误动作 | 反应堆紧急停堆 | 完善规程 | 反应堆堆芯
国内 | 核电 | 2008-01-01 | TQNPC 2#-CN08-2008-02 | 0 | 2号机组失去凝结水手动停机反应堆中毒停堆 | 秦山第三核电厂-2 | PH | 正常操作 | 稳定功率运行 | 主控室当值班 | 100 | 流量丧失 | 制造或施工不当 | 凝结水和给水系统 | 管道、风道 | 反应堆堆芯 | 2号机组失去凝结水手动停机反应堆中毒停堆 | 制造或施工不当 | 设备维修改造 | 反应堆堆芯
国内 | 核电 | 2005-01-01 | TQNPC 2#-CN08-2005-02 | 0 | 2号机组因定期试验管理软件参数调整错误导致一个定期试验执行延期 | 秦山第三核电厂-2 | PH | 定期试验 | 不相关 | 主控室当值班 | 100 | 违反规定 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 其他 | 计算机软件 | 反应堆堆芯 | 2号机组因定期试验管理软件参数调整错误导致一个定期试验执行延期 | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造 | 反应堆堆芯
国内 | 核电 | 2003-01-01 | TQNPC 2#-CN08-2003-07 | 0 | 2号机组主给水泵入口滤网堵塞反应堆停堆 | 秦山第三核电厂-2 | PH | 正常操作 | 稳定功率运行 | 主控室当值班 | 100 | 堵塞、异物 | 制造或施工不当 | 辅助给水/应急给水系统 | 过滤器、滤网、离子交换柱 | 反应堆堆芯 | 2号机组主给水泵入口滤网堵塞反应堆停堆 | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造 | 反应堆堆芯
国内 | 核电 | 2003-01-01 | TQNPC 2#-CN08-2003-10 | 0 | 2号机组变压器 5314-T4故障导致机组手动停堆停机 | 秦山第三核电厂-2 | PH | 正常操作 | 稳定功率运行 | 主控室当值班 | 100 | 线路失效、开路 | 制造或施工不当 | 中压交流电系统 | 开关站设备 | 反应堆堆芯 | 2号机组变压器 5314-T4故障导致机组手动停堆停机 | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造 | 反应堆堆芯
国内 | 核电 | 2003-01-01 | TQNPC 2#-CN08-2003-04 | 0 | 2号机组外电源快切试验不成功 | 秦山第三核电厂-2 | PH | 正常操作 | 稳定功率运行 | 主控室当值班 | 100 | 其它电气失效 | 其它 | 其它电气系统 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆 | 其它电气系统 | 2号机组外电源快切试验不成功 | 安全系统降级 | 同类问题排查 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆
国内 | 核电 | 2010-01-01 | TQNPC 2#-CN08-2010-01 | 1 | 高压注射气体隔离阀2-3432-PV81/PV82故障机组手动降功率停堆 | 秦山第三核电厂-2 | PH | 正常操作 | 稳定功率运行 | 主控室当值班 | 100 | 其它机械缺陷 | 制造或施工不当 | 重要压缩空气系统 | 阀门 | 反应堆堆芯 | 高压注射气体隔离阀2-3432-PV81/PV82故障机组手动降功率停堆 | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造 | 反应堆堆芯
国内 | 核电 | 2006-01-01 | TQNPC 2#-CN08-2006-01 | 1 | 恢复安全壳隔离系统髙放隔离功能过程中安全壳隔离系统误动作 | 秦山第三核电厂-2 | PH | 正常操作 | 稳定功率运行 | 主控室当值班 | 100 | 违反规定 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 安全壳隔离系统 | 断路器、电源开关、熔丝 | 安全壳隔离系统 | 恢复安全壳隔离系统髙放隔离功能过程中安全壳隔离系统误动作 | 其他 | 人员培训 | 安全壳隔离系统
国内 | 核电 | 2011-01-01 | TQNPC 2#-CN09-2011-02 | 0 | 秦山三期2号机组除毒达临界过程中1号停堆系统误动作 | 秦山第三核电厂-2 | PH | 正常操作 | 稳定功率运行 | 主控室当值班 | 100 | 违反规定 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 反应堆堆芯 | 可燃毒物组件 | 反应堆堆芯 | 秦山三期2号机组除毒达临界过程中1号停堆系统误动作 | 反应堆紧急停堆 | 完善规程、人员培训 | 反应堆堆芯
国内 | 核电 | 2011-01-01 | TQNPC 2#-CN09-2011-01 | 0 | 山火导致2 机组出线秦重5422线路保护动作跳闸 | 秦山第三核电厂-2 | PH | 正常操作 | 稳定功率运行 | 主控室当值班 | 100 | 其它厂外环境 | 其它 | 其它电气系统 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆 | 其它电气系统 | 山火导致2 机组出线秦重5422线路保护动作跳闸 | 安全系统降级 | 完善规程 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆
国内 | 核电 | 2003-01-01 | TQNPC 2#-CN08-2003-05 | 0 | 伸长仪系统存在失效缺陷 | 秦山第三核电厂-2 | PH | 正常操作 | 稳定功率运行 | 主控室当值班 | 100 | 定值漂移、参数漂移 | 设计分析缺陷 | 非核仪表 | 其它仪表 | 非核仪表 | 伸长仪系统存在失效缺陷 | 安全系统降级 | 设计修改 | 非核仪表
国内 | 核电 | 2005-01-01 | T-LOER-1-20050001 | 0 | 一回路氯离子浓度达到二级偏离水平 | 田湾核电站-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 | 主控室当值班 | 100 | 化学污染、沉淀 | 制造或施工不当 | 其它一回路系统 | 管道、风道 | 其它一回路系统 | 一回路氯离子浓度达到二级偏离水平 | 安全系统降级 | 设备维修改造、完善规程
国内 | 核电 | 2005-01-01 | T-LOER-1-20050002 | 0 | 3号蒸汽发生器一次侧热端法兰密封面泄漏监测管线焊缝缺陷 | 田湾核电站-1 | P | 检查 | 稳定功率运行 | 主控室当值班 | 100 | 泄漏 | 制造或施工不当 | 蒸汽发生器 | 配件 | 蒸汽发生器 | 3号蒸汽发生器一次侧热端法兰密封面泄漏监测管线焊缝缺陷 | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造、完善规程
国内 | 核电 | 2006-01-01 | T-LOER-1-20060001 | 0 | 1号机组3号主泵启动失败 | 田湾核电站-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 | 主控室当值班 | 100 | 其它电气失效 | 制造或施工不当 | 其它一回路系统 | 泵、压缩机、风机 | 反应堆堆芯 | 1号机组3号主泵启动失败 | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造 | 反应堆堆芯
国内 | 核电 | 2006-01-01 | T-LOER-1-20060002 | 0 | 田湾核电站1号机组棒控棒位系统（EE CPS) 备用机柜检修导致部分控制棒束意外下插 | 田湾核电站-1 | P | 检查 | 稳定功率运行 | 主控室当值班 | 100 | 违反规定 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 控制棒 | 控制棒 | 反应堆堆芯 | 田湾核电站1号机组棒控棒位系统（EE CPS) 备用机柜检修导致部分控制棒束意外下插 | 临界前自动停堆 | 人员培训、同类问题排查 | 反应堆堆芯
国内 | 核电 | 2006-01-01 | T-LOER-1-20060003 | 0 | 10-21控制棒在 GICS 控制台不可操 | 田湾核电站-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 | 主控室当值班 | 100 | 其它仪表和控制缺陷 | 制造或施工不当 | 控制棒 | 控制棒 | 控制棒 | 10-21控制棒在 GICS 控制台不可操 | 安全系统降级 | 设备维修改造 | 控制棒
国内 | 核电 | 2006-01-01 | T-LOER-1-20060004 | 0 | 2号主泵惰转时间异常 | 田湾核电站-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 | 主控室当值班 | 100 | 定值漂移、参数漂移 | 制造或施工不当 | 其它一回路系统 | 泵、压缩机、风机 | 反应堆堆芯 | 2号主泵惰转时间异常 | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造 | 反应堆堆芯
国内 | 核电 | 2006-01-01 | T-LOER-1-20060005 | 0 | 1号机组 ESFAS 定期试验时稳压器安全阀的电动先导阀动作 | 田湾核电站-1 | P | 定期试验 | 稳定功率运行 | 主控室当值班 | 100 | 其它电气失效 | 设计分析缺陷 | 压力控制系统 | 阀门 | 压力控制系统 | 1号机组 ESFAS 定期试验时稳压器安全阀的电动先导阀动作 | 安全系统降级 | 设计修改 | 压力控制系统阀门
国内 | 核电 | 2006-01-01 | T-LOER-1-20060006 | 0 | 凝汽器泄漏造成凝结水水质恶化 | 田湾核电站-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 | 主控室当值班 | 100 | 泄漏 | 制造或施工不当 | 凝汽器及其辅助系统 | 管道、风道 | 凝汽器及其辅助系统 | 凝汽器泄漏造成凝结水水质恶化 | 设备不可用 | 设备维修改造 | 管道、风道
国内 | 核电 | 2006-01-01 | T-LOER-1-20060007 | 0 | 热停堆时上充管道泄漏导致稳压器水位下降 | 田湾核电站-1 | P | 正常操作 | 热停堆 | 主控室当值班 | 0 | 违反规定 | 技能不足/不熟悉工作执行标准、设计分析缺陷 |  |  |  | 热停堆时上充管道泄漏导致稳压器水位下降 | 安全系统降级 | 完善规程、设计修改
国内 | 核电 | 2007-01-01 | T-LOER-1-20070001 | 0 | 反应堆手动停堆试验时20束控制棒延迟下落 | 田湾核电站-1 | P | 停运操作 | 热停堆 | 主控室当值班 | 0 | 其它仪表和控制缺陷 | 制造或施工不当 | 控制棒 | 控制棒 | 反应堆堆芯 | 反应堆手动停堆试验时20束控制棒延迟下落 | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造 | 反应堆堆芯
国内 | 核电 | 2007-01-01 | T-LOER-1-20070002 | 0 | 反应堆手动停堆试验时误触发SGTR保护 | 田湾核电站-1 | P | 停运操作 | 热停堆 | 主控室当值班 | 0 | 其它仪表和控制缺陷 | 制造或施工不当 | 反应堆保护 | 计算机软件 | 反应堆堆芯 | 反应堆手动停堆试验时误触发SGTR保护 | 反应堆紧急停堆 | 设计修改 | 反应堆堆芯
国内 | 核电 | 2007-01-01 | T-LOER-1-20070003 | 0 | 1号机组3号蒸汽发生器液位低触发紧急停堆 | 田湾核电站-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 | 主控室当值班 | 100 | 其它水力和气动缺陷 | 其它程序和文件 | 蒸汽发生器 | 液位测量仪表 | 反应堆堆芯 | 1号机组3号蒸汽发生器液位低触发紧急停堆 | 反应堆紧急停堆 | 完善规程 | 反应堆堆芯
国内 | 核电 | 2007-01-01 | T-LOER-1-20070004 | 0 | 1号机组稳压器液位超出运行限值 | 田湾核电站-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 | 主控室当值班 | 100 | 其它水力和气动缺陷 | 其它程序和文件 | 压力控制系统 | 液位测量仪表 | 反应堆堆芯 | 1号机组稳压器液位超出运行限值 | 安全系统降级 | 完善规程 | 反应堆堆芯
国内 | 核电 | 2007-01-01 | T-LOER-1-20070005 | 0 | 海水取水口麦秸秆堵塞 | 田湾核电站-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 | 主控室当值班 | 100 | 堵塞、异物 | 其它环境条件 | 辅助给水/应急给水系统 | 过滤器、滤网、离子交换柱 | 反应堆堆芯 | 海水取水口麦秸秆堵塞 | 安全系统降级 | 设备维修改造 | 反应堆堆芯
国内 | 核电 | 2007-01-01 | T-LOER-1-20070007 | 0 | 1号机组安全壳设备闸门双开事件报告 | 田湾核电站-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 | 主控室当值班 | 100 | 违反规定 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 安全壳隔离系统 | 贯穿件、门 | 安全壳隔离系统 | 1号机组安全壳设备闸门双开事件报告 | 安全系统降级 | 完善规程、人员培训、同类问题排查 | 贯穿件、门
国内 | 核电 | 2007-01-01 | T-LOER-1-20070008 | 0 | 1号机组4号主泵叶片损伤及3号主泵螺栓脱落 | 田湾核电站-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 | 主控室当值班 | 100 | 其它机械缺陷 | 制造或施工不当 | 其它一回路系统 | 泵、压缩机、风机 | 其它一回路系统 | 1号机组4号主泵叶片损伤及3号主泵螺栓脱落 | 设备不可用 | 设备维修改造、同类问题排查 | 泵、压缩机、风机
国内 | 核电 | 2008-01-01 | T-LOER-1-20080001 | 0 | 1号机组主变B相故障导致反应堆自动保护停堆 | 田湾核电站-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 | 主控室当值班 | 100 | 其它电气失效 | 制造或施工不当 | 高压交流电系统 | 开关站设备 | 反应堆堆芯 | 1号机组主变B相故障导致反应堆自动保护停堆 | 反应堆紧急停堆 | 检查维修 | 反应堆堆芯
国内 | 核电 | 2009-01-01 | T-LOER-1-20090001 | 0 | 1号机应急柴油机1XKA30分级启动 | 田湾核电站-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 | 主控室当值班 | 100 | 其它电气失效 | 制造或施工不当 | 应急柴油发电机及其辅助系统 | 应急发电机和备用电源 | 应急柴油发电机及其辅助系统 | 1号机应急柴油机1XKA30分级启动 | 安全系统降级 | 设备维修改造 | 应急发电机和备用电源
国内 | 核电 | 2009-01-01 | T-LOER-1-20090002 | 0 | 田湾核电站1号机组反应堆保护-预保护执行机构定期试验导致反应堆自动停堆 | 田湾核电站-1 | P | 定期试验 | 稳定功率运行 | 主控室当值班 | 100 | 其它仪表和控制缺陷 | 制造或施工不当 | 反应堆保护 | 计算机软件 | 反应堆堆芯 | 田湾核电站1号机组反应堆保护-预保护执行机构定期试验导致反应堆自动停堆 | 反应堆紧急停堆 | 不明 | 反应堆堆芯
国内 | 核电 | 2009-01-01 | T-LOER-1-20090003 | 0 | 田湾核电站1号机组主变A相故障导致反应堆自动保护停堆 | 田湾核电站-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 | 主控室当值班 | 100 | 其它电气失效 | 制造或施工不当 | 高压交流电系统 | 开关站设备 | 反应堆堆芯 | 田湾核电站1号机组主变A相故障导致反应堆自动保护停堆 | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造 | 反应堆堆芯
国内 | 核电 | 2010-01-01 | T-LOER-1-20100001 | 0 | 田湾核电站一号机 11UCB+30m厂房卫生间内发现可疑包裹 | 田湾核电站-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 | 主控室当值班 | 100 | 违反规定 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 其它构筑物 | 其他 | 其他 | 田湾核电站一号机 11UCB+30m厂房卫生间内发现可疑包裹 | 其他 | 人员培训 | 其他
国内 | 核电 | 2011-01-01 | T-LOER-1-20110001 | 0 | 田湾核电站1号机组因核云4911线距离保护动作导致失去厂外电源 | 田湾核电站-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 | 主控室当值班 | 100 | 线路失效、开路 | 制造或施工不当 | 高压交流电系统 | 开关站设备 | 高压交流电系统 | 田湾核电站1号机组因核云4911线距离保护动作导致失去厂外电源 | 安全系统降级 | 设备维修改造 | 开关站设备
国内 | 核电 | 2007-01-01 | T-LOER-2-20070001 | 0 | 主泵3切1试验时根据线功率高保护停堆 | 田湾核电站-2 | P | 定期试验 | 稳定功率运行 | 主控室当值班 | 100 | 违反规定 | 其它程序和文件 | 其它一回路系统 | 泵、压缩机、风机 | 反应堆堆芯 | 主泵3切1试验时根据线功率高保护停堆 | 反应堆紧急停堆 | 完善规程 | 反应堆堆芯
国内 | 核电 | 2008-01-01 | T-LOER-2-20080001 | 0 | 2号机组11-36控制棒位置指示器绝缘降低及03-36控制棒故障 | 田湾核电站-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 | 主控室当值班 | 100 | 绝缘失效 | 制造或施工不当 | 控制棒 | 控制棒 | 反应堆堆芯 | 2号机组11-36控制棒位置指示器绝缘降低及03-36控制棒故障 | 制造或施工不当 | 设备维修改造 | 反应堆堆芯
国内 | 核电 | 2009-01-01 | T-LOER-2-20090001 | 0 | 田湾核电站2号机组1号应急柴油机误启动事件报告 | 田湾核电站-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 | 主控室当值班 | 100 | 其它电气失效 | 设计分析缺陷 | 应急柴油发电机及其辅助系统 | 应急发电机和备用电源 | 应急柴油发电机及其辅助系统 | 田湾核电站2号机组1号应急柴油机误启动事件报告 | 安全系统降级 | 设计修改 | 应急发电机和备用电源
国内 | 核电 | 2010-01-01 | T-LOER-2-20100001 | 0 | 田湾核电站2号机组加热过程中停堆保护动作事件报告 | 田湾核电站-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 | 主控室当值班 | 100 | 违反规定 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 |  |  | 反应堆堆芯 | 田湾核电站2号机组加热过程中停堆保护动作事件报告 | 反应堆紧急停堆 | 完善规程、同类问题排查 | 反应堆堆芯
国内 | 核电 | 2021-11-18 |  | 0 | 废液排放系统暂存罐排放瞬时排放流量高于计划排放流量限值 | 宁德核电厂-1 | P | 不相关 |  |  |  | 错误响应、信号丧失、虚假信号 | 设备运行不满足设计规范 | 其它重要辅助系统 | 流量测量仪表 | 其它重要辅助系统 | 废液排放系统流量监测仪表显示的排放流量与手动计算的排放流量相比明显偏低，立即中止排放。 | 无后果或未遂 | 设备更换 | 流量测量仪表
国内 | 核电 | 2021-11-25 |  | 0 | 厂房辐射监测系统γ剂量率监测通道仪表触发（空气活度1级和2级）报警，并联锁启动主控室空调系统碘过滤回路。 | 秦山第二核电厂-4 | P | 不相关 | 稳定功率运行 |  | 100 | 错误响应、信号丧失、虚假信号 | 设备运行不满足设计规范 | 放射性剂量监测 | 辐射/污染探测仪表 | 反应堆厂房加热、通风和空调系统 | 厂房辐射监测系统γ剂量率监测通道仪表触发（空气活度1级和2级）报警，并联锁启动主控室空调系统碘过滤回路。 | 无后果或未遂 | 设备更换 | 放射性剂量监测
国内 | 核电 | 2021-11-25 |  | 0 | 操纵员误操作6.6kV应急厂用设备电源A列的供电断路器，导致A列应急柴油发电机误启动并带载。 | 红沿河核电厂-2 | P | 定期试验 | 稳定功率运行 |  | 100 | 疏忽 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 应急柴油发电机及其辅助系统 | 断路器、电源开关、熔丝 | 应急柴油发电机及其辅助系统 |  | 无后果或未遂 | 人员培训 | 断路器、电源开关、熔丝
国内 | 核电 | 2021-11-04 |  | 0 | 机组在执行6kV正常供电母线第三段电源瞬切试验时，由于该母线备用电源进线开关合闸回路闭锁电磁铁故障，进线开关未能自动合闸，导致正常供电母线及下游母线失电，应急柴油发电机按机组设计自动响应启动。 | 田湾核电站-1 | P | 计划/预防性维修 | 冷停堆 |  | 0 | 其它仪表和控制缺陷 | 部件老化 | 中压交流电系统 | 开关站设备 | 应急柴油发电机及其辅助系统 | 正常供电母线及下游母线失电，应急柴油发电机按机组设计自动响应启动。 | 无后果或未遂 | 设备更换 | 开关站设备
国内 | 核电 | 2021-08-23 |  | 0 | 反应堆冷却剂泵（以下简称主泵）2B供电的变频器功率单元B4故障，导致变频器电源开关跳闸，主泵2B失电停运。 | 海阳核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 | 现场当班值 | 100 | 短路、拉弧 | 售期内失效 | 反应堆冷却剂系统 | 泵、压缩机、风机 | 反应堆堆芯 | 反应堆冷却剂泵失电，触发反应堆冷却剂环路2热段流量低2停堆保护，反应堆自动停堆。 | 反应堆紧急停堆 | 设备更换 | 泵、压缩机、风机
国内 | 核电 | 2021-08-27 |  | 0 | 控制室进风间空气γ剂量率2级报警”，主控室通风自动切换至应急过滤管路运行，风机6M2DVC001ZV联锁启动。 | 田湾核电站-6号 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 | 现场当班值 | 98.6% | 错误响应、信号丧失、虚假信号 | 售期内失效 | 主控室和控制厂房通风系统 | 泵、压缩机、风机 | 应急控制厂房通风 | 仪器超限报警，主控室通风自动切换至应急过滤管路运行，风机6M2DVC001ZV联锁启动。 | 无后果或未遂 | 设备更换 | 泵、压缩机、风机
国内 | 核电 | 2021-10-19 |  | 0 | 机组手动停堆控制回路出现短时异常断电，所有控制棒按照设计响应落入堆芯，反应堆自动停堆。 | 田湾核电站-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 | 现场当班值 | 99.7% | 线路失效、开路 | 其它设备性能 | 反应堆保护 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆 | 反应堆堆芯 | 机组手动停堆控制回路出现短时异常断电，所有控制棒按照设计响应落入堆芯，反应堆自动停堆。 | 反应堆紧急停堆 | 设备更换 | 反应堆保护
国内 | 核电 | 2021-09-25 |  | 0 | “主控室新风口气载β活度浓度2越高2限”报警，主控室可居留系统新风过滤机组自动启动。 | 高温气冷堆核电站示范工程-1、2 | 高温气冷堆 | 计划/预防性维修 | 热停堆 | 现场当班值 | 0 | 错误响应、信号丧失、虚假信号 | 部件监督不足 | 主控室和控制厂房通风系统 | 浓度测量仪表 | 应急控制厂房通风 | “主控室新风口气载β活度浓度2越高2限”报警，主控室可居留系统新风过滤机组自动启动。 | 无后果或未遂 | 设备维修改造 | 浓度测量仪表
国内 | 核电 | 2021-07-08 |  | 0 | 控制室进风间空气γ剂量率2级报警，主控室通风自动切换至应急过滤管路运行，风机5M1DVC001ZV联锁启动。 | 田湾核电站-5 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 | 现场当班值 | 99.4 | 错误响应、信号丧失、虚假信号 | 部件监督不足 | 主控室和控制厂房通风系统 | 浓度测量仪表 | 应急控制厂房通风 | 控制室进风间空气γ剂量率2级报警，主控室通风自动切换至应急过滤管路运行，风机5M1DVC001ZV联锁启动。 | 无后果或未遂 | 设备更换 | 浓度测量仪表
国内 | 核电 | 2021-07-13 |  | 0 | 电气厂房主通风系统B列排风机反转，导致房间通风量不足 | 大亚湾核电厂1号机 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 | 主控室当值班 | 100 | 其它电气失效 | 未进行正确的维修 | 其他厂房通风系统 | 泵、压缩机、风机 |  | 运行人员发现电气厂房主通风系统B列房间通风量不足，检修人员检查发现电气厂房主通风系统B列排风机反转 | 无后果或未遂 | 设备维修改造 | 泵、压缩机、风机
国内 | 核电 | 2021-05-12 |  | 0 | 6号机组汽轮机4号高压调阀异常开启，导致1号和3号蒸汽发生器水位高高信号触发，汽轮机停机，同时叠加核功率大于10%FP，触发反应堆停堆。 | 田湾核电站-6 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 | 主控室当值班 | 16.5 | 绝缘失效 | 制造或施工不当 | 汽轮发电机及其辅助系统 | 阀门 | 主蒸汽及其辅助系统 | 6号机组汽轮机4号高压调阀异常开启，导致1号和3号蒸汽发生器水位高高信号触发，汽轮机停机，同时叠加核功率大于10%FP，触发反应堆停堆。 | 反应堆紧急停堆 | 设备更换 | 阀门
国内 | 核电 | 2021-05-01 |  | 0 | 乏燃料水池一个表面辐射剂量监测仪表存在故障且温度传感器异常，主控室未触发故障报警。5月2日，辐照剂量率监测仪表闭锁后，现场人员发现乏燃料水池辐射监测系统第113号箱内3、4、24号端子处于断开状态，导致主控室无法触发报警及保护动作。 | 宁德核电厂-4 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 | 仪表 | 100 | 接触不良、断线 | 未进行正确的维修 |  | 浓度测量仪表 | 浓度测量仪表 | 乏燃料水池一个表面辐射剂量监测仪表存在故障且温度传感器异常，主控室未触发故障报警。 | 无后果或未遂 | 设备更换
国内 | 核电 | 2021-04-05 |  | 0 | 营运单位按计划执行废气处理系统某段管线水封充水操作。初次水封充水后，水封未达预期效果；再次水封充水完成后，出现烟囱气体放射性排放剂量率高1报警。13:58:14，烟囱气体放射性剂量率降至高1报警阈值以下，事件结束。 | 台山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 | 辐射防护 | 100 | 泄漏 | 未按要求执行试验 | 气体净化系统 | 管道、风道 | 气体净化系统 | 烟囱气体放射性排放剂量率高1报警 | 不可控或非计划放射性释放 | 修改规程 | 管道、风道
国内 | 核电 | 2021-03-31 |  | 0 | 作人员执行B列应急柴油发电机组低功率试验期间，发现B列低压安注泵的加卸载继电器工作异常，在B列应急柴油发电机组供电时影响B列低压安注泵正常运行。 | 岭澳核电厂-1 | P | 定期试验 | 稳定功率运行 | 技术支持人员：电气 | 100 | 状态转换操作失败 | 未安排要求的监督或试验 | 应急柴油发电机及其辅助系统 | 断路器、电源开关、熔丝 | 应急柴油发电机及其辅助系统 | 反应堆冷却剂系统 | 无后果或未遂 | 设备更换 | 断路器、电源开关、熔丝
国内 | 核电 | 2021-03-09 |  | 0 | 机组已停堆，停堆冷却硼酸浓度已建立，控制棒处于堆芯底部机械支撑位，反应堆正在冷却。由于稳压器喷淋管线调节阀调节性能下降，一回路压力波动较大。 | 田湾核电站-2 | P | 燃料操作 | 换料或压力容器开盖1 | 装卸料组 | 0 | 疲劳 | 未按要求执行试验 | 压力控制系统 | 阀门 | 蒸汽发生器 | 触发2号蒸汽发生器蒸汽侧隔离信号“一回路热段温度大于146℃，蒸汽发生器压力小于4.9MPa(a)，一二回路饱和温差大于75℃”，导致2号蒸汽发生器主蒸汽快速隔离阀关闭，2号蒸汽发生器蒸汽侧隔离。 | 无后果或未遂 | 设备更换 | 阀门
国内 | 核电 | 2021-02-21 |  | 0 | 工作人员在检查电气盘电压测量单元时，误碰一金属连接片，导致测量单元B、C相保险熔断，引发低压继电器动作，母线电压故障。 | 台山核电厂-1 | P | 检查 | 稳定功率运行 | 技术支持人员：电气 | 100 | 疏忽 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 中压交流电系统 | 断路器、电源开关、熔丝 | 反应堆堆芯冷却剂系统 | 由该电气盘供电的反应堆冷却剂系统1号主泵跳闸。反应堆冷却剂系统一个环路流量低低叠加P3信号（RPN功率量程大于60%NP），触发反应堆自动停堆，保护系统正常动作，运行人员执行应急运行程序稳定机组。 | 无后果或未遂 | 设备更换 | 断路器、电源开关、熔丝
国内 | 核电 | 2021-02-20 |  | 0 | 3号机组厂用变压器A的C相继电器故障，触发发变组非电量保护动作，导致断路器跳闸，汽轮发电机停机并失去厂外电源，机组自动切换至220kV辅助电源供电。由于失去供电，三台主泵转速快速下降触发自动停堆信号，反应堆自动停堆。 | 福清核电厂-3 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 | 主控室当值班 | 99.47 | 其它电气失效 | 未按要求执行试验 | 中压交流电系统 | 其它电气 | 汽轮发电机及其辅助系统 | 由于失去供电，三台主泵转速快速下降触发自动停堆信号，反应堆自动停堆。 | 其他 | 设备更换 | 其它电气
国内 | 核电 | 2021-01-24 |  | 0 | 220伏重要负荷交流电源系统第一保护组和第三保护组电气盘变压器供电回路各有一个内部开关未按程序要求闭合 | 阳江核电厂-5 | P | 检查 | 稳定功率运行 | 技术支持人员：电气 | 100 | 线路失效、开路 | 未按要求执行试验 | 低压交流电系统 | 断路器、电源开关、熔丝 | 低压交流电系统 | 工作人员检查发现后，立即按程序要求恢复闭合。 | 无后果或未遂 | 设备维修改造 | 断路器、电源开关、熔丝
国内 | 核电 | 2021-01-15 |  |  | 柴油发电机灭火系统消防泡沫罐内的泡沫液样品检验结果不合格。 | 岭澳核电厂-4 | P | 检查 | 稳定功率运行 | 其他 | 100 | 其他 | 尚未明确 | 防火系统 | 容器、压力容器、蓄压箱 | 防火系统 | 营运单位收到第三方检测机构出具的应急柴油机厂房消防系统泡沫液样品检验报告，报告显示柴油发电机灭火系统消防泡沫罐内的泡沫液样品检验结果不合格。营运单位判定消防泡沫罐不可用，随即开展泡沫液更换工作。 | 无后果或未遂 | 设备更换 | 容器、压力容器、蓄压箱
国内 | 核电 | 2020-12-25 |  | 0 | 工作人员按计划执行第1列核岛10kV柴油发电机（2LHP）部分带载试验，第1列核岛10kV应急配电系统（2LHA）从正常供电切换到2LHP供电。 10:50，由于励磁系统故障导致2LHP跳闸，2LHA电压低保护触发2LHP应急启动，2LHA恢复供电。 11:16，参考试验程序复位2LHP应急启动信号，准备恢复应急母线的正常供电，2LHP柴油机意外跳闸，随后2LHA电压低保护再次触发2LHP应急启动，但2LHA母线电压未能恢复，导致2LHA母线电压低四级报警触发进入事件/事故运行工况，工作人员执行应急运行程序。 | 台山核电厂-2 | P | 定期试验 | 稳定功率运行 | 技术支持人员：电气 | 99.5 | 状态转换操作失败 | 尚未明确 | 应急柴油发电机及其辅助系统 | 断路器、电源开关、熔丝 | 应急柴油发电机及其辅助系统 | 由于励磁系统故障导致2LHP跳闸，2LHA电压低保护触发2LHP应急启动，2LHA恢复供电。 | 无后果或未遂 | 设备更换 | 断路器、电源开关、熔丝
国内 | 核电 | 2020-10-27 |  | 0 | 运行人员在执行调试试验程序检查汽轮机大气释放阀特性中，按照规程将大气释放阀压力设定值由7.45MPa.g降低至7.35MPa.g时，主蒸汽系统2环蒸汽压力异常降至6.172MPa.g，触发蒸汽管道压差高保护信号，安注系统动作并停堆，所有控制棒下落至堆底，保护系统正常响应。 | 福清核电厂-5号 | P | 定期试验 | 稳定功率运行 | 技术支持人员：电厂性能 | 1.64 | 尚未明确 | 其它设计规范、制造及施工 | 主蒸汽及其辅助系统 | 控制配件 | 主蒸汽及其辅助系统 | 触发蒸汽管道压差高保护信号，安注系统动作并停堆，所有控制棒下落至堆底，保护系统正常响应。 | 反应堆紧急停堆 | 设备更换 | 控制配件
国内 | 核电 | 2020-10-03 |  | 0 | 2020年10月3日14:10，福清核电厂4号机组处于反应堆完全卸料模式下，在第三次换料大修期间执行柴油发电机组A列满功率试验时，发现“检查燃油输送102泵、103泵的备用逻辑正确运行”的定期试验项目执行过程中，只验证了处于主用位置的燃油输送102泵启动逻辑正确运行，而未验证处于备用位置的燃油输送103泵。经核查，该备用泵启动逻辑在第一次、第二次换料大修期间，均未进行验证，已超过《福清核电厂3、4号机组安全相关系统和设备定期试验监督要求》规定的试验周期期限（一个换料周期）。 | 福清核电厂4号机组 | P | 燃料操作 | 换料或压力容器开盖1 | 装卸料组 | 0 | 其他 | 技术不完整 | 其他 | 泵、压缩机、风机 | 其他 | 在第三次换料大修期间执行柴油发电机组A列满功率试验时，发现“检查燃油输送102泵、103泵的备用逻辑正确运行”的定期试验项目执行过程中，只验证了处于主用位置的燃油输送102泵启动逻辑正确运行，而未验证处于备用位置的燃油输送103泵。福清核电厂于10月9日18:45对4号机组燃油输送103泵A、B列的备用逻辑补充进行了验证，试验结果满足验收准则要求。 | 无后果或未遂 | 修改规程 | 其他
国内 | 核电 | 2020-09-07 |  | 0 | 2020年9月7日14:10，宁德核电厂2号机组处于反应堆功率运行模式，在执行火警通道试验时，发现电气厂房647房间的一个火警探测控制器（2JDT600DTL）不能正常触发。经初步调查，发现2号机组第四次大修期间改造工作中对连接厂房770/771房间增加了感烟探测器的装置，由于对数据库的修改造成该火警探测控制器地址丢失,从而导致该火警探测控制器不可用。截至目前，电气厂房647房间该火警探测控制器不可用时间已超过了宁德核电厂运行技术规范中反应堆功率运行模式火警探测系统相关事件条款“如果一个场所内的火灾探测环路部分或全部不可用，检修必须在一个月内完成”的维修期限规定。 | 宁德核电厂-2 | P | 定期试验 | 稳定功率运行 | 技术支持人员：电气 | 100 | 其它仪表和控制缺陷 | 未进行正确的维修 | 防火系统 | 火灾探测器 | 防火系统 | 在执行火警通道试验时，发现电气厂房647房间的一个火警探测控制器（2JDT600DTL）不能正常触发。 | 无后果或未遂 | 设备更换 | 防火系统
国内 | 核电 | 2020-08-25 |  | 0 | 2020年8月25日，阳江核电4号机组处于满功率运行状态，工作人员执行安全壳喷淋系统化学添加剂箱液位计定期校验时发现液位计指示不准确，校验前液位计指示值为4.2米，校验后指示值为3.8米。经营运单位核实，自4号机组第二次换料大修期间（2019年10月）该罐充装氢氧化钠溶液到4.2米后，未进行过氢氧化钠溶液的充排操作，该储存罐实际液位不满足《安全相关系统和设备定期试验监督要求》中大于等于4米的准则要求，超过运行技术规范要求的一个月维修期限。事件发现后，工作人员及时进行液体补充，该储存罐液位于当日恢复正常。 | 阳江核电-4 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 | 其他运行班组 | 100 | 违反规定 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 安全壳喷淋系统 | 液位测量仪表 | 安全壳喷淋系统 | ，工作人员执行安全壳喷淋系统化学添加剂箱液位计定期校验时发现液位计指示不准确，校验前液位计指示值为4.2米，校验后指示值为3.8米。 | 无后果或未遂 | 人员培训 | 安全壳喷淋系统
国内 | 核电 | 2020-08-05 |  |  | 2020年8月5日，秦山核电厂1号机组处于满功率运行。11:30主控CB531盘发出“励磁系统异常”、“转子一点接地”报警。11:40发电机励磁回路存在过热现象，紧急降功率并启动机组瞬态响应。11:46励磁系统自动动作触发了汽轮机停机信号并跳开发电机出口开关(2001B)，由于反应堆功率大于10%，停机信号联锁触发自动停堆，现场立即执行了应急响应规程，将反应堆稳定在热停堆工况。12:24汽机盘车投入运行。经秦山核电厂初步分析为发电机励磁回路过热所致，目前电厂正在进行根本原因分析和处理中。 | 秦山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 | 主控室当值班 | 100 | 过热 | 尚未明确 | 汽轮发电机及其辅助系统 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆 | 反应堆堆芯 | 11:30主控CB531盘发出“励磁系统异常”、“转子一点接地”报警。11:40发电机励磁回路存在过热现象，紧急降功率并启动机组瞬态响应。11:46励磁系统自动动作触发了汽轮机停机信号并跳开发电机出口开关(2001B)，由于反应堆功率大于10%，停机信号联锁触发自动停堆，现场立即执行了应急响应规程，将反应堆稳定在热停堆工况。 | 反应堆紧急停堆 | 设备更换 | 汽轮发电机及其辅助系统
国内 | 核电 | 2020-07-21 |  | 0 | 2020年7月21日，红沿河核电厂4号机组满功率运行。17:15，由于水母涌入4号机组循环水过滤系统（CFI）取水口，CFI B列鼓网压差开始上涨；17:19，B列鼓网压差达到0.2mWC，主控操纵员立即以50MW/min速率执行降功率操作；17:20，4号机组B列循环水泵由于鼓网压差高导致保护跳闸；17:21，A列鼓网压差上升至0.3mWC，当班值根据冷源预案手动停机；17:35，A列鼓网压差上升至0.5mWC，当班值根据冷源预案手动停堆，运行人员检查反应堆停堆保护正常动作。经打捞水母、冲洗过滤网等处理措施后，4号机组于7月22日重新并网。 | 红沿河核电厂-4 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 | 主控室当值班 | 100 | 堵塞、异物 | 设计分析缺陷 | 循环水或凝结水冷却系统 | 管道、风道 | 反应堆堆芯 | 由于水母涌入4号机组循环水过滤系统（CFI）取水口，CFI B列鼓网压差开始上涨；17:19，B列鼓网压差达到0.2mWC，主控操纵员立即以50MW/min速率执行降功率操作；17:20，4号机组B列循环水泵由于鼓网压差高导致保护跳闸；17:21，A列鼓网压差上升至0.3mWC，当班值根据冷源预案手动停机；17:35，A列鼓网压差上升至0.5mWC，当班值根据冷源预案手动停堆，运行人员检查反应堆停堆保护正常动作。 | 反应堆紧急停堆 | 其它 | 反应堆堆芯
国内 | 核电 | 2020-06-20 |  | 0 | 2020年6月20日14:59，宁德核电厂1号机组处于换料停堆模式（RCS），按计划执行安全壳喷淋和隔离阶段B综合试验（T1EIE001）。在A列手动隔离阀1RRI039/060VN未恢复开启的情况下，运行人员执行了程序外的操作，远控关闭B列电动隔离阀1RRI040/059VN导致乏燃料水池失去冷却，当15:08运行人员发现在线异常后重新开启1RRI040/059VN恢复了正常冷却，至此中断8.5min，违反了宁德核电厂运行技术规范中“PTR系统两列必须可用，其中至少一列运行以保证乏燃料水池的冷却”的规定。 | 宁德核电厂-1 | P | 定期试验 | 冷停堆 | 辐射防护 | 0 | 违反规定 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 安全壳喷淋系统 | 阀门 | 乏燃料水池或换料水池冷却和净化系统 | 在A列手动隔离阀1RRI039/060VN未恢复开启的情况下，运行人员执行了程序外的操作，远控关闭B列电动隔离阀1RRI040/059VN导致乏燃料水池失去冷却，当15:08运行人员发现在线异常后重新开启1RRI040/059VN恢复了正常冷却，至此中断8.5min | 其他 | 人员培训 | 安全壳喷淋系统
国内 | 核电 | 2020-05-04 |  | 0 | 2020年5月4日，田湾核电站1号机组换料大修期间，机组处于冷停堆状态。营运单位在对低压安注系统焊缝进行渗透在役检查时，发现低压安注系统其中一条管道焊缝存在渗透线性显示，按照在役检查验收准则，为超标缺陷。发现缺陷后，营运单位按照在役检查大纲要求，对1号机组所有同种类型焊缝进行渗透扩检，共检查367条焊缝，累计发现8条焊缝存在超标缺陷显示，焊缝均位于低压安注系统上。 | 田湾核电站-1 | P | 检查 | 冷停堆 | 化学 | 0 | 其它机械缺陷 | 制造或施工不当 | 化学和溶剂控制系统 | 其它机械 | 化学和溶剂控制系统 | 营运单位在对低压安注系统焊缝进行渗透在役检查时，发现低压安注系统其中一条管道焊缝存在渗透线性显示，按照在役检查验收准则，为超标缺陷。 | 无后果或未遂 | 设备维修改造 | 其它机械
国内 | 核电 | 2020-05-26 |  | 0 | 2020年5月26日22时00分，秦山第三核电厂2号机组210大修期间，处于冷态卸压保证停堆和高压安注（ECC）系统闭锁状态，因熔丝更换引起高压安注系统偶回路信号闭锁逻辑被旁路导致部分高压安注设备动作。经排查，发现维修人员在更换高压安注系统偶回路逻辑闭锁操作手柄熔丝工作过程中，导致高压安注信号闭锁逻辑被旁路，高压气动隔离阀打开、排气阀关闭，2号备用柴油机电机启动，未造成堆芯注入，2号应急堆芯冷却泵未动作。 | 秦山第三核电厂-2 | P | 计划/预防性维修 | 冷停堆 | 技术支持人员：电气 | 0 | 疏忽 | 尚未明确 | 化学和溶剂控制系统 | 阀门 | 应急柴油发电机及其辅助系统 | 发现维修人员在更换高压安注系统偶回路逻辑闭锁操作手柄熔丝工作过程中，导致高压安注信号闭锁逻辑被旁路，高压气动隔离阀打开、排气阀关闭，2号备用柴油机电机启动，未造成堆芯注入，2号应急堆芯冷却泵未动作。 | 无后果或未遂 | 人员培训 | 阀门
国内 | 核电 | 2020-05-30 |  | 0 | 2020年5月30日，阳江核电厂3、4号机组处于功率运行模式，80%功率运行，废气处理系统4号衰变箱（8TEG004BA）在线，为正常接收含氢废气状态。 20:15，开始执行废气处理系统气体压缩机检修后用氮气吹扫其内部空气的操作，吹扫气体经排放管线排至烟囱。21:25，发现8TEG004BA的压力由1.6bar.g下降至1.2bar.g，工作人员隔离8TEG004BA，并切换至废气处理系统5号衰变箱（8TEG005BA）接收含氢废气。 | 阳江核电厂-3、4 | P | 计划/预防性维修 | 稳定功率运行 | 技术支持人员：机械 | 80 | 泄漏 | 制造或施工不当 | 气体放射性废物 | 泵、压缩机、风机 | 气体放射性废物 | 20:15，开始执行废气处理系统气体压缩机检修后用氮气吹扫其内部空气的操作，吹扫气体经排放管线排至烟囱。21:25，发现8TEG004BA的压力由1.6bar.g下降至1.2bar.g，工作人员隔离8TEG004BA，并切换至废气处理系统5号衰变箱（8TEG005BA）接收含氢废气。 | 不可控或非计划放射性释放 | 设备维修改造 | 气体放射性废物
国内 | 核电 | 2020-04-11 |  | 0 | 2020年4月11日三门核电厂2号机组满功率运行。20时23分，主控室通风辐射监测仪A气溶胶通道的示数从0.037Bq/m3快速上升至满量程3700Bq/m3并保持不变，超过触发主控室应急可居留系统高2定值300Bq/m3，自动停运主控室正常通风系统送风机，关闭主控室送风隔离阀，触发主控室应急可居留系统专设安全设施动作向主控室供气，切断部分电气负荷。事件发生后，主控室立即执行异常运行规程，稳定机组状态，开展事件调查。 20时44分，主控室通风辐射监测仪A气溶胶通道的示数降至0.037Bq/m3。经现场调查，确认主控室和主控室通风辐射检测仪A所在房间的放射性水平正常且处于本底水平，初步判断为偶发故障或扰动导致高漂。 21时05分，主控室根据规程指导，对主控室隔离信号进行复位，恢复主控室正常通风，停运主控室应急可居留系统向主控室供气系统，恢复主控室已切除的负荷。目前，主控室临时加装移动式辐射监测仪进行监测，并同步确认主控室通风辐射监测仪B各通道运行正常。 | 三门核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 | 主控室当值班 | 100 | 错误响应、信号丧失、虚假信号 | 尚未明确 | 泄漏监测 | 浓度测量仪表 | 应急控制厂房通风 | 主控室通风辐射监测仪A气溶胶通道的示数从0.037Bq/m3快速上升至满量程3700Bq/m3并保持不变，超过触发主控室应急可居留系统高2定值300Bq/m3，自动停运主控室正常通风系统送风机，关闭主控室送风隔离阀，触发主控室应急可居留系统专设安全设施动作向主控室供气，切断部分电气负荷。 | 无后果或未遂 | 设备更换 | 泄漏监测
国内 | 核电 | 2020-03-24 |  | 1 | 2020年3月24日，阳江核电厂4号机组处于满功率运行。18:18，由于海生物（毛虾群）进入海水循环水过滤系统，旋转滤网压差高导致2号海水循环水泵跳闸，工作人员按预案将机组降功率至600MW。18:30，海水循环水过滤系统旋转滤网压差高导致1号海水循环水泵跳闸。两台海水循环水泵跳闸触发凝汽器故障信号,导致汽轮发电机组跳闸,触发反应堆紧急保护停堆，工作人员执行事故程序稳定机组。21:20，机组状态满足运行技术规范要求，退出事故程序。机组稳定在热停堆状态。3月25日13:14，在对海生物（毛虾群）进行打捞后，4号机组重新并网。 2020年3月25日，阳江核电厂1/2/3/5/6号机组处于满功率运行，4号机组处于80%功率运行。由于海生物（毛虾群）突然再次爆发，各台机组海水循环水过滤系统旋转滤网压差持续升高导致海水循环水泵相继跳闸，因为两台海水循环水泵跳闸触发凝汽器故障信号，汽轮发电机组跳闸，触发反应堆紧急保护停堆，3/4/6/2号机组分别于16:09、16:19、16:19以及16:35自动停堆；1/5号机组快速降功率到停堆状态。目前阳江核电厂各台机组均处于安全稳定状态。 | 阳江核电厂-1、2、3、4、5、6 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 | 主控室当值班 | 100 | 堵塞、异物 | 设计分析缺陷 | 循环水或凝结水冷却系统 | 管道、风道 | 反应堆堆芯 | 海水循环水过滤系统旋转滤网压差高导致1号海水循环水泵跳闸。两台海水循环水泵跳闸触发凝汽器故障信号,导致汽轮发电机组跳闸,触发反应堆紧急保护停堆，工作人员执行事故程序稳定机组。21:20，机组状态满足运行技术规范要求，退出事故程序。机组稳定在热停堆状态。 | 反应堆紧急停堆 | 其它 | 循环水或凝结水冷却系统
国内 | 核电 | 2016-12-02 |  | 0 | 2016年12月2日，运行夜班值安排了两名现场操作员进行电气岗位巡视。当巡视到l号机组A列应急柴油发电机1LHP厂房24V直流配电盘1LDG时，由于现场操作指南提示不明确和个人技能不足，其中一名现场操作员A错误地认为1LDG144JA(1LHP仪控机柜1LHP500AR供电开关)开关把手只是控制开关钥匙插入口的挡块不会导致开关分闸，故决定通过操作1LDG144JA开关把手打开挡块学习内部构造。 当日04:00，当现场操作员A将1LDG144JA开关把手转到接近“O”(断开)位时，现场发出很大响声，1LDG144JA开关分闸，1LHP500AR失电，1LHP的应急关断风门1LHP300/301VA关闭，1LHP应急柴油发电机不可用。现场操作员A发现异常后立即松开开关把手 (开关自动恢复至初始位置)，并汇报主控。 04:01，主控出现1LHP704/708KA(应急柴油发电机机械故障/保护跳闸)报警。操纵员立即安排隔离经理及电气主管就地查看情况并恢复状态。 04:17，主控1LHP704/708KA报警消失，1LHP恢复可用，事件结束。 | 阳江核电厂-4 | P | 检查 | 稳定功率运行 | 技术支持人员：电气 | 100 | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 应急柴油发电机及其辅助系统 | 断路器、电源开关、熔丝 | 应急柴油发电机及其辅助系统 | 当现场操作员A将1LDG144JA开关把手转到接近“O”(断开)位时，现场发出很大响声，1LDG144JA开关分闸，1LHP500AR失电，1LHP的应急关断风门1LHP300/301VA关闭，1LHP应急柴油发电机不可用。现场操作员A发现异常后立即松开开关把手 (开关自动恢复至初始位置)，并汇报主控。 | 无后果或未遂 | 人员培训 | 应急柴油发电机及其辅助系统
国内 | 核电 | 2020-03-06 |  | 0 | 2020年3月6日，海阳核电厂2号机组处于满功率运行。 16:06，反应堆冷却剂泵1A变频器控制单元控制器故障，导致反应堆冷却剂泵1A跳闸，反应堆冷却剂环路l热段流量低2停堆保护信号触发，反应堆自动停堆，停堆系统响应正常。反应堆冷却剂泵1A反转正常，其余三台主泵全速运行，操纵员执行响应规程，将机组稳定在正常运行压力/温度平台。 20:39，机组处于热备用模式，查明主泵1A跳闸原因后，运行值执行运行规程，准备将其它三台主泵停运后重新启动所有主泵。在停运主泵前，需要根据规程“非硼化水源隔离检查单”确保所有非硼化水源隔离，以满足运行限制条件3.4.8的要求。现场运行人员执行非硼化水源隔离工作，在对除盐水气动隔离阀电磁阀直流电源刀闸断电时，误将相邻的非能动安全壳冷却水储存箱出口气动隔离阀电磁阀直流电源刀闸断电，导致非能动安全壳冷却水储存箱出口气动隔离阀失去气源，阀门开启，非能动安全壳冷却系统A流道投入，主控室出现非能动安全壳冷却系统阀门控制状态异常报警。 20:40，主控室操纵员检查并无非能动安全壳冷却触发信号出现，并与现场运行人员确认为误断电后，立即通知现场运行人员恢复送电，然后手动关闭误开阀门。事件期间，虽非能动安全壳冷却水储存箱窄量程液位从95.4%降低至95.0%，流失水量约1.7m3，仍满足技术规格书对水装量的要求，安全壳温度和压力稳定。 20:53，反应堆冷却剂泵1A变频器控制系统重新上电后，自检正常，执行预充电操作正常，重新启动反应堆冷却剂泵1A，泵运行参数正常。 | 海阳核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 | 主控室当值班 | 100 | 其它仪表和控制缺陷 | 未进行正确的维修 | 反应堆冷却剂系统 | 断路器、电源开关、熔丝 | 反应堆堆芯 | 反应堆冷却剂泵1A变频器控制单元控制器故障，导致反应堆冷却剂泵1A跳闸，反应堆冷却剂环路l热段流量低2停堆保护信号触发，反应堆自动停堆，停堆系统响应正常。 | 反应堆紧急停堆 | 设备更换 | 反应堆堆芯
国内 | 核电 | 2020-02-05 |  | 0 | 2020年2月5日，台山核电厂2号机组处于功率运行模式下长期低功率运行期间，电功率875MWe，热功率52%Pth。09:00，工作人员开始执行升功率操作，12:36达到目标功率1050MWe，热功率62%Pth。12:55，由于硼化量偏少，调节棒组的P棒下插到312步，工作人员计划用调节棒组的H棒置换P棒，本应下插H棒，但是错误设置成H棒提升1步，引起P棒继续快速下插至300步，低于其参考棒位死区范围的下限（307步），不满足运行技术规范对长期低功率运行期间控制棒组必须抽出至少到额定功率的参考棒位（死区范围内）的要求。工作人员立即进行硼化操作并恢复H棒棒位，13:04，P棒重新提升到307步，回到参考棒位死区范围内。 | 台山核电厂-2 | P | 燃料操作 | 稳定功率运行 | 主控室当值班 | 52 | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 控制棒 | 控制棒 | 反应堆堆芯 | 由于硼化量偏少，调节棒组的P棒下插到312步，工作人员计划用调节棒组的H棒置换P棒，本应下插H棒，但是错误设置成H棒提升1步，引起P棒继续快速下插至300步，低于其参考棒位死区范围的下限（307步），不满足运行技术规范对长期低功率运行期间控制棒组必须抽出至少到额定功率的参考棒位（死区范围内）的要求。 | 无后果或未遂 | 人员培训 | 控制棒
国内 | 核电 | 2020-02-02 |  | 0 | 2020年2月2日，阳江核电厂2号机组处于蒸汽发生器冷却正常停堆模式。14:07，电站计算机信息和控制系统计算服务器B机故障，未能自动切换至备用计算服务器A机运行，导致两个计算服务器不可用，工作人员执行事故程序，切换到后备盘监视控制机组。15:10，计算机信息和控制系统系统计算服务器重启后恢复可用。18:42，退出事故程序。期间机组一直稳定在蒸汽发生器冷却正常停堆模式。 | 阳江核电厂-2 | P | 正常操作 | 冷停堆 | 主控室当值班 | 0 | 计算机软件缺陷 | 尚未明确 | 蒸汽发生器 | 控制配件 | 蒸汽发生器 | 14:07，电站计算机信息和控制系统计算服务器B机故障，未能自动切换至备用计算服务器A机运行，导致两个计算服务器不可用，工作人员执行事故程序，切换到后备盘监视控制机组。15:10，计算机信息和控制系统系统计算服务器重启后恢复可用。18:42，退出事故程序。 | 无后果或未遂 | 设备更换 | 蒸汽发生器
国内 | 核电 | 2020-01-06 |  | 0 | 2020年1月6日，台山核电厂2号机处于满功率运行。18:00，工作人员发现核岛400V可调节配电系统系列四配电盘C相主调压臂不动作。19:47，工作人员按计划执行安全厂房防火分区的功能试验定期试验，产生计划性第一组事件。20:17，试验结束。1月7日6:43，核岛400V可调节配电系统系列四配电盘C相主调压臂恢复可用。1月7日，电厂进一步检查确认核岛400V可调节配电系统系列四配电盘不可用为第一组事件，事件起始时间为1月6日18:00 | 台山核电厂-2 | P | 计划/预防性维修 | 稳定功率运行 | 技术支持人员：电气 | 100 | 违反规定 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 低压交流电系统 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆 | 低压交流电系统 | 工作人员按计划执行安全厂房防火分区的功能试验定期试验，产生计划性第一组事件。试验结束，核岛400V可调节配电系统系列四配电盘C相主调压臂恢复可用。 | 无后果或未遂 | 人员培训 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆
国内 | 核电 | 2019-12-03 |  | 0 | 2019年12月3日10时41分，海阳核电厂1号机组处于满功率运行，主控室出现非能动安全壳冷却水储存箱阀门控制状态报警，非能动安全壳冷却水储存箱出口气动隔离阀B非预期打开，导致非能动安全壳冷却系统启动，运行人员执行报警响应规程。20时52分，完成非能动安全壳冷却水储存箱阀门控制压缩空气进出的电磁阀更换工作，恢复非能动安全壳冷却水储存箱出口气动隔离阀B可用。 | 海阳核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 | 主控室当值班 | 100 | 错误响应、信号丧失、虚假信号 | 尚未明确 | 设备冷却水系统 | 阀门 | 设备冷却水系统 | 18:00，工作人员发现核岛400V可调节配电系统系列四配电盘C相主调压臂不动作。19:47，工作人员按计划执行安全厂房防火分区的功能试验定期试验，产生计划性第一组事件。20:17，试验结束。1月7日6:43，核岛400V可调节配电系统系列四配电盘C相主调压臂恢复可用。 | 无后果或未遂 | 设备更换 | 阀门
国内 | 核电 | 2019-11-14 |  | 0 | 2019年11月14日10:55，辽宁红沿河核电厂3号机组处于满功率运行，由于控制棒驱动机构电源系统故障，导致控制棒驱动机构电源全部丧失，控制棒落棒，红沿河核电厂3号机组反应堆自动停堆。运行人员执行操作规程控制机组，3号机组状态安全可控。 | 红沿河核电厂-3 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 | 主控室当值班 | 100 | 线路失效、开路 | 尚未明确 | 控制棒 | 断路器、电源开关、熔丝 | 控制棒 | 由于控制棒驱动机构电源系统故障，导致控制棒驱动机构电源全部丧失，控制棒落棒，红沿河核电厂3号机组反应堆自动停堆。 | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造 | 控制棒
国内 | 核电 | 2019-11-07 |  | 0 | 2019年11月7日，防城港核电厂1号机组处于满功率运行。23时00分，1号机组由于汽轮机保护系统机柜卡件故障触发汽轮机跳闸信号和冷凝器故障信号，同时叠加核功率大于10%Pn信号，导致反应堆自动停堆。运行人员执行应急运行程序控制机组状态，机组参数满足应急运行程序退出条件后，11月8日2时34分退出事件运行工况。 | 防城港核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 | 主控室当值班 | 100 | 线路失效、开路 | 尚未明确 | 汽轮机 | 断路器、电源开关、熔丝 | 反应堆堆芯 | 23时00分，1号机组由于汽轮机保护系统机柜卡件故障触发汽轮机跳闸信号和冷凝器故障信号，同时叠加核功率大于10%Pn信号，导致反应堆自动停堆。 | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造 | 汽轮机
国内 | 核电 | 2019-10-19 |  | 0 | 2019年10月19日，秦山核电厂1号机组大修期间进行汽机冲转，反应堆处于低功率运行状态。02:02操纵员将汽机调门阀位限值由0%修改为规程规定的108.7%时，数字电液调解系统给出调门开指令，四个调门1秒内由0%开至20.4%开度，汽机转速快速上升，操纵员立即手动打闸停机。因汽机调门突开导致汽机冲动级压力升高至1.5MPa，触发汽机停机信号与P-13信号联锁反应堆自动停堆。 | 秦山核电厂-1 | P | 计划/预防性维修 | 稳定功率运行 | 技术支持人员：电气 |  | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 汽轮机 | 断路器、电源开关、熔丝 | 反应堆堆芯 | 因汽机调门突开导致汽机冲动级压力升高至1.5MPa，触发汽机停机信号与P-13信号联锁反应堆自动停堆。 | 反应堆紧急停堆 | 人员培训 | 汽轮机
国内 | 核电 | 2019-08-22 |  | 0 | 2019年8月22日，阳江核电厂按计划对附加柴油发电机组实施预防性检修。9月5日，按计划执行预防性检修后的磨合试验，试验中发现B9缸气缸盖附近冒烟，试验人员立即停运附加柴油发电机组，检修人员检查发现附加柴油发电机组B9缸凸轮轴瓦损坏。 | 阳江核电厂 | P | 计划/预防性维修 |  | 技术支持人员：电气 |  | 磨损 | 未进行正确的维修 | 应急柴油发电机及其辅助系统 | 配件 | 应急柴油发电机及其辅助系统 | 按计划执行预防性检修后的磨合试验，试验中发现B9缸气缸盖附近冒烟，试验人员立即停运附加柴油发电机组，检修人员检查发现附加柴油发电机组B9缸凸轮轴瓦损坏。 | 无后果或未遂 | 设备更换 | 配件
国内 | 核电 | 2019-09-17 |  | 0 | 2019年9月17日，台山核电厂1号机组处于满功率运行。20:08，500kV外电网故障，1号机组电功率大幅波动，电功率从1730MWe瞬间下降到412MWe后又快速回升，引起蒸汽发生器压力快速下降，导致蒸汽发生器压降变化率高触发反应堆自动停堆，保护系统动作正常。 | 台山核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 | 主控室当值班 | 100 | 线路失效、开路 | 其它环境条件 | 低压交流电系统 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆 | 反应堆堆芯 | 20:08，500kV外电网故障，1号机组电功率大幅波动，电功率从1730MWe瞬间下降到412MWe后又快速回升，引起蒸汽发生器压力快速下降，导致蒸汽发生器压降变化率高触发反应堆自动停堆，保护系统动作正常。 | 反应堆紧急停堆 | 其它 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆
国内 | 核电 | 2019-09-11 |  | 0 | 2019年9月11日05:05，昌江核电厂2号机组从核功率87%FP、电功率555MW开始以2MW/min降功率，目标负荷为325MW。降功率操作过程中轴向功率偏差偏离运行带累积时间1小时29分，违反了《运行技术规范》中“轴向功率偏差在12小时内偏离运行带累积时间禁止超过1小时”的要求。 | 昌江核电厂-2 | P | 正常操作 | 反应堆降功率 | 主控室当值班 | 87 | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 主控室和控制厂房通风系统 | 泵、压缩机、风机 | 反应堆堆芯 | 5点57分52秒主控触发6.0kV交流正常配电系统C母线过流报警信号、3号机组1号反应堆冷却剂循环泵供电断路器断开，主冷却剂循环泵开关断开与P7信号符合触发反应堆保护动作，反应堆紧急停堆，汽机停机。事件发生后，主控室通过故障诊断规程引导进入反应堆紧急停堆响应规程控制机组状态。 | 无后果或未遂 | 人员培训 | 泵、压缩机、风机
国内 | 核电 | 2019-08-09 |  | 0 | 2019年8月9日秦山第二核电厂3号机组处于满功率运行状态，于5点57分52秒主控触发6.0kV交流正常配电系统C母线过流报警信号、3号机组1号反应堆冷却剂循环泵供电断路器断开，主冷却剂循环泵开关断开与P7信号符合触发反应堆保护动作，反应堆紧急停堆，汽机停机。事件发生后，主控室通过故障诊断规程引导进入反应堆紧急停堆响应规程控制机组状态。 | 秦山第二核电厂-3 | P | 定期试验 | 反应堆降功率 | 主控室当值班 | 87 | 线路失效、开路 | 尚未明确 | 汽轮发电机及其辅助系统 | 阀门 | 主蒸汽及其辅助系统 | 16:50，运行人员按计划启动安全厂房电气间通风系统第四列的备用列，发现第四列安全厂房控制区通风系统送风管线上的两个隔离风门被置于就地手动控制模式，无法接受自动隔离信号，导致其隔离功能不可用，产生随机第一组事件（后撤期限8小时）。17:46，运行人员将这两个隔离风门控制模式恢复正常。 | 无后果或未遂 | 人员培训 | 阀门
国内 | 核电 | 2019-08-20 |  | 0 | 2019年8月20日，台山核电厂1号机组处于满功率运行。16:50，运行人员按计划启动安全厂房电气间通风系统第四列的备用列，发现第四列安全厂房控制区通风系统送风管线上的两个隔离风门被置于就地手动控制模式，无法接受自动隔离信号，导致其隔离功能不可用，产生随机第一组事件（后撤期限8小时）。17:46，运行人员将这两个隔离风门控制模式恢复正常。 | 台山核电厂-1 | P | 定期试验 | 换料或压力容器开盖1 | 装卸料组 | 0 | 疏忽 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 气体放射性废物 | 泵、压缩机、风机 | 气体放射性废物 | 6.6kV应急配电系统B列应急母线发生失电，05:09工作人员按照规程执行手动停堆，并执行降温降压操作向余热排出系统冷却正常停堆模式后撤。经故障处理后，1号机组6.6kV应急配电系统B列母线于18:39恢复送电。 7月5日22:19，主控触发1号机组6.6kV配电系统A列母线绝缘低报警，停运配电盘检查处理。7月6日23:18，A列母线回复送电。 | 无后果或未遂 | 设备更换 | 气体放射性废物
国内 | 核电 | 2019-07-05 |  | 0 | 2019年7月5日04:05，宁德核电厂1号机组6.6kV应急配电系统B列应急母线发生失电，05:09工作人员按照规程执行手动停堆，并执行降温降压操作向余热排出系统冷却正常停堆模式后撤。经故障处理后，1号机组6.6kV应急配电系统B列母线于18:39恢复送电。 7月5日22:19，主控触发1号机组6.6kV配电系统A列母线绝缘低报警，停运配电盘检查处理。7月6日23:18，A列母线回复送电。 | 宁德核电厂-1 | P | 计划/预防性维修 | 稳定功率运行 | 辐射防护 | 100 | 其它机械缺陷 | 制造或施工不当 | 防火系统 | 火灾探测器 | 防火系统 | 12:10，在工前会期间发现该仪表触发后联动下游设备的逻辑被临时控制变更闭锁。之后进一步检查发现，该变更中包括的其它3个监测仪表均存在同样的问题。 12:55，工作人员取消该临时控制变更，相关4个仪表全部功能恢复可用。在临时控制变更实施期间，相关放射性监测系统仪表显示和报警功能不受影响，仅联动触发功能受影响。 | 无后果或未遂 | 设备更换 | 火灾探测器
国内 | 核电 | 2019-06-28 |  | 0 | 2019年6月28日，台山核电厂2号机组处于蒸汽发生器冷却正常停堆模式，计划开展一回路总放射性浓度监测仪表的定期试验活动。12:10，在工前会期间发现该仪表触发后联动下游设备的逻辑被临时控制变更闭锁。之后进一步检查发现，该变更中包括的其它3个监测仪表均存在同样的问题。 12:55，工作人员取消该临时控制变更，相关4个仪表全部功能恢复可用。在临时控制变更实施期间，相关放射性监测系统仪表显示和报警功能不受影响，仅联动触发功能受影响。 | 台山核电厂-2 | P | 计划/预防性维修 | 换料或压力容器开盖1 | 装卸料组 | 0 | 其他 | 尚未明确 | 其他厂房通风系统 | 泵、压缩机、风机 |  | 一回路冷却系统温度升至173℃后停止升温，操纵员在调节余热排出系统冷却速率调节阀稳定主系统温度时，造成余热排出系统冷却流量过大，导致一回路压力下降，超出了运行技术规范温度-压力图的允许范围，违反了《运行技术规范》总则第5.3条一回路允许的压力和温度范围。23:27减小余热排出系统冷却流量后，一回路压力恢复到温度-压力图正常运行范围。 | 无后果或未遂 | 设备维修改造 | 其他厂房通风系统
国内 | 核电 | 2019-06-25 |  | 0 | 2019年6月25日23:08，方家山核电厂2号机组处于余热排出系统冷却正常停堆模式，一回路冷却系统温度升至173℃后停止升温，操纵员在调节余热排出系统冷却速率调节阀稳定主系统温度时，造成余热排出系统冷却流量过大，导致一回路压力下降，超出了运行技术规范温度-压力图的允许范围，违反了《运行技术规范》总则第5.3条一回路允许的压力和温度范围。23:27减小余热排出系统冷却流量后，一回路压力恢复到温度-压力图正常运行范围。 | 方家山核电厂-2 | P | 计划/预防性维修 | 热停堆 | 现场当班值 | 0 | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 反应堆冷却剂系统 | 断路器、电源开关、熔丝 | 反应堆堆芯 | 2:31工作人员在执行1号机组安全壳喷淋系统逻辑验证定期试验时，将1号机组柴油发电机置试验位，产生6.6kV交流应急配电系统/柴油发电机组系列第一组计划事件,试验继续进行，重要厂用水系统3号泵未按预期启动。 | 反应堆紧急停堆 | 设备更换 | 反应堆冷却剂系统
国内 | 核电 | 2019-06-26 |  | 0 | 2019年6月26日，防城港核电厂1号机组处于满功率运行，12:31工作人员在执行1号机组安全壳喷淋系统逻辑验证定期试验时，将1号机组柴油发电机置试验位，产生6.6kV交流应急配电系统/柴油发电机组系列第一组计划事件,试验继续进行，重要厂用水系统3号泵未按预期启动。 | 防城港核电厂-1 | P | 检查 | 稳定功率运行 | 技术支持人员：电气 | 100 | 错误响应、信号丧失、虚假信号 | 售期内失效 |  | 浓度测量仪表 | 浓度测量仪表 | 工作人员在执行汽动辅助给水泵疏水箱隔离操作时，未开启辅助给水泵汽轮机暖机水旁路疏水阀，疏水积累导致两台汽动辅助给水泵不可用。2019年6月26日14:17，阳江核电厂完成两台汽动辅助给水泵汽轮机排水，经检查无异常后执行两台汽动辅助给水泵再鉴定，结果合格。事件过程中，机组无放射性排放。 | 无后果或未遂 | 设备更换
国内 | 核电 | 2019-06-26 |  | 0 | 2019年6月26日4:10，阳江核电厂1号机组处于满功率运行，工作人员在执行汽动辅助给水泵疏水箱隔离操作时，未开启辅助给水泵汽轮机暖机水旁路疏水阀，疏水积累导致两台汽动辅助给水泵不可用。2019年6月26日14:17，阳江核电厂完成两台汽动辅助给水泵汽轮机排水，经检查无异常后执行两台汽动辅助给水泵再鉴定，结果合格。事件过程中，机组无放射性排放。 | 阳江核电厂-1 | P | 检查 | 稳定功率运行 | 主控室当值班 | 100 | 泄漏 | 未按要求执行试验 | 应急柴油发电机及其辅助系统 | 配件 | 应急柴油发电机及其辅助系统 | 宁德核电厂3号机组执行上充泵房应急通风系统A列风机试验（T-3-DVH-001），B列风机（N3DVH002ZV）预期自动启动，主控操纵员执行该试验程序外的操作，手动停运N3DVH002ZV，因自动启动信号一直存在，风机再次自动启动。再次启动后，其供电开关N3LLD405跳闸，导致N3DVH002ZV风机不可用，产生第一组事件（I0）。20：23，电气人员检查N3LLD405开关内部无异常、保护定值设置正确并验证后，重新启动N3DVH002ZV，该风机恢复可用，事件结束 | 不可控或非计划放射性释放 | 修改规程 | 应急柴油发电机及其辅助系统
国内 | 核电 | 2016-12-08 |  | 0 | 2016年12月8日16：50，宁德核电厂3号机组执行上充泵房应急通风系统A列风机试验（T-3-DVH-001），B列风机（N3DVH002ZV）预期自动启动，主控操纵员执行该试验程序外的操作，手动停运N3DVH002ZV，因自动启动信号一直存在，风机再次自动启动。再次启动后，其供电开关N3LLD405跳闸，导致N3DVH002ZV风机不可用，产生第一组事件（I0）。20：23，电气人员检查N3LLD405开关内部无异常、保护定值设置正确并验证后，重新启动N3DVH002ZV，该风机恢复可用，事件结束 | 宁德核电厂-3 | P | 检查 | 稳定功率运行 | 技术支持人员：机械 | 80 | 错误响应、信号丧失、虚假信号 | 部件监督不足 | 中压交流电系统 | 其它电气 | 汽轮发电机及其辅助系统 | 当巡视到l号机组A列应急柴油发电机1LHP厂房24V直流配电盘1LDG时，由于现场操作指南提示不明确和个人技能不足，其中一名现场操作员A错误地认为1LDG144JA(1LHP仪控机柜1LHP500AR供电开关)开关把手只是控制开关钥匙插入口的挡块不会导致开关分闸，故决定通过操作1LDG144JA开关把手打开挡块学习内部构造。 当日04:00，当现场操作员A将1LDG144JA开关把手转到接近“O”(断开)位时，现场发出很大响声，1LDG144JA开关分闸，1LHP500AR失电，1LHP的应急关断风门1LHP300/301VA关闭，1LHP应急柴油发电机不可用。现场操作员A发现异常后立即松开开关把手 (开关自动恢复至初始位置)，并汇报主控。 04:01，主控出现1LHP704/708KA(应急柴油发电机机械故障/保护跳闸)报警。操纵员立即安排隔离经理及电气主管就地查看情况并恢复状态。 04:17，主控1LHP704/708KA报警消失，1LHP恢复可用，事件结束。 | 无后果或未遂 | 设备维修改造 | 中压交流电
国内 | 核电 | 2016-12-02 |  | 0 | 2016年12月2日，运行夜班值安排了两名现场操作员进行电气岗位巡视。当巡视到l号机组A列应急柴油发电机1LHP厂房24V直流配电盘1LDG时，由于现场操作指南提示不明确和个人技能不足，其中一名现场操作员A错误地认为1LDG144JA(1LHP仪控机柜1LHP500AR供电开关)开关把手只是控制开关钥匙插入口的挡块不会导致开关分闸，故决定通过操作1LDG144JA开关把手打开挡块学习内部构造。 当日04:00，当现场操作员A将1LDG144JA开关把手转到接近“O”(断开)位时，现场发出很大响声，1LDG144JA开关分闸，1LHP500AR失电，1LHP的应急关断风门1LHP300/301VA关闭，1LHP应急柴油发电机不可用。现场操作员A发现异常后立即松开开关把手 (开关自动恢复至初始位置)，并汇报主控。 04:01，主控出现1LHP704/708KA(应急柴油发电机机械故障/保护跳闸)报警。操纵员立即安排隔离经理及电气主管就地查看情况并恢复状态。 04:17，主控1LHP704/708KA报警消失，1LHP恢复可用，事件结束。 | 福清核电厂-2 | P | 检查 | 稳定功率运行 | 主控室当值班 | 100 | 线路失效、开路 | 其它设备性能 | 气体净化系统 | 管道、风道 | 气体净化系统 | 在执行T4RCP033定期试验（稳压器安全阀保护和隔离动作试验）时Y4RCP020/021/022VP无法手动开启，检查发现其KCS机柜接线未端接。12月03日05:08分，仪控人员完成端接并再鉴定合格，稳压器安全阀手动控制功能恢复可用。 | 无后果或未遂 | 设备更换 | 管道、风道
国内 | 核电 | 2016-12-02 |  | 0 | 2016年12月02日，阳江核电厂4号机组处于首次装料启动的NS/RRA模式，在执行T4RCP033定期试验（稳压器安全阀保护和隔离动作试验）时Y4RCP020/021/022VP无法手动开启，检查发现其KCS机柜接线未端接。12月03日05:08分，仪控人员完成端接并再鉴定合格，稳压器安全阀手动控制功能恢复可用。 | 阳江核电厂-4 | P | 燃料操作 | 稳定功率运行 | 主控室当值班 | 100 | 堵塞、异物 | 设计分析缺陷 | 未执行监督计划 | 断路器、电源开关、熔丝 | 未执行监督计划 | 根据卸料计划，在执行第30步（在堆内移动中子源组件）前，需闭锁H2RPN014MA的3Φ报警。00:24，由于沟通失效且未有效执行设备操作临时指令单，隔离经理误将H2RPN024MA的3Φ报警闭锁，2min50s后将报警解锁。期间非预期产生RPN1的第一组I0，违反了《1&2号机组运行技术规范》相关要求。 | 反应堆紧急停堆 | 设备更换 | 未执行监督计划
国内 | 核电 | 2016-11-21 |  | 0 | 2016年11月21日，辽宁红沿河核电厂2号机组在换料停堆模式。根据卸料计划，在执行第30步（在堆内移动中子源组件）前，需闭锁H2RPN014MA的3Φ报警。00:24，由于沟通失效且未有效执行设备操作临时指令单，隔离经理误将H2RPN024MA的3Φ报警闭锁，2min50s后将报警解锁。期间非预期产生RPN1的第一组I0，违反了《1&2号机组运行技术规范》相关要求。 | 红沿河核电厂-2 | P | 正常操作 | 冷停堆 | 化学 | 0 | 线路失效、开路 | 未按要求执行试验 | 应急柴油发电机及其辅助系统 | 断路器、电源开关、熔丝 | 应急柴油发电机及其辅助系统 | 10月29日10:30，维修人员检查确认止回阀2EAS047/048VB 安装方向错误，无法满足《福建福清核电厂1 、2号机组安全相关系统和设备定期试验监督要求》中的“可操作性”要求。 | 反应堆紧急停堆 | 其它 | 断路器、电源开关、熔丝
国内 | 核电 | 2016-10-28 |  | 0 | 2016年10月28日，2号机组处于201大修工作阶段(RCD 模式)，维修人员根据外部经验反馈“安全壳喷淋系统止回阀EAS047/048VB 存在不能全开的情况”对2EAS047/048VB 进行检查。 10月29日10:30，维修人员检查确认止回阀2EAS047/048VB 安装方向错误，无法满足《福建福清核电厂1 、2号机组安全相关系统和设备定期试验监督要求》中的“可操作性”要求。 | 防城港核电厂-2号 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 | 技术支持人员：电厂性能 | 1.64 | 违反规定 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 主控室和控制厂房通风系统 | 泵、压缩机、风机 | 应急控制厂房通风 | 09:33至09:40，MIC调整D1RPN024MA停堆中子通量高报警定值将其报警回路闭锁；10:51，运行人员执行下插停堆棒组的操作；11:06，发现下插停堆棒组过程中D1RPN024MA停堆中子通量高报警回路仍处于闭锁状态。11:27，确认报警回路被闭锁原因为MIC工作结束后未解锁。随后，MIC将该报警回路进行解锁。 停堆中子通量高报警被闭锁情况下下插停堆棒组，违反了技术规格书中NS/RRA模式控制棒棒位与所要求棒位不符的特殊规定要求。 | 反应堆紧急停堆 | 其它 | 泵、压缩机、风机
国内 | 核电 | 2016-10-22 |  | 0 | 2016年10月22日大亚湾核电厂一号机组处于RRA冷却正常停堆模式（NS/RRA）。09:33至09:40，MIC调整D1RPN024MA停堆中子通量高报警定值将其报警回路闭锁；10:51，运行人员执行下插停堆棒组的操作；11:06，发现下插停堆棒组过程中D1RPN024MA停堆中子通量高报警回路仍处于闭锁状态。11:27，确认报警回路被闭锁原因为MIC工作结束后未解锁。随后，MIC将该报警回路进行解锁。 停堆中子通量高报警被闭锁情况下下插停堆棒组，违反了技术规格书中NS/RRA模式控制棒棒位与所要求棒位不符的特殊规定要求。 | 大亚湾核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 | 现场当班值 | 98.6% | 错误响应、信号丧失、虚假信号 | 设备运行不满足设计规范 | 反应堆冷却剂系统 | 泵、压缩机、风机 | 反应堆堆芯 | L2号机组在RCD完全卸料模式，运行人员在L2RRI-A列系统在线过程中由于信息交接沟通失误，导致19:28执行T2RRI009试验时L2RRI039/060VN（L2RRI-A列向公共用户供水手动隔离阀）没有开启。20:20运行人员发现L2PTR乏燃料水池温度缓慢上涨，立即恢复至B列冷却。期间L2PTR乏燃料水池中断冷却1h18min，水池温度从40.2℃上涨至45.1℃（满足技术规格书要求的10-50℃运行范围）。 L2乏燃料水池中断冷却，违反了技术规格书中RCD模式关于PTR系统可用性要求。 | 无后果或未遂 | 设备更换 | 反应堆冷却剂系统
国内 | 核电 | 2016-10-21 |  | 0 | 2016年10月21日，L2号机组在RCD完全卸料模式，运行人员在L2RRI-A列系统在线过程中由于信息交接沟通失误，导致19:28执行T2RRI009试验时L2RRI039/060VN（L2RRI-A列向公共用户供水手动隔离阀）没有开启。20:20运行人员发现L2PTR乏燃料水池温度缓慢上涨，立即恢复至B列冷却。期间L2PTR乏燃料水池中断冷却1h18min，水池温度从40.2℃上涨至45.1℃（满足技术规格书要求的10-50℃运行范围）。 L2乏燃料水池中断冷却，违反了技术规格书中RCD模式关于PTR系统可用性要求。 | 昌江核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 | 现场当班值 | 99.4 | 状态转换操作失败 | 未安排要求的监督或试验 | 循环水或凝结水冷却系统 | 管道、风道 | 反应堆堆芯 | 10月19日02:00:17，由于大量沉积在海底的杂物（草根、树叶、塑料袋等）以及海藻、小鱼被大风引起的海浪搅动，受取水流道流体抽吸作用进入取水流道，循环水过滤系统（CFI）鼓网出现压差高4信号，致使循环水系统（CRF）两台水泵自动跳闸，相继出现冷凝器故障信号、汽轮机跳机信号C8，叠加反应堆功率大于10%FP（P10信号），停堆逻辑符合，反应堆自动停堆。 | 无后果或未遂 | 设备更换 | 管道、风道
国内 | 核电 | 2016-10-18 |  | 0 | 2016年10月18日，按照电网调度指令要求，在台风“莎莉嘉”影响期间调整负荷，昌江核电厂2号机组处于功率运行状态，25%Pn、126MWe。 10月19日02:00:17，由于大量沉积在海底的杂物（草根、树叶、塑料袋等）以及海藻、小鱼被大风引起的海浪搅动，受取水流道流体抽吸作用进入取水流道，循环水过滤系统（CFI）鼓网出现压差高4信号，致使循环水系统（CRF）两台水泵自动跳闸，相继出现冷凝器故障信号、汽轮机跳机信号C8，叠加反应堆功率大于10%FP（P10信号），停堆逻辑符合，反应堆自动停堆。 | 昌江核电厂-2 | P | 正常操作 | 冷停堆 |  | 0 | 短路、拉弧 | 售期内失效 | 循环水或凝结水冷却系统 | 管道、风道 | 反应堆堆芯 | L2号机组在RCS换料模式，运行人员执行L2RCP006MP指示偏低故障处理隔离工作期间，由于现场设备标牌张贴错误，误将L2RCP012MN下部隔离阀L2RCP805VP关闭隔离。10月4日10:20确认隔离错误后运行人员立即开启L2RCP805VP，恢复L2RCP012MN可用。L2RCP805VP关闭期间导致L2RCP012MN不可用，违反了技术规格书中RCS模式关于L2RCP012MN可用的要求。 | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造 | 管道、风道
国内 | 核电 | 2016-10-03 |  | 0 | 2016年10月3日13:30，L2号机组在RCS换料模式，运行人员执行L2RCP006MP指示偏低故障处理隔离工作期间，由于现场设备标牌张贴错误，误将L2RCP012MN下部隔离阀L2RCP805VP关闭隔离。10月4日10:20确认隔离错误后运行人员立即开启L2RCP805VP，恢复L2RCP012MN可用。L2RCP805VP关闭期间导致L2RCP012MN不可用，违反了技术规格书中RCS模式关于L2RCP012MN可用的要求。 | 昌江核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 | 技术支持人员：电气 | 100 | 其它仪表和控制缺陷 | 未进行正确的维修 | 其它重要辅助系统 | 流量测量仪表 | 其它重要辅助系统 | 14时21分，B列停堆断路器2RPB101JA/2RPB201JA/2RPB200JA/2RPB100JA意外打开（原因尚在调查中），所有控制棒落入堆芯底部，触发2RPA701KA和2RPB701KA（反应堆紧急停堆 P4允许信号）报警。主控室操纵员执行FQ2-OP02-AC-DEC《事故诊断通用规程》,按照DEC规程引导，要求应用报警卡，事件结束。 | 无后果或未遂 | 设备更换 | 其它重要辅助系统
国内 | 核电 | 2016-10-02 |  | 0 | 2016年10月2日，福清核电2号机组处于NS/RRA（RRA冷却正常停堆）模式，停堆控制棒SA/SB/SC在225步，其余控制棒在5步。 14时21分，B列停堆断路器2RPB101JA/2RPB201JA/2RPB200JA/2RPB100JA意外打开（原因尚在调查中），所有控制棒落入堆芯底部，触发2RPA701KA和2RPB701KA（反应堆紧急停堆 P4允许信号）报警。主控室操纵员执行FQ2-OP02-AC-DEC《事故诊断通用规程》,按照DEC规程引导，要求应用报警卡，事件结束。 | 福清核电-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 | 主控室当值班 | 99.47 | 接触不良、断线 | 未进行正确的维修 | 放射性剂量监测 | 辐射/污染探测仪表 | 反应堆厂房加热、通风和空调系统 | 宁德核电厂1号机组主变中性点伸缩节铝片被台风“鲇鱼”吹断，电厂决策机组后撤到NS/RRA模式进行处理。9月30日，1号机组后撤至NS/RRA模式（28bar.a，166℃），按照预案执行停运主泵1RCP002PO操作，一回路压力上涨超过控制预期，导致一回路压力短时超过NS/RRA模式运行压力边界限值（超压0.3bar，持续41s），违反《宁德核电厂一、二号机运行技术规范》。 | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造 | 放射性剂量监测
国内 | 核电 | 2016-09-28 |  | 0 | 2016年9月28日，宁德核电厂1号机组主变中性点伸缩节铝片被台风“鲇鱼”吹断，电厂决策机组后撤到NS/RRA模式进行处理。9月30日，1号机组后撤至NS/RRA模式（28bar.a，166℃），按照预案执行停运主泵1RCP002PO操作，一回路压力上涨超过控制预期，导致一回路压力短时超过NS/RRA模式运行压力边界限值（超压0.3bar，持续41s），违反《宁德核电厂一、二号机运行技术规范》。 | 宁德核电厂-1 | P | 正常操作 | 冷停堆 | 主控室当值班 | 0 | 疏忽 | 尚未明确 | 泄漏监测 | 浓度测量仪表 | 应急控制厂房通风 | 因2RCV003PO（3号上充泵）DCS软件组态存在错误，2RPE007PO（核岛疏水排气系统工艺疏水地坑泵）的手动停止命令链接到2RCV003PO，导致操纵员停运2RPE007PO 时，造成正在运行中的2RCV003PO 停运，触发3台主泵轴封水流量低，延时10秒后，主泵自循环应急密封隔离阀2RCP906/936/966VP自动开始开启。在2RCP906/936/966VP脱离关限位前，保护信号“主泵轴封流量低延时11秒且主泵自循环应急密封隔离阀在关闭位置”使主泵高压泄漏隔离阀2RCP901/931/961VP自动关闭，主泵高压泄漏流量降低。 5时52分，自动停运主泵的“高压泄漏流量低信号”保护信号触发，3台主泵先后停运，反应堆由于“反应堆功率大于30%Pn时一台主泵跳闸”保护信号自动停堆。运行人员执行FQ2-OP02-AC-DEC《事故诊断通用规程》和FQ2-OP02-AC-Ι1《反应堆停堆规程》，稳定机组状态。 7时48分，2RCP001PO（2号机组1号主泵）恢复运行； 8时11分，2RCP002PO（2号机组2号主泵）恢复运行； 8时21分，2RCP003PO（2号机组3号主泵）恢复运行。 11时11分，机组退出事故规程，事件结束。 | 无后果或未遂 | 设备更换 | 泄漏监测
国内 | 核电 | 2016-09-28 |  | 0 | 2016年9月28日5时51分，因2RCV003PO（3号上充泵）DCS软件组态存在错误，2RPE007PO（核岛疏水排气系统工艺疏水地坑泵）的手动停止命令链接到2RCV003PO，导致操纵员停运2RPE007PO 时，造成正在运行中的2RCV003PO 停运，触发3台主泵轴封水流量低，延时10秒后，主泵自循环应急密封隔离阀2RCP906/936/966VP自动开始开启。在2RCP906/936/966VP脱离关限位前，保护信号“主泵轴封流量低延时11秒且主泵自循环应急密封隔离阀在关闭位置”使主泵高压泄漏隔离阀2RCP901/931/961VP自动关闭，主泵高压泄漏流量降低。 5时52分，自动停运主泵的“高压泄漏流量低信号”保护信号触发，3台主泵先后停运，反应堆由于“反应堆功率大于30%Pn时一台主泵跳闸”保护信号自动停堆。运行人员执行FQ2-OP02-AC-DEC《事故诊断通用规程》和FQ2-OP02-AC-Ι1《反应堆停堆规程》，稳定机组状态。 7时48分，2RCP001PO（2号机组1号主泵）恢复运行； 8时11分，2RCP002PO（2号机组2号主泵）恢复运行； 8时21分，2RCP003PO（2号机组3号主泵）恢复运行。 11时11分，机组退出事故规程，事件结束。 | 阳江核电厂-3 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 | 技术支持人员：电气 | 100 | 过错 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 应急柴油发电机及其辅助系统 | 断路器、电源开关、熔丝 | 应急柴油发电机及其辅助系统 | 化学工程师进行1号机组乏燃料贮存池定期取样时，发现运行值在9月19日完成1号机组乏燃料贮存池补水后未及时通知化学工程师进行取样化验硼浓度，不满足《1、2号机组化学与放射性化学技术规范》中“每当补水后分析”的要求。 | 反应堆紧急停堆 | 设备更换 | 应急柴油发电机及其辅助系统
国内 | 核电 | 2016-09-22 |  | 0 | 2016年9月22日，化学工程师进行1号机组乏燃料贮存池定期取样时，发现运行值在9月19日完成1号机组乏燃料贮存池补水后未及时通知化学工程师进行取样化验硼浓度，不满足《1、2号机组化学与放射性化学技术规范》中“每当补水后分析”的要求。 | 宁德核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 | 技术支持人员：电气 | 99.5 | 尚未明确 | 其它设计规范、制造及施工 | 控制棒 | 断路器、电源开关、熔丝 | 控制棒 | 《宁德核电厂3、4号机组核安全相关系统与设备定期试验监督要求》规定此试验周期为每年，按试验周期要求下次试验（考虑25%试验裕度）应在2016年9月19日前完成，而实际执行时间为2016年9月23日。3KRT021MA定期试验执行周期超出《宁德核电厂3、4号机组核安全相关系统与设备定期试验监督要求》规定期限，违反技术规格书的要求。 | 反应堆紧急停堆 | 其它 | 控制棒
国内 | 核电 | 2015-06-18 |  | 0 | 2015年6月18日，完成3KRT021MA定期试验（计数评价和阈值触发检查）结果满意。《宁德核电厂3、4号机组核安全相关系统与设备定期试验监督要求》规定此试验周期为每年，按试验周期要求下次试验（考虑25%试验裕度）应在2016年9月19日前完成，而实际执行时间为2016年9月23日。3KRT021MA定期试验执行周期超出《宁德核电厂3、4号机组核安全相关系统与设备定期试验监督要求》规定期限，违反技术规格书的要求。 | 宁德核电厂-3、4 | P | 正常操作 |  | 技术支持人员：电气 |  | 错误响应、信号丧失、虚假信号 | 设备运行不满足设计规范 | 防火系统 | 容器、压力容器、蓄压箱 | 防火系统 | 在审查5月26日界定的内部事件报告《宁德核电厂1号机组1KRT018/019MA计数评价不合格》时，确认2014年和2015年两次1KRT018/019MA计数评价试验，工作人员未按照程序要求的定期试验基准进行评价，判定试验结果满意，但按照定期试验程序要求的判定基准应为不满意。认定两次试验无效，1KRT018/019MA不可用未被及时发现，未能得到及时维修处理。2014年和2015年两次1KRT018/019MA计数评价试验未有效执行，违反宁德核电厂1、2号机安全相关系统和设备定期试验监督要求。 | 无后果或未遂 | 设备更换 | 容器、压力容器、蓄压箱
国内 | 核电 | 2016-09-19 |  | 0 | 2016年9月19日,在审查5月26日界定的内部事件报告《宁德核电厂1号机组1KRT018/019MA计数评价不合格》时，确认2014年和2015年两次1KRT018/019MA计数评价试验，工作人员未按照程序要求的定期试验基准进行评价，判定试验结果满意，但按照定期试验程序要求的判定基准应为不满意。认定两次试验无效，1KRT018/019MA不可用未被及时发现，未能得到及时维修处理。2014年和2015年两次1KRT018/019MA计数评价试验未有效执行，违反宁德核电厂1、2号机安全相关系统和设备定期试验监督要求。 | 宁德核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 | 主控室当值班 | 100 | 磨损 | 未进行正确的维修 | 化学和溶剂控制系统 | 阀门 | 应急柴油发电机及其辅助系统 | 机组在RP模式进行100%Pn汽轮机甩厂用电瞬态试验后，机组于23时29分开始提升功率（电功率144MW），2016年9月21日1时15分机组电功率达到900MW时，一回路反应堆冷却剂平均温度超过310℃且持续时间为22分钟，期间冷却剂平均温度最高达到313.7℃，超出了FSAR规定的事故分析初始工况中所采用的反应堆冷却剂平均温度312.2℃的要求（2.2℃为控制死区和测量不确定性的容许误差）。 | 无后果或未遂 | 人员培训 | 阀门
国内 | 核电 | 2016-09-20 |  | 0 | 2016年9月20日，防城港核电厂2号机组在RP模式进行100%Pn汽轮机甩厂用电瞬态试验后，机组于23时29分开始提升功率（电功率144MW），2016年9月21日1时15分机组电功率达到900MW时，一回路反应堆冷却剂平均温度超过310℃且持续时间为22分钟，期间冷却剂平均温度最高达到313.7℃，超出了FSAR规定的事故分析初始工况中所采用的反应堆冷却剂平均温度312.2℃的要求（2.2℃为控制死区和测量不确定性的容许误差）。 | 防城港核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 | 主控室当值班 | 100 | 绝缘失效 | 制造或施工不当 | 汽轮机 | 断路器、电源开关、熔丝 | 反应堆堆芯 | 承包商人员在搭设脚手架的过程中，误碰开汽轮机调节油系统泄油阀2MAX30AA502，导致触发甩负荷信号,降功率至40％。随后现场人员关闭该泄油阀，二回路调节油压力恢复，汽轮机主调阀开启，导致二回路主蒸汽压力迅速降低，并触发“二回路主蒸汽管线破口（AA14）”停堆保护信号，控制棒全部落入堆芯，反应堆停堆。 | 无后果或未遂 | 人员培训 | 汽轮机
国内 | 核电 | 2016-09-11 |  | 0 | 2016年9月11日，田湾核电站2号机组满功率运行，现场正进行大修前的准备工作。承包商人员在搭设脚手架的过程中，误碰开汽轮机调节油系统泄油阀2MAX30AA502，导致触发甩负荷信号,降功率至40％。随后现场人员关闭该泄油阀，二回路调节油压力恢复，汽轮机主调阀开启，导致二回路主蒸汽压力迅速降低，并触发“二回路主蒸汽管线破口（AA14）”停堆保护信号，控制棒全部落入堆芯，反应堆停堆。 | 田湾核电站-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 | 主控室当值班 | 16.5 | 线路失效、开路 | 尚未明确 | 设备冷却水系统 | 阀门 | 设备冷却水系统 | 宁德核电厂化学取样人员在2016年8月22日、8月27日和9月5日进行1、2号机组稳压器液相定期取样时，错误理解指导程序，操作了错误的取样阀，导致稳压器液相未按《1、2号机组化学与放射化学技术规范》规定的周期（每周一次）化验硼浓度。９月６日，化学取样人员对1、2号机组稳压器液相完成取样，事件结束。 | 无后果或未遂 | 人员培训 | 阀门
国内 | 核电 | 2016-08-22 |  | 0 | 宁德核电厂化学取样人员在2016年8月22日、8月27日和9月5日进行1、2号机组稳压器液相定期取样时，错误理解指导程序，操作了错误的取样阀，导致稳压器液相未按《1、2号机组化学与放射化学技术规范》规定的周期（每周一次）化验硼浓度。９月６日，化学取样人员对1、2号机组稳压器液相完成取样，事件结束。 | 宁德核电厂-1、2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 | 主控室当值班 | 100 | 泄漏 | 制造或施工不当 | 蒸汽发生器 | 控制配件 | 蒸汽发生器 | 宁德核电厂在调查2016年9月6日发现的1、2号机组因错误取样导致稳压器液相硼浓度失去定期监督的事件过程中，扩展排查发现同一名化学取样人员在2016年7月25日进行4号机组稳压器液相定期取样时，也存在错误理解指导程序，操作了错误的取样阀，导致稳压器液相未按《3、4号机组化学与放射化学技术规范》规定的周期（每周一次）化验硼浓度 | 无后果或未遂 | 人员培训 | 蒸汽发生器
国内 | 核电 | 2016-09-06 |  | 0 | 宁德核电厂在调查2016年9月6日发现的1、2号机组因错误取样导致稳压器液相硼浓度失去定期监督的事件过程中，扩展排查发现同一名化学取样人员在2016年7月25日进行4号机组稳压器液相定期取样时，也存在错误理解指导程序，操作了错误的取样阀，导致稳压器液相未按《3、4号机组化学与放射化学技术规范》规定的周期（每周一次）化验硼浓度 | 宁德核电厂-1、2 | P | 正常操作 |  |  |  | 线路失效、开路 | 其它环境条件 | 汽轮发电机及其辅助系统 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆 | 反应堆堆芯 | 运行人员在进行硼回收系统除气器（4TEP002DZ）排气操作时，误操作硼回收系统除气器排废气处理系统隔离阀（4TEP426VA），于00:31:31触发报警4KRT059KA（4KRT017MA烟囱排气低量程惰性气体β活度2级报警），违反了《3、4号机组化学与放射化学技术规范》之排气烟囱总β活度小于限值的规定（＜4.0MBq/m3，即KRT017MA二级报警阈值），00:32:49运行人员发现后关闭4TEP426VA，4KRT059KA报警消失，事件结束。 | 无后果或未遂 | 设备更换 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆
国内 | 核电 | 2016-08-30 |  | 0 | 2016年8月30日，运行人员在进行硼回收系统除气器（4TEP002DZ）排气操作时，误操作硼回收系统除气器排废气处理系统隔离阀（4TEP426VA），于00:31:31触发报警4KRT059KA（4KRT017MA烟囱排气低量程惰性气体β活度2级报警），违反了《3、4号机组化学与放射化学技术规范》之排气烟囱总β活度小于限值的规定（＜4.0MBq/m3，即KRT017MA二级报警阈值），00:32:49运行人员发现后关闭4TEP426VA，4KRT059KA报警消失，事件结束。 | 防城港核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 |  | 100 | 错误响应、信号丧失、虚假信号 | 尚未明确 | 主蒸汽及其辅助系统 | 控制配件 | 主蒸汽及其辅助系统 | 18:45，工作人员执行DVC系统碘吸附器性能试验（FQX-DVC-T-TP20），启动2DVC001/002ZV时发现DVC碘过滤器回路每台风机风量在200～400m3/h之间，没有达到系统手册要求的单台风机额定风量900m3/h和《运行技术规范解释》要求的两台风机同时运行时碘过滤器的风量约1200m3/h的要求。 21:43，主控室人员ONCALL维修人员进行检查，经维修人员检查确认，2DVC001/002ZV动力电源相序错误导致风机反转，造成DVC系统碘过滤器回路不可用。 23:14，经维修人员抢修后，主控室再次启动2DVC001/002ZV，碘过滤器回路风量正常。 经调查，自2号机装料以来2DVC001/002ZV均无断电隔离工作，初步分析2号机装料前2DVC001/002ZV动力电源已接线错误，导致DVC系统碘过滤器回路不可用，且不可用时间超出《运行技术规范》规定的维修期限（3天）。 | 其他 | 设备更换 | 控制配件
国内 | 核电 | 2016-08-23 |  | 0 | 2016年8月23日，2号机组满功率运行。 18:45，工作人员执行DVC系统碘吸附器性能试验（FQX-DVC-T-TP20），启动2DVC001/002ZV时发现DVC碘过滤器回路每台风机风量在200～400m3/h之间，没有达到系统手册要求的单台风机额定风量900m3/h和《运行技术规范解释》要求的两台风机同时运行时碘过滤器的风量约1200m3/h的要求。 21:43，主控室人员ONCALL维修人员进行检查，经维修人员检查确认，2DVC001/002ZV动力电源相序错误导致风机反转，造成DVC系统碘过滤器回路不可用。 23:14，经维修人员抢修后，主控室再次启动2DVC001/002ZV，碘过滤器回路风量正常。 经调查，自2号机装料以来2DVC001/002ZV均无断电隔离工作，初步分析2号机装料前2DVC001/002ZV动力电源已接线错误，导致DVC系统碘过滤器回路不可用，且不可用时间超出《运行技术规范》规定的维修期限（3天）。 | 宁德核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 | 技术支持人员：电气 | 100 | 计算机软件缺陷 | 尚未明确 | 反应堆保护 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆 | 反应堆堆芯 | 01时04分，为配合仪控人员进行核辅助厂房三废处理控制系统（8KSN）软件下装的工作，现场运行人员按照专项操作单将8DVN碘排风回路的A列风机切换至B列运行（8DVN007ZV切换至8DVN008ZV运行）。现场启动8DVN008ZV后，切回“KSC”控制（主控室控制）时8DVN008ZV自动停运，现场运行人员在未核实8DVN008ZV状态的情况下，手动停运了8DVN007ZV，导致8DVN主风机全部停运、8DVN烟囱风速低于7m/s，人为产生DVN2第一组I0，违反运行技术规范，持续时间3分20秒。现场立即按照程序重新启动8DVN系统，烟囱风速恢复正常。 | 无后果或未遂 | 设备更换 | 反应堆保护
国内 | 核电 | 2016-08-05 |  | 0 | 2016年8月5日，阳江核电厂3号机组处于RP模式，满功率运行。01时04分，为配合仪控人员进行核辅助厂房三废处理控制系统（8KSN）软件下装的工作，现场运行人员按照专项操作单将8DVN碘排风回路的A列风机切换至B列运行（8DVN007ZV切换至8DVN008ZV运行）。现场启动8DVN008ZV后，切回“KSC”控制（主控室控制）时8DVN008ZV自动停运，现场运行人员在未核实8DVN008ZV状态的情况下，手动停运了8DVN007ZV，导致8DVN主风机全部停运、8DVN烟囱风速低于7m/s，人为产生DVN2第一组I0，违反运行技术规范，持续时间3分20秒。现场立即按照程序重新启动8DVN系统，烟囱风速恢复正常。 | 阳江核电厂-3 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 | 其他 | 100 | 过热 | 尚未明确 | 低压交流电系统 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆 | 反应堆堆芯 | 10点32分，一名工作人员在对主蒸汽隔离阀F2VVP001VV所在区域进行清洁工作的过程中，误碰F2VVP001VV的“关”限位开关F2VVP001VVSM5，引发主蒸汽隔离阀F2VVP001VV关闭。该阀关闭导致1号蒸汽发生器蒸汽流量下降、压力升高、水位下降，触发蒸汽发生器低水位叠加汽水失配的自动停堆保护信号，导致反应堆自动停堆，停堆前核功率52.2%Pn，电功率500MW。反应堆停堆后操纵员执行SOP程序控制机组。 | 不可控或非计划放射性释放 | 设备维修改造 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆
国内 | 核电 | 2016-08-04 |  | 0 | 2016年8月4日，防城港核电厂2号机组完成50%Pn功率平台的调试试验，正在进行提升功率操作。10点32分，一名工作人员在对主蒸汽隔离阀F2VVP001VV所在区域进行清洁工作的过程中，误碰F2VVP001VV的“关”限位开关F2VVP001VVSM5，引发主蒸汽隔离阀F2VVP001VV关闭。该阀关闭导致1号蒸汽发生器蒸汽流量下降、压力升高、水位下降，触发蒸汽发生器低水位叠加汽水失配的自动停堆保护信号，导致反应堆自动停堆，停堆前核功率52.2%Pn，电功率500MW。反应堆停堆后操纵员执行SOP程序控制机组。同日12点38分，在机组满足运行技术规范要求且各项参数稳定后，按照要求退出SOP程序，机组进入正常运行状态。 | 防城港核电厂-2 | P | 不相关 | 稳定功率运行 | 现场当班值 | 100 | 错误响应、信号丧失、虚假信号 | 部件监督不足 | 其他 | 泵、压缩机、风机 | 其他 | 宁德核电厂工作人员在进行全厂消防喷头普查时，发现2号机组DA/DB厂房日用油罐房间2D321/2D341各3个消防喷头喷洒部分被切除，导致2JPV两个安全防火小区的消防水分配系统不可用。 | 无后果或未遂 | 人员培训 | 其他
国内 | 核电 | 2016-08-02 |  | 0 | 2016年8月2日，宁德核电厂工作人员在进行全厂消防喷头普查时，发现2号机组DA/DB厂房日用油罐房间2D321/2D341各3个消防喷头喷洒部分被切除，导致2JPV两个安全防火小区的消防水分配系统不可用。8月4日，经调查确认，工作负责人在6月14日的工作中误将2JPV080/180VE下游喷头的玻璃泡和溅水盘拆除所导致。 | 宁德核电厂-2 | P | 计划/预防性维修 | 稳定功率运行 | 主控室当值班 | 100 | 违反规定 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 安全壳喷淋系统 | 阀门 | 乏燃料水池或换料水池冷却和净化系统 | 工作人员在进行全厂消防喷头普查时，发现2号机组DA/DB厂房日用油罐房间2D321/2D341各3个消防喷头喷洒部分被切除，导致2JPV两个安全防火小区的消防水分配系统不可用。 | 反应堆紧急停堆 | 设备更换 | 安全壳喷淋系统
国内 | 核电 | 2016-07-29 |  | 0 | 2016年7月29日19:21:38，昌江核电厂2号机组处于热停堆模式。在执行拆除5月15日主蒸汽和主给水流量标定试验中安装的主蒸汽管线临时压力表工作过程中，操纵员根据安措要求将汽轮机旁路排放系统GCT-C阀门置于手动全关状态。 19:21:54，GCT-C阀门转变为自动控制状态，经访谈分析认为是由于操纵员在关闭DCS画面操作窗口时误触碰GCT-C“设定值功能按钮”所造成。 19:54:35，由于主蒸汽隔离阀未隔离，在拆除临时压力表并重新投运主蒸汽管线压力表2 VVP 024/025 MP后，仪表2 VVP 024/025 MP读数出现大幅波动，导致GCT-C阀门开启，相继出现一回路平均温度低低信号和主蒸汽流量高信号，两个信号相符合触发安注信号。 19:54:36，2号机组安全注入系统自动动作。 19:55:00，操纵员执行安注以后的事故诊断规程A0，诊断进入在P11以上的安注意外投运规程I3.1。 20:02:46，根据I3.1规程，复位并停止安注。 21:23:00，根据I3.1规程，恢复机组状态至热停堆。 | 昌江核电厂-2 | P | 计划/预防性维修 | 热停堆 | 主控室当值班 | 0 | 疏忽 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 主蒸汽及其辅助系统 | 压力测量仪表 | 化学和溶剂控制系统 | 一回路平均温度低低信号和主蒸汽流量高信号，两个信号相符合触发安注信号 | 无后果或未遂 | 人员培训 | 压力测量仪表
国内 | 核电 | 2016-07-25 |  | 0 | 2016年7月25日，红沿河核电厂1号机组执行T1SAP001试验，将H1SAP002CO置于试验位置，H1SAP001CO（1号应急空气压缩机）启动后因排气压力高保护动作跳闸，导致H1SAP两台应急压缩机全部不可用，产生非预期第一组I0。取消H1SAP002CO试验位置并置备用功能后，第一组I0消除。 | 红沿河核电厂-1 | P | 定期试验 | 稳定功率运行 | 技术支持人员：机械 | 100 | 违反规定 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 重要压缩空气系统 | 断路器、电源开关、熔丝 | 重要压缩空气系统 | H1SAP001CO（1号应急空气压缩机）启动后因排气压力高保护动作跳闸，导致H1SAP两台应急压缩机全部不可用 | 无后果或未遂 | 人员培训 | 断路器、电源开关、熔丝
国内 | 核电 | 2016-07-23 |  | 0 | 2016年7月23日，专业工程师发现0JPV020BA泡沫储罐出口逆止阀0JPV049VE装反。7月24日，对1/2/3/4号机组LHP/Q厂房消防系统同类型逆止阀进行检查，确认相关逆止阀安装正确。7月25日，经专业初步分析，不能确定逆止阀装反对流量的影响，需要进行试验验证。7月28日，经专业部门离线试验验证，确认0JPV049VE装反期间，若第五台柴油机消防启动，泡沫混合液无法进入消防管路，影响柴油发电机、空压机和日用油罐间的消防可用性。 | 宁德核电厂 | P | 检查 | 稳定功率运行 | 应急计划 | 100 | 其它机械缺陷 | 安装工艺不合适 | 防火系统 | 阀门 | 防火系统 | 专业工程师发现0JPV020BA泡沫储罐出口逆止阀0JPV049VE装反。 | 无后果或未遂 | 设备维修改造 | 防火系统
国内 | 核电 | 2016-07-19 |  | 0 | 2016年7月19日，主控发现9TEG007BA（废气衰变箱）压力下降。初步分析是由于废气衰变箱进气阀1TEG615VY存在内漏所致。现场辐射环境监测未见异常。 | 秦山第二核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 | 主控室当值班 | 100 | 泄漏 | 未按要求执行试验 | 气体放射性废物 | 阀门 | 气体放射性废物 | 主控发现9TEG007BA（废气衰变箱）压力下降。初步分析是由于废气衰变箱进气阀1TEG615VY存在内漏所致。 | 无后果或未遂 | 设备更换 | 气体放射性废物
国内 | 核电 | 2016-07-18 |  | 0 | 2016年7月18日，昌江核电厂2号机组处于功率运行模式，78%Pn、490MWe。 11:09，2号机组执行柴油发电机定期试验过程中出现核岛DCS机柜2KCP515AR短时失电（约1.5秒），导致1号蒸汽发生器主给水调节阀关闭，1号蒸汽发生器失去主给水，1号蒸汽发生器液位低叠加1号蒸汽发生器蒸汽/给水流量失配导致停堆信号触发，停堆、停机自动动作。 | 昌江核电厂-2 | P | 定期试验 | 稳定功率运行 | 技术支持人员：电气 | 78 | 线路失效、开路 | 其它维修、试验和监督 | 应急柴油发电机及其辅助系统 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆 | 反应堆堆芯 | 核岛DCS机柜2KCP515AR短时失电（约1.5秒），导致1号蒸汽发生器主给水调节阀关闭，1号蒸汽发生器失去主给水，1号蒸汽发生器液位低叠加1号蒸汽发生器蒸汽/给水流量失配导致停堆信号触发，停堆、停机自动动作。 | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆
国内 | 核电 | 2016-07-15 |  | 0 | 2016年7月15日，防城港核电厂2号机组处于NS/SG模式热停堆工况。电厂工作人员执行中间量程通道试验，分别导致中间量程通道F2RPN013/023MA不可用。其中：F2RPN013MA不可用时间段为13点39分至14点14分，F2RPN023MA不可用时间段为15点01至15点31分。 | 防城港核电厂-2 | P | 定期试验 | 热停堆 | 现场当班值 | 100 | 其它仪表和控制缺陷 | 其它个人因素 | 堆内和堆外中子监测 | 中子通量测量仪表 | 堆内和堆外中子监测 | 电厂工作人员执行中间量程通道试验，分别导致中间量程通道F2RPN013/023MA不可用。 | 无后果或未遂 | 人员培训 | 堆内和堆外中子监测
国内 | 核电 | 2016-07-11 |  | 0 | 2016年7月11日，秦山核电厂扩建项目（方家山核电工程）220V交流公用不间断电源系统（9LNF）逆变器和交流不间断电源（UPS）维修试验超期，违反运行技术规范要求。 | 方家山核电厂 | P | 定期试验 | 稳定功率运行 | 技术支持人员：电气 | 100 | 违反规定 | 再试验延期 | 重要仪表、控制装置和计算机的电源 | 应急发电机和备用电源 | 重要仪表、控制装置和计算机的电源 | 220V交流公用不间断电源系统（9LNF）逆变器和交流不间断电源（UPS）维修试验超期 | 无后果或未遂 | 同类问题排查 | 重要仪表、控制装置和计算机的电源
国内 | 核电 | 2016-07-06 |  | 0 | 2016年7月6日，防城港核电厂2号机处于RP模式，核功率为4.2%FP。执行调试试验TP-2-RRC-50过程中，按照调试程序要求在6点47分至6点48分和6点56分至6点57分期间分别将F2GCT131VV短时置于手动，导致一条GCTa大气排放管线控制调节部分不可用，产生GCTa2第一组I0。但在广西防城港核电厂一、二号机组调试大纲（E版）“需违反运行技术规范的调试程序及设备清单”中并未甄别出TP-2-RRC-50会产生GCTa2第一组I0。 | 防城港核电厂-2 | P | 定期试验 | 稳定功率运行 |  | 4.2 | 其它人因 | 应急机构对未预见的事件没有准备措施 | 气体放射性废物 | 阀门 | 气体放射性废物 | 将F2GCT131VV短时置于手动，导致一条GCTa大气排放管线控制调节部分不可用 | 无后果或未遂 | 修改规程 | 气体放射性废物
国内 | 核电 | 2016-07-14 |  | 0 | 2016年7月14日，昌江核电厂2号机组90%额定功率（热）控制点核安全检查期间，发现2号机组于2016年7月3日20:49-21:06，机组状态为热停堆状态时执行TP2RPN52（临界后通道校准）试验，试验过程将2RPN013MA置于旁通位置，人为产生第一组I0，该试验未列入调试大纲附录11“海南昌江核电厂违反运行技术规范的规程和设备清单”中，违反了《运行技术规范》中RPN2“至少一个中间量程通道不可运行”。 | 昌江核电厂-2 | P | 定期试验 | 热停堆 | 现场当班值 | 0 | 其它人因 | 应急机构对未预见的事件没有准备措施 | 堆内和堆外中子监测 | 中子通量测量仪表 | 堆内和堆外中子监测 | 机组状态为热停堆状态时执行TP2RPN52（临界后通道校准）试验，试验过程将2RPN013MA置于旁通位置，人为产生第一组I0，该试验未列入调试大纲附录11“海南昌江核电厂违反运行技术规范的规程和设备清单”中 | 无后果或未遂 | 同类问题排查 | 堆内和堆外中子监测
国内 | 核电 | 2016-06-24 |  | 0 | 2016年6月24日，昌江核电厂2号机组处于功率运行模式，由15%FP升功率至30%FP时，因DCS供货商对主给水窄量程流量表超量程质量位设置了上限和下限触发，在升功率过程中，主给水窄量程流量表超出主给水流量表量程上限，产生主给水流量信号质量位信号，触发蒸汽发生器主给水流量低信号，叠加核功率大于30%FP信号，导致反应堆自动停堆，汽轮机停机。 | 昌江核电厂-2 | P | 正常操作 | 反应堆升功率 | 现场当班值 | 30 | 其它仪表和控制缺陷 | 其它设计规范、制造及施工 | 辅助给水/应急给水系统 | 流量测量仪表 | 反应堆堆芯 | 主给水窄量程流量表超出主给水流量表量程上限，产生主给水流量信号质量位信号，触发蒸汽发生器主给水流量低信号，叠加核功率大于30%FP信号，导致反应堆自动停堆，汽轮机停机。 | 反应堆紧急停堆 | 修改规程 | 反应堆堆芯
国内 | 核电 | 2016-06-28 |  | 0 | 2016年6月28日，宁德核电厂3号机组大修期间对N3EAS047/048VB双瓣式蝶式止回阀进行监督大纲要求的解体检修时，发现阀门不能全开，经多次离线模拟动作验证，证实阀门开启时阀瓣被下游管道法兰内壁阻挡，无法达到全开开度，阀瓣开启角度最大为30°左右。 | 宁德核电厂-3 | P | 计划/预防性维修 | 冷停堆 | 维修服务 | 0 | 堵塞、异物 | 制造或施工不当 | 辅助给水/应急给水系统 | 阀门 | 辅助给水/应急给水系统 | 大修期间对N3EAS047/048VB双瓣式蝶式止回阀进行监督大纲要求的解体检修时，发现阀门不能全开，经多次离线模拟动作验证，证实阀门开启时阀瓣被下游管道法兰内壁阻挡，无法达到全开开度，阀瓣开启角度最大为30°左右。 | 无后果或未遂 | 同类问题排查 | 阀门
国内 | 核电 | 2016-06-14 |  | 0 | 2016年06月14日21:51，现场人员误碰4LCB02D1开关，4LCB02D1开关跳闸后4LLD001TB失去48V直流电源，主控触发4LCB001KA4（出线开关故障）/4LLD008KA（380V开关总故障）/4RIS502KA（安注执行机构B列不可用）/4EAS024KA（安全壳B列喷淋执行机构不可用）报警。4LCB02D1开关断开导致B列低压安注不可用、参与高压安注直接注入功能的阀门不可用、B列EAS不可用、一个安全壳隔离关闭功能不可用和防误稀释（ADP）的一个通道不可用，产生多个第一组I0。22:11，经专业人员分析，运行当班人员判断风险可控后，将4LCB02D1开关合闸，恢复4LLD001TB48V直流电源，事件结束。 | 宁德核电厂-4 | P | 检查 | 稳定功率运行 | 技术支持人员：电气 | 100 | 疏忽 | 其它个人因素 | 低压交流电系统 | 断路器、电源开关、熔丝 | 通讯和报警 | 现场人员误碰4LCB02D1开关，4LCB02D1开关跳闸后4LLD001TB失去48V直流电源，主控触发4LCB001KA4（出线开关故障）/4LLD008KA（380V开关总故障）/4RIS502KA（安注执行机构B列不可用）/4EAS024KA（安全壳B列喷淋执行机构不可用）报警。4LCB02D1开关断开导致B列低压安注不可用、参与高压安注直接注入功能的阀门不可用、B列EAS不可用、一个安全壳隔离关闭功能不可用和防误稀释（ADP）的一个通道不可用，产生多个第一组I0。 | 无后果或未遂 | 人员培训 | 通讯和报警
国内 | 核电 | 2016-06-11 |  | 0 | 2016年06月11日，红沿河核电厂仪控工作人员进行H2JDT001AR LX/WX厂房火警通道年度周期性试验。15:28，在退出H2LX/WX JDT消防通道联动的过程中，由于信号强制错误，导致H2LX/WX厂房多个通风系统风机异常停运，防火风阀自动关闭。期间H2DVC004ZV停运，DVC051VAF、DVW066VAF等防火风阀自动关闭，造成H2DVC/DVW碘过滤器功能不可用，非预期产生2个第一组I0，违反了机组运行技术规范。 15:57，仪控人员恢复相关的消防强制操作，重新投运H2DVC/DVW系统，消除第一组I0，事件结束。事件过程中，通风系统停运的房间温度未见明显上涨，机组无放射性排放。 | 红沿河核电厂 | P | 定期试验 | 稳定功率运行 | 仪表 | 100 | 错误响应、信号丧失、虚假信号 | 预防性维修不足 | 防火系统 | 火灾探测器 | 防火系统 | 在退出H2LX/WX JDT消防通道联动的过程中，由于信号强制错误，导致H2LX/WX厂房多个通风系统风机异常停运，防火风阀自动关闭。期间H2DVC004ZV停运，DVC051VAF、DVW066VAF等防火风阀自动关闭，造成H2DVC/DVW碘过滤器功能不可用 | 无后果或未遂 | 设备维修改造 | 火灾探测器
国内 | 核电 | 2016-05-31 |  | 0 | 2016年5月31日，F2号机处于MCS模式。F2RX厂房8米气闸门的两道门处于同时打开状态，16：14出现F2LLN002KA（F2LLN交流失电）等大量报警，运行和专业确认F2LLN失电。F2LLN失电使得F2ETY001ZV失电，导致一列ETY扫气回路不可用；使得F2EPP101AR失电，无法保证8米气闸门内侧门的快速关闭。不满足运行技术规范对8米气闸门双开的条件（在线到碘过滤器的两列ETY扫气回路可用，8米气闸门内侧们可以快速关闭） | 昌江核电厂-2 | P | 正常操作 | 冷停堆 | 技术支持人员：电气 | 0 | 线路失效、开路 | 未按要求执行试验 | 低压交流电系统 | 断路器、电源开关、熔丝 | 主控室和控制厂房通风系统 | F2RX厂房8米气闸门的两道门处于同时打开状态，16：14出现F2LLN002KA（F2LLN交流失电）等大量报警，运行和专业确认F2LLN失电。F2LLN失电使得F2ETY001ZV失电，导致一列ETY扫气回路不可用；使得F2EPP101AR失电，无法保证8米气闸门内侧门的快速关闭。不满足运行技术规范对8米气闸门双开的条件（在线到碘过滤器的两列ETY扫气回路可用，8米气闸门内侧们可以快速关闭） | 无后果或未遂 | 设备维修改造 | 断路器、电源开关、熔丝
国内 | 核电 | 2016-05-31 |  | 0 | 2016年5月31日凌晨4点，F2号机处于MCS模式。隔离经理准备工作许可证（9PW112439）对阀门F2SAR613VA进行内漏处理，隔离边界包括了F2REN102VP（注：F2RCP二环路取样气动阀）的供气隔离阀F2SAR533VA。隔离经理查阅REN流程图后认为当前硼表是从RRA泵出口取样，判断将F2REN102VP关闭并隔离供气隔离阀对硼表不会产生影响。4时35分，主控操纵员按照9PW112439指定关闭F2REN102VP，主控室触发F2REN055KA2（硼表取样流量低报警），主控操纵员发现异常后立即重新开启F2REN102VP，4时38分，F2REN055KA2消失，期间硼表取样流量失去导致不可用。实际上事发时虽然硼表在线从RRA泵出口取样，但经过硼表后的回水是通过F2REN102VP返回RCP二环路的，F2REN102VP关闭会导致硼表不可用。 | 昌江核电厂-2 | P | 非计划维修 | 冷停堆 | 辐射防护 | 0 | 其它人因 | 应急机构对未预见的事件没有准备措施 | 辅助给水/应急给水系统 | 阀门 | 辅助给水/应急给水系统 | 隔离经理准备工作许可证（9PW112439）对阀门F2SAR613VA进行内漏处理，隔离边界包括了F2REN102VP（注：F2RCP二环路取样气动阀）的供气隔离阀F2SAR533VA。隔离经理查阅REN流程图后认为当前硼表是从RRA泵出口取样，判断将F2REN102VP关闭并隔离供气隔离阀对硼表不会产生影响。4时35分，主控操纵员按照9PW112439指定关闭F2REN102VP，主控室触发F2REN055KA2（硼表取样流量低报警），主控操纵员发现异常后立即重新开启F2REN102VP，4时38分，F2REN055KA2消失，期间硼表取样流量失去导致不可用。实际上事发时虽然硼表在线从RRA泵出口取样，但经过硼表后的回水是通过F2REN102VP返回RCP二环路的，F2REN102VP关闭会导致硼表不可用。 | 无后果或未遂 | 人员培训 | 辅助给水/应急给水系统
国内 | 核电 | 2016-05-25 |  | 0 | 2016年5月25日，阳江核电厂3号机组处于RP模式，满功率运行。15时44分，调试人员持4号机组DVW调试票进行TR-4-DVW-09试验，在没有和仪控专业核实的情况下主观认为3、4号机组之间的DCS通讯没有建立，从4号机组主控画面8SFZ520YCD上通过8SFZ520KG发出关闭指令，导致Y3DVW033、065、066VAF关闭，造成Y3DVW碘过滤排风回路全部不可用，非预期产生DVW第一组I0。随后调试人员重新开启了相关风门，期间Y3DVW碘过滤排风回路不可用约15秒。 | 阳江核电厂-3 | P | 定期试验 | 稳定功率运行 | 其他运行班组 | 100 | 疏忽 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 主控室和控制厂房通风系统 | 阀门 | 主控室和控制厂房通风系统 | 调试人员持4号机组DVW调试票进行TR-4-DVW-09试验，在没有和仪控专业核实的情况下主观认为3、4号机组之间的DCS通讯没有建立，从4号机组主控画面8SFZ520YCD上通过8SFZ520KG发出关闭指令，导致Y3DVW033、065、066VAF关闭，造成Y3DVW碘过滤排风回路全部不可用，非预期产生DVW第一组I0。随后调试人员重新开启了相关风门，期间Y3DVW碘过滤排风回路不可用约15秒。 | 无后果或未遂 | 人员培训 | 阀门
国内 | 核电 | 2016-05-24 |  | 0 | 2016年5月24日11:00，工作人员发现L3KRT006MA相关报警被闭锁，查询历史发现该通道相关报警自2016年2月10日一直处于闭锁状态,其相关报警无法传送至主控室,报警闭锁期间该探测器可以正常进行测量和显示。工作人员将L3KRT006MA相关报警解锁，该通道恢复可用。 | 岭澳二期 | P | 定期试验 | 稳定功率运行 | 其他运行班组 | 100 | 错误响应、信号丧失、虚假信号 | 预防性维修不足 | 防火系统 | 火灾探测器 | 防火系统 | 工作人员发现L3KRT006MA相关报警被闭锁，查询历史发现该通道相关报警自2016年2月10日一直处于闭锁状态,其相关报警无法传送至主控室,报警闭锁期间该探测器可以正常进行测量和显示。工作人员将L3KRT006MA相关报警解锁，该通道恢复可用。 | 无后果或未遂 | 设备更换 | 火灾探测器
国内 | 核电 | 2016-05-03 |  | 0 | 2016年5月3日，阳江核电厂1号机组处于RP模式满功率运行。运行人员按计划执行T1SAP001试验，试验前先将Y1SAP002CO置于“试验”位置，001CO处于正常位置。试验过程中在002CO试验选择开关还没有恢复到正常位置时，运行人员又将Y1SAP001CO置于“试验”位置，Y1SAP001/002CO均置于“试验”位置时间约33秒，产生了Y1SAP两台空压机不可用的第一组I0，违反了运行技术规范的规定。 | 阳江核电厂-1 | P | 定期试验 | 稳定功率运行 | 其他运行班组 | 100 | 疏忽 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 重要压缩空气系统 | 断路器、电源开关、熔丝 | 重要压缩空气系统 | 运行人员按计划执行T1SAP001试验，试验前先将Y1SAP002CO置于“试验”位置，001CO处于正常位置。试验过程中在002CO试验选择开关还没有恢复到正常位置时，运行人员又将Y1SAP001CO置于“试验”位置， | 无后果或未遂 | 人员培训 | 断路器、电源开关、熔丝
国内 | 核电 | 2016-04-26 |  | 0 | 2016年4月26日，阳江核电厂3号机组处于RP模式，满功率运行。运行值为执行Y3DCL主送风回路加热器Y3DCL003RS预防性检修工作，隔离Y3DCL003ZV电源产生了DCL3计划第一组事件；然后运行值执行T3LLS001（小柴油发电机组空载启动试验），又产生RIS5计划第一组事件。在隔离和试验期间，机组同时存在两个第一组计划性事件，违反了《阳江核电厂3、4号机组运行技术规范》的规定。 | 阳江核电厂-3 | P | 计划/预防性维修 | 稳定功率运行 | 技术支持人员：电气 | 100 | 违反规定 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 应急柴油发电机及其辅助系统 | 应急发电机和备用电源 | 应急柴油发电机及其辅助系统 | 运行值为执行Y3DCL主送风回路加热器Y3DCL003RS预防性检修工作，隔离Y3DCL003ZV电源产生了DCL3计划第一组事件；然后运行值执行T3LLS001（小柴油发电机组空载启动试验），又产生RIS5计划第一组事件。 | 无后果或未遂 | 人员培训 | 应急柴油发电机及其辅助系统
国内 | 核电 | 2016-04-25 |  | 0 | 2016年4月25日，防城港核电厂1号机组处于RP模式，电功率1068MW。11时24分，主控操纵员按计划执行T9SFZ002（防火挡板关闭能力及关闭指示灯试验），仪控人员闭锁F1DVW防火挡板关闭信号后，现场操纵员按下F9JDT520TO,F9DVN和F2DVW部分防火挡板未预期正常关闭。主控操纵员与调试人员沟通后，通过F9SFZ520KG发出关闭指令（该操作并非T9SFZ002程序规定的操作），导致F1DVW033、065、066VAF自动关闭。F1DVW033、065、066VAF关闭期间，F1DVW碘过滤排风回路不可用，非预期产生DVW的第一组I0 ，违反运行技术规范。 | 防城港核电厂-1 | P | 定期试验 | 稳定功率运行 | 现场当班值 | 100 | 违反规定 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 主控室和控制厂房通风系统 | 阀门 | 主控室和控制厂房通风系统 | 主控操纵员按计划执行T9SFZ002（防火挡板关闭能力及关闭指示灯试验），仪控人员闭锁F1DVW防火挡板关闭信号后，现场操纵员按下F9JDT520TO,F9DVN和F2DVW部分防火挡板未预期正常关闭。主控操纵员与调试人员沟通后，通过F9SFZ520KG发出关闭指令（该操作并非T9SFZ002程序规定的操作），导致F1DVW033、065、066VAF自动关闭。F1DVW033、065、066VAF关闭期间，F1DVW碘过滤排风回路不可用，非预期产生DVW的第一组I0 ，违反运行技术规范。 | 无后果或未遂 | 人员培训 | 阀门
国内 | 核电 | 2016-04-13 |  | 0 | 2016年4月13日10:44，工作负责人执行Y1DVC（主控室空调系统）检修及风门动作检查工作，在攀爬时误碰Y1DVC碘回路入口风门Y1DVC089VAF动作机构，导致Y1DVC089VAF关闭。10:45，工作负责人开启Y1DVC089VAF。风门关闭期间Y1DVC碘过滤功能全部不可用，人为产生随机第一组事件。 | 阳江核电厂-1 | P | 检查 | 稳定功率运行 | 辐射防护 | 100 | 疏忽 | 压力大/时间紧/厌倦 |  | 过滤器、滤网、离子交换柱 | 主控室和控制厂房通风系统 | 工作负责人执行Y1DVC（主控室空调系统）检修及风门动作检查工作，在攀爬时误碰Y1DVC碘回路入口风门Y1DVC089VAF动作机构，导致Y1DVC089VAF关闭。10:45，工作负责人开启Y1DVC089VAF。风门关闭期间Y1DVC碘过滤功能全部不可用，人为产生随机第一组事件。 | 无后果或未遂 | 人员培训 | 过滤器、滤网、离子交换柱
国内 | 核电 | 2016-01-19 |  | 0 | 2016年1月19日11:07分，1号机处于功率运行模式，电功率为1086MW，主控触发F1JDT004KA和F9SFZ520KA，2分钟内F9JDT536/530/330/615/603DTN探头先后触发火警，导致F1DVH002ZV自动启动，F1DVW066/033/065VAF关闭，造成F1DVW系统碘过滤排风回路全部不可用。现场确认相关房间（NA630、ND308/621/578/505）无火情。11:37分，主控复位报警，开启相关防火风阀，系统恢复正常。 | 防城港核电厂-1 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 | 主控室当值班 | 100 | 错误响应、信号丧失、虚假信号 | 其它维修、试验和监督 | 防火系统 | 火灾探测器 | 防火系统 | 主控触发F1JDT004KA和F9SFZ520KA，2分钟内F9JDT536/530/330/615/603DTN探头先后触发火警，导致F1DVH002ZV自动启动，F1DVW066/033/065VAF关闭，造成F1DVW系统碘过滤排风回路全部不可用。现场确认相关房间（NA630、ND308/621/578/505）无火情。11:37分，主控复位报警，开启相关防火风阀，系统恢复正常。 | 无后果或未遂 | 设备更换 | 火灾探测器
国内 | 核电 | 2016-03-12 |  | 0 | 2016年3月12日，田湾核电站1号机组在T109大修换料冷停堆期间，对稳压器喷淋管焊缝JEF02BR001A0001渗透检验发现焊缝热影响区有3处线性显示，逐层打磨3mm后渗透检验发现线性显示仍未消失，定为0级执照运行事件，目前电厂正按照相关标准规范制定处理方案。 | 田湾核电站-1 | P | 检查 | 冷停堆 | 技术支持人员：机械 | 0 | 其它机械缺陷 | 制造或施工不当 | 压力控制系统 | 管道、风道 | 压力控制系统 | 对稳压器喷淋管焊缝JEF02BR001A0001渗透检验发现焊缝热影响区有3处线性显示，逐层打磨3mm后渗透检验发现线性显示仍未消失， | 无后果或未遂 | 设备维修改造 | 管道、风道
国内 | 核电 | 2016-04-02 |  | 0 | 2016年4月2日，为配合处理L2DVC066VAF意外关闭故障，工作人员模拟L2DVC066VAF风门关闭信号，操作时退线错误，导致L2DVC040/160/061/066VAF意外关闭，L2DVC碘回路不可用（第一组I0），工作人员立即恢复接线，开启L2DVC040/160/061/066VAF，恢复L2DVC碘回路的可用，事件持续时间4分钟，事件期间电厂三道屏障保持完整。 | 岭澳核电厂-2 | P | 查找故障 | 稳定功率运行 | 辐射防护 | 100 | 疏忽 | 其它个人因素 | 主控室和控制厂房通风系统 | 过滤器、滤网、离子交换柱 | 主控室和控制厂房通风系统 | 为配合处理L2DVC066VAF意外关闭故障，工作人员模拟L2DVC066VAF风门关闭信号，操作时退线错误，导致L2DVC040/160/061/066VAF意外关闭，L2DVC碘回路不可用（第一组I0），工作人员立即恢复接线，开启L2DVC040/160/061/066VAF，恢复L2DVC碘回路的可用，事件持续时间4分钟，事件期间电厂三道屏障保持完整。 | 无后果或未遂 | 人员培训 | 过滤器、滤网、离子交换柱
国内 | 核电 | 2016-03-22 |  | 0 | 3月22日，红沿河核电厂1号机组处于维修停堆模式，H1RX厂房8米气闸门处于双开状态。19:50分，主控闪发H1KRT063KA（H1KRT011MA剂量率2级报警），H1EBA002/004/014/016VA自动关闭，现场查看8米气闸门门帘处于垂直状态。随后主控操纵员恢复8米气闸门联锁，期间没有造成意外的人员照射及放射性释放。 | 红沿河核电厂-1 | P | 计划/预防性维修 | 冷停堆 | 主控室当值班 | 0 | 其它人因 | 对信息解释或理解错误 | 放射性剂量监测 | 辐射/污染探测仪表 | 应急控制厂房通风 | 19:50分，主控闪发H1KRT063KA（H1KRT011MA剂量率2级报警），H1EBA002/004/014/016VA自动关闭，现场查看8米气闸门门帘处于垂直状态。随后主控操纵员恢复8米气闸门联锁，期间没有造成意外的人员照射及放射性释放。 | 无后果或未遂 | 完善规程 | 应急控制厂房通风
国内 | 核电 | 2015-03-22 |  | 1 | 电厂在对机组历史运行信息进行检查时发现，2015年3月22日3:55，1号机组处于换料冷停堆模式，在对Y1APG001RF的RRI侧充水排气期间，因运行人员操作不当导致RRI B列水位下降，干预过程中先后导致Y1RRI B列/A列水箱出现低低水位及RRA泵停运6分钟。4:28，Y1RRI/RRA系统恢复正常运行。经核实，期间机组各项参数保持稳定。 | 阳江核电厂-1 | P | 检查 | 冷停堆 | 其他运行班组 | 0 | 疏忽 | 其它个人因素 | 循环水或凝结水冷却系统 | 泵、压缩机、风机 | 循环水或凝结水冷却系统 | 电厂在对机组历史运行信息进行检查时发现，2015年3月22日3:55，1号机组处于换料冷停堆模式，在对Y1APG001RF的RRI侧充水排气期间，因运行人员操作不当导致RRI B列水位下降，干预过程中先后导致Y1RRI B列/A列水箱出现低低水位及RRA泵停运6分钟。4:28，Y1RRI/RRA系统恢复正常运行。经核实，期间机组各项参数保持稳定。 | 无后果或未遂 | 完善规程 | 泵、压缩机、风机
国内 | 核电 | 2016-02-24 |  | 0 | 2016年02月24日16:19，红沿河1号机组处于NS/RRA模式单相停堆工况，在进行一回路灭汽腔后的冷却操作时，启动第二台RRA泵后，由于一回路冷却速率过大，引起水体积收缩，导致一回路压力快速下降，16:20当班值停运H1RRA001PO，一回路压力回升，期间一回路压力最低降至21.2bar.g，超出P-T图范围约46s，违反运行技术规范。 | 红沿河核电厂-1 | P | 正常操作 | 冷停堆 | 系统 | 0 | 其它人因 | 技术不完整 | 压力容器和堆内构件 | 管道、风道 | 压力容器和堆内构件 | 在进行一回路灭汽腔后的冷却操作时，启动第二台RRA泵后，由于一回路冷却速率过大，引起水体积收缩，导致一回路压力快速下降，16:20当班值停运H1RRA001PO，一回路压力回升，期间一回路压力最低降至21.2bar.g，超出P-T图范围约46s，违反运行技术规范。 | 无后果或未遂 | 完善规程 | 管道、风道
国内 | 核电 | 2016-02-22 |  | 0 | 2016年2月22日，防城港一号机处于RP模式，功率提升阶段，电功率983MW。10时08分，主控出现F1SFZ482KA。10时15分，W820房间火警探头F1JDT842/830/831DTL动作，导致F1DCL053/055VAF关闭，DCL碘过滤器B列不可用。现场核实W820房间不存在火情，现场进行清洁作业产生较大灰尘，导致F1JDT探头动作，立即要求停止工作。10时35分，现场灰尘减少后主控复位报警，开启F1DCL053/055VAF，恢复DCL碘过滤器B列可用。F1DCL053/055VAF关闭期间，DCL碘过滤器B列不可用，人为产生DCL3第一组I0，违反运行技术规范对第一组事件的管理要求。 | 防城港核电厂-1 | P | 正常操作 | 反应堆升功率 | 主控室当值班 | 98 | 错误响应、信号丧失、虚假信号 | 其它环境条件 | 防火系统 | 火灾探测器 | 主控室和控制厂房通风系统 | W820房间火警探头F1JDT842/830/831DTL动作，导致F1DCL053/055VAF关闭，DCL碘过滤器B列不可用。现场核实W820房间不存在火情，现场进行清洁作业产生较大灰尘，导致F1JDT探头动作，立即要求停止工作。 | 无后果或未遂 | 设备维修改造 | 火灾探测器
国内 | 核电 | 2016-02-14 |  | 0 | 2016年02月14日，红沿河4号机处于NS/SG模式，一回路在升压期间。11时18分，运行人员发现H4RCP005MP仪表显示无变化。经现场检查，发现H4RCP005MP仪表二次阀未开启。12时58分，现场开启仪表二次阀后，仪表显示恢复正常。H4RCP005MP二次阀关闭期间导致该反应堆保护仪表不可用，产生RPR1a第一组I0，违反运行技术规范。 | 红沿河核电厂-4 | P | 正常操作 | 冷停堆 | 技术支持人员：系统 | 0 | 错误响应、信号丧失、虚假信号 | 维修/隔离/试验后未正确恢复电厂状态 | 压力容器和堆内构件 | 压力测量仪表 | 压力容器和堆内构件 | 2016年02月14日，红沿河4号机处于NS/SG模式，一回路在升压期间。11时18分，运行人员发现H4RCP005MP仪表显示无变化。经现场检查，发现H4RCP005MP仪表二次阀未开启。12时58分，现场开启仪表二次阀后，仪表显示恢复正常。 | 无后果或未遂 | 设备维修改造 | 压力容器和堆内构件
国内 | 核电 | 2016-02-08 |  | 0 | 2月8日13:10，性能试验人员对2号机组1环测温旁路流体传输时间进行了测验，试验结果：RCP系统1号环路热段测温旁路流体传输时间为0.901秒，冷段测温旁路流体传输时间为1.251秒。1环冷段测温旁路流体传输时间不满足定期试验监督要求中一回路温度测量旁路管线流体传输时间≤1秒的要求。中国核动力研究设计院编写的《反应堆冷却剂温度测量回路流量试验》（TP RCP 57)安全准则规定：反应堆冷却剂在测温旁路中的流动时间必须小于等于1秒，如果超温和超功率△T反应堆紧急停堆的测量通道的响应时间TRT满足其安全准则所要求的小于等于6秒，那么上述时间大于1秒是可以接受的。 | 方家山核电厂-2 | P | 计划/预防性维修 | 冷停堆 | 技术支持人员：系统 | 0 | 其它人因 | 未根据当前设计进行更新 | 其它一回路系统 | 温度测量仪表 | 其它一回路系统 | 性能试验人员对2号机组1环测温旁路流体传输时间进行了测验，试验结果：RCP系统1号环路热段测温旁路流体传输时间为0.901秒，冷段测温旁路流体传输时间为1.251秒。1环冷段测温旁路流体传输时间不满足定期试验监督要求中一回路温度测量旁路管线流体传输时间≤1秒的要求。中国核动力研究设计院编写的《反应堆冷却剂温度测量回路流量试验》（TP RCP 57)安全准则规定：反应堆冷却剂在测温旁路中的流动时间必须小于等于1秒，如果超温和超功率△T反应堆紧急停堆的测量通道的响应时间TRT满足其安全准则所要求的小于等于6秒，那么上述时间大于1秒是可以接受的。 | 无后果或未遂 | 完善规程 | 其它一回路系统
国内 | 核电 | 2016-01-14 |  | 0 | 2016年1月14日15:01，宁德核电厂4号机组主控出现4LHP452KA（4LHP机械故障报警），现场核实发现4LHP129VF被人误碰开启，日用燃油罐4LHP102BA被排空，导致4LHP应急柴油机不可用，产生LHP/Q1第一组IO。主控立即安排现场操作员关闭4LHP129VF并对4LHP102BA进行补油，18:06 4LHP452KA报警消失，4LHP102BA油位恢复正常，事件结束。 | 宁德核电厂-4 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 | 主控室当值班 | 100 | 疏忽 | 技能不足/不熟悉工作执行标准 | 应急柴油发电机及其辅助系统 | 容器、压力容器、蓄压箱 | 应急柴油发电机及其辅助系统 | 宁德核电厂4号机组主控出现4LHP452KA（4LHP机械故障报警），现场核实发现4LHP129VF被人误碰开启，日用燃油罐4LHP102BA被排空，导致4LHP应急柴油机不可用，产生LHP/Q1第一组IO。主控立即安排现场操作员关闭4LHP129VF并对4LHP102BA进行补油，18:06 4LHP452KA报警消失，4LHP102BA油位恢复正常，事件结束。 | 无后果或未遂 | 人员培训 | 容器、压力容器、蓄压箱
国内 | 核电 | 2015-12-09 |  | 0 | 2015年12月09日，阳江核电厂3号机组处于RP模式（调试阶段），满功率运行。11:55分，执行100%Pn发电机甩负荷至厂用电试验时，Y3GRE2151VV未能正确响应，导致汽轮机超速保护跳闸，机组电源自动切换到辅变供电，反应堆自动停堆，操纵员执行SOP程序。12:56分，主变重新送电成功。16:44分，机组各项参数稳定，退出SOP程序，机组稳定在热停堆状态。 | 阳江核电厂-3 | P | 新设备调试 | 稳定功率运行 | 主控室当值班 | 100 | 线路失效、开路 | 设备运行不满足设计规范 | 汽轮发电机及其辅助系统 | 断路器、电源开关、熔丝 | 低压交流电系统 | 2015年12月09日，阳江核电厂3号机组处于RP模式（调试阶段），满功率运行。11:55分，执行100%Pn发电机甩负荷至厂用电试验时，Y3GRE2151VV未能正确响应，导致汽轮机超速保护跳闸，机组电源自动切换到辅变供电，反应堆自动停堆，操纵员执行SOP程序。12:56分，主变重新送电成功。16:44分，机组各项参数稳定，退出SOP程序，机组稳定在热停堆状态。 | 无后果或未遂 | 设备维修改造 | 断路器、电源开关、熔丝
国内 | 核电 | 2015-11-16 |  | 0 | 2015年11月16日，昌江核电厂1号机组初始状态：功率运行模式，反应堆功率31%、发电机功率129MW、一回路压力15.4MPa、一回路温度294.3度、一回路硼浓度870 ppm、控制棒D棒组棒位127步。 22:52:36主控执行停汽轮机TP1RRC59，按照调试规程要求，主控操纵员手动停运汽轮机，约1秒后停堆信号触发，停堆断路器打开，停堆动作正常。 | 昌江核电厂-1 | P | 已有设备重新调试 | 稳定功率运行 | 主控室当值班 | 100 | 其它仪表和控制缺陷 | 设计分析缺陷 | 汽轮发电机及其辅助系统 | 压力测量仪表 | 汽轮发电机及其辅助系统 | 11月16日22:52:36执行调试试验TP1RRC59，主控操纵员手动停运汽轮机； 11月16日22:52:37停堆信号触发； 11月17日 1:55，完成原因分析及初步处理； 11月17日 4:40，机组重新临界； 11月17日6:38，进行信号模拟、完成试验验证。 11月17日 8:06，机组重新并网。 | 无后果或未遂 | 设计修改 | 压力测量仪表
国内 | 核电 | 2016-01-09 |  | 0 | 18时20分，岭澳核电厂一期取水口出现大量毛虾，循环水过滤系统L2CFI032TF旋转滤网压差高4信号导致循环水泵L2CRF002PO停运。18时23分，L2CFI031TF旋转滤网压差高4信号导致循环水泵L2CRF001PO停运。两台CRF泵停运导致冷凝器真空下降，触发汽轮机停机，同时叠加P10信号，反应堆紧急停堆（C8+P10+冷凝器真空低），操纵员执行停堆处理程序稳定机组。22时20分，机组状态满足运行技术规范要求后，退出停堆处理程序，事件结束。 | 岭澳核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 | 主控室当值班 | 100 | 堵塞、异物 | 外界干扰 | 循环水或凝结水冷却系统 | 压力测量仪表 | 反应堆堆芯 | 18时20分，岭澳核电厂一期取水口出现大量毛虾，循环水过滤系统L2CFI032TF旋转滤网压差高4信号导致循环水泵L2CRF002PO停运。18时23分，L2CFI031TF旋转滤网压差高4信号导致循环水泵L2CRF001PO停运。两台CRF泵停运导致冷凝器真空下降，触发汽轮机停机，同时叠加P10信号，反应堆紧急停堆（C8+P10+冷凝器真空低），操纵员执行停堆处理程序稳定机组。22时20分，机组状态满足运行技术规范要求后，退出停堆处理程序，事件结束。 | 反应堆紧急停堆 | 其它 | 反应堆堆芯
国内 | 核电 | 2016-01-07 |  | 0 | 2016年1月7日，宁德核电厂1号机组反应堆处于满功率（RP）状态。 在1DVE066VAN止回风阀动作及外观检查时，发现1DVE066VAN无法正常回座，导致1DVE009ZV运行时出口风量部分被旁路，通风风量不满足设计要求而产生1DVE系统部分不可用。经查，该问题自2012年9月28日1号机首次装料以来一直存在，不可用时间超出《宁德核电厂1、2机组运行技术规范》规定的维修期限。 | 宁德核电厂-1 | P | 检查 | 稳定功率运行 | 主控室当值班 | 100 | 变形、移位 | 制造或施工不当 | 反应堆厂房加热、通风和空调系统 | 阀门 | 反应堆厂房加热、通风和空调系统 | 在1DVE066VAN止回风阀动作及外观检查时，发现1DVE066VAN无法正常回座，导致1DVE009ZV运行时出口风量部分被旁路，通风风量不满足设计要求而产生1DVE系统部分不可用。经查，该问题自2012年9月28日1号机首次装料以来一直存在，不可用时间超出《宁德核电厂1、2机组运行技术规范》规定的维修期限。 | 无后果或未遂 | 设备维修改造 | 阀门
国内 | 核电 | 2015-12-18 |  | 0 | 2015年12月18日，秦山第二核电厂3号机组反应堆处于单相中间停堆（RRA投入）状态，一回路硼浓度2402ppm，S、B、C棒在堆顶，A、D棒在5步，两台主泵运行，一回路正在加热升温建汽腔，一回路温度135℃。 19时14分56秒，主控触发3RGL013AA（B棒组故障），P10盘停堆信号灯亮，所有控制棒落入堆底，反应堆停堆。当时机组正在执行RPR系统A列X半逻辑T2试验，在接入试验电缆过程中，由于静电导致X半逻辑停堆信号频繁闪发；同时叠加Y半逻辑停堆继电器触点接线错误，使Y半逻辑停堆信号存在，X、Y半逻辑符合产生停堆信号,停堆断路器自动打开。 | 秦山第二核电厂-3 | P | 计划/预防性维修 | 冷停堆 | 主控室当值班 | 0 | 其它机械缺陷 | 尚未明确 | 控制棒 | 控制配件 | 反应堆堆芯 | 19时14分56秒，主控触发3RGL013AA（B棒组故障），P10盘停堆信号灯亮，所有控制棒落入堆底，反应堆停堆。当时机组正在执行RPR系统A列X半逻辑T2试验，在接入试验电缆过程中，由于静电导致X半逻辑停堆信号频繁闪发；同时叠加Y半逻辑停堆继电器触点接线错误，使Y半逻辑停堆信号存在，X、Y半逻辑符合产生停堆信号,停堆断路器自动打开。 | 反应堆紧急停堆 | 设备维修改造 | 反应堆堆芯
国内 | 核电 | 2015-12-01 |  | 0 | 2015年12月1日，2号机组满功率运行。 12:03，2号机组开始频繁闪发DEC报警2LNP002KA（2LNP001TB电压低于198V），2LNP母线电压从190V到222V之间频繁波动，逆变器未能自动切换至旁路变压器供电。主控人员执行DEC规程并诊断进入报警卡，但因逆变器控制屏卡死，2LNP母线无法从逆变器运行切换到旁路变压器运行。 15:00，因2LNP电压持续性降低有失电的风险，专业人员分析决定停役2LNP配电盘进行检查和维修，以便尽快恢复2LNP母线正常运行。 19:30，运行人员对2LNP母线进行了停役操作，随后维修人员开始处理。 12月2日03:35，运行人员完成对2LNP母线的复役工作（由旁路变压器供电运行），2LNP母线电压恢复正常，事件结束。 | 福清核电厂-2 | P | 正常操作 | 稳定功率运行 | 主控室当值班 | 100 | 其它电气失效 | 外界干扰 | 低压交流电系统 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆 | 低压交流电系统 | 12:03，2号机组开始频繁闪发DEC报警2LNP002KA（2LNP001TB电压低于198V），2LNP母线电压从190V到222V之间频繁波动，逆变器未能自动切换至旁路变压器供电。主控人员执行DEC规程并诊断进入报警卡，但因逆变器控制屏卡死，2LNP母线无法从逆变器运行切换到旁路变压器运行。 15:00，因2LNP电压持续性降低有失电的风险，专业人员分析决定停役2LNP配电盘进行检查和维修，以便尽快恢复2LNP母线正常运行。 19:30，运行人员对2LNP母线进行了停役操作，随后维修人员开始处理。 12月2日03:35，运行人员完成对2LNP母线的复役工作（由旁路变压器供电运行），2LNP母线电压恢复正常，事件结束。 | 无后果或未遂 | 设备维修改造 | 电线、逻辑线路、控制器、启动器、电缆
国内 | 核电 | 2015-11-08 |  | 0 | 2015年11月8日11时45分，福清核电厂1号机组处于完全卸料模式，所有燃料组件都在乏燃料水池中，维修服务人员正在进行相关组件倒换第151步操作，从AS02位置抓取控制棒组件插入G35位置燃料组件。当控制棒组件插入燃料组件中约80厘米时，抓具钢丝绳突然断裂，导致控制棒组件连同抓爪一起垂直落入燃料组件导向管中。 2015年11月24日11时00分，断裂钢丝绳更换并验证正常后重新开始相关组件倒换工作，事件结束。 | 福清核电厂-1 | P | 燃料操作 | 换料或压力容器开盖1 | 装卸料组 | 0 | 其它机械缺陷 | 未按要求执行试验 | 核燃料操作和存储系统 | 燃料贮存、运输器具 | 其他 | 2015年11月8日11时45分，福清核电厂1号机组处于完全卸料模式，所有燃料组件都在乏燃料水池中，维修服务人员正在进行相关组件倒换第151步操作，从AS02位置抓取控制棒组件插入G35位置燃料组件。当控制棒组件插入燃料组件中约80厘米时，抓具钢丝绳突然断裂，导致控制棒组件连同抓爪一起垂直落入燃料组件导向管中。 2015年11月24日11时00分，断裂钢丝绳更换并验证正常后重新开始相关组件倒换工作，事件结束。 | 无后果或未遂 | 设备更换 | 燃料贮存、运输器具